# 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………......................................………………......

Adres Wykonawcy .*………………………………………………..........................................…….*

**Karta oferowanego sprzętu - część 2 zamówienia**

Przedmiot zamówienia: **Wykonanie źródła ciepła dla obiektu Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, gmina Dzierzgoń, na bazie odnawialnych źródeł energii – postępowanie 2**

Oświadczenie Wykonawcy:

**Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wg poniższej specyfikacji, spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego, zgodnie z opisem wymagań minimalnych, zawartych dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.**

**Pompy ciepła powietrze-woda – 2 szt.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferowany sprzęt dotyczy fabrycznie nowych pomp ciepła powietrze-woda, model / typ …………… / ……………….. rok produkcji ……...... o parametrach zgodnych z poniższym opisem: | | |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany**  (należy zaznaczyć właściwe TAK/NIE lub wpisać faktyczny parametr) |
|  | moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511): 8,33 kW | TAK / NIE |
|  | moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511): 12,86kW | TAK / NIE |
|  | klasa efektywności energetycznej: A+++ | TAK / NIE |
|  | współczynnik efektywności energetycznej przy A2/W35 (EN 14511): 4,14 | TAK / NIE |
|  | współczynnik efektywności energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 2,93 | TAK / NIE |
|  | SCOP (EN 14825): 4,63 | TAK / NIE |
|  | poziom mocy akustycznej (EN 12102): 55 dB (A) | TAK / NIE |
|  | granica stosowania dolnego źródła min. / maks.: -20 / 40 °C | TAK / NIE |
|  | granica stosowania po stronie ogrzewania min.: 15 °C | TAK / NIE |
|  | granica stosowania po stronie ogrzewania maks.: 65 °C | TAK / NIE |
|  | wysokość: 1045 mm | TAK / NIE |
|  | szerokość: 1490 mm | TAK / NIE |
|  | głębokość: 593 mm | TAK / NIE |
|  | masa: 175 kg | TAK / NIE |
|  | czynnik chłodniczy: R410A | TAK / NIE |

.....................................

Data

**Uwaga:**

Przygotowany dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym elektronicznym lub podpisem osobistym elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione