Czersk, 2024-07-23

WZ.271.22.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie robót budowlanych w budynkach placówek oświatowych w gminie Czersk z podziałem na części.**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00391855/01 z dnia 2024-07-02

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że I etap obejmuje wykonanie instalacji wentylacji tylko w pomieszczeniach kuchennych na parterze 1.9-1.15 i piętrze 1.5, 1.61.-1.6.9 oraz centralę dachową NW1.

**Odpowiedź:**

**Tak.**

Pytanie 2

W Opisie Przedmiotu zamówienia pkt 1.4.1 "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły i pokoju nauczycielskim ...". Brak projektu. Proszę o załączenie projektu wraz z kartami doborowymi urządzeń. Dodatkowo przywołany pkt nie mówi o konieczności wykonania instalacji skroplin.

**Odpowiedź:**

**W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający napisał w pkt 1.4.1, że: "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach kancelarii szkoły i pokoju nauczycielskim wraz z instalacją zasilania elektrycznego (pom. 1.09, 1.10, 1.11 i 1.08) – zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.". Zamawiający załącza rysunek poglądowy dla wykonania instalacji klimatyzacji.**

**Do wykonania instalacji klimatyzacji należy zastosować jednostki o nie gorszych parametrach niż:**

**1) wewnętrzna / ścienny / chł. 2,6 kW / grz. 2,9 kW - 2 szt.**

**2) wewnętrzna / ścienny / chł. 3,5 kW / grz. 3,8 kW - 2 szt.**

**3) zewnętrzna / chłodzenie powietrzem / chł. 10,6 kW / grz. 8,4 kW - 1 szt.**

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a