Załącznik nr 3 do SWZ

##### .................................., dn. ........................

Pełna nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................

................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................

(kod, miasto, ulica, numer domu)

Województwo i powiat: .........................................................................

Nr tel. .....................................................................................................

Nr fax. ....................................................................................................

Adres e – mail ........................................................................................

Strona www. ..........................................................................................

NIP: ........................................................................................................

REGON: .................................................................................................

Nazwa banku i nr oddziału .....................................................................  
Nr rachunku bankowego *(26 cyfrowy w standardzie NRB):*

.................................................................................................................

**Rodzaj wykonawcy - *proszę o uzupełnienie*:**

………………………………………………………………………………………....……..

*(możliwe do wyboru: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)*

#### OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

#### Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych

**Dla: MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE**

**ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa,**

**NIP: 5262278704, REGON: 013082798,**

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia**:**

1. **Za cenę oferty w wysokości:**
   1. CENA OFERTY NETTO : ............................ zł *(słownie złotych: ..................................*
   2. Stawka podatku VAT …...…%\*
   3. CENA OFERTY BRUTTO: ............................ zł\* *(słownie złotych: ...................................)\**

**Wyliczoną na podstawie niżej wskazanej tabeli – Wykonawca jest zobowiązany do jej wypełnienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta  lub marka oraz model lub nr katalogowy producenta | Ilość | Cena jedn. netto  [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT  [%] | Wartość podatku VAT  [PLN] | Wartość brutto  [PLN] |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=4x5* | *7* | *8=6x7* | *9=8+6* |
| 1. | Agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  | X |  |  |

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).\*

*\*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską*

Oświadczam, że wybór Naszej oferty:

* **nie** będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegozgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług \*
* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących towarów/usługzgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług \*:

……………………………………………… - …………………………………..………………… zł netto

Nazwa towaru/usługi wartość bez kwoty podatku VAT

\*Podstawa prawna: art. 225 ustawy.

1. **Oferujemy ………. miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady (min. 36 miesięcy maks. 72 miesiące) (należy podać w pełnych miesiącach).**
2. ***Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący ………………………….. pełnych dni (min. 30, maks. 120 pełnych dni) od dnia zawarcia umowy.***
3. ***Oferowany przez nas agregat prądotwórczy ………………………………………… (do wpisania: posiada lub nie posiada) sterownik umożliwiający monitorowanie prądu generatora na fazie N (L4), o którym mowa w punkcie 20 ppkt 1.2.2. OPZ.***

**Jednocześnie oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami\* i/lub zmianami\* Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. W zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Realizację usług/dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców\*:

|  |  |
| --- | --- |
| *Część/zakres zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom* | *Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znani)* |
|  |  |
|  |  |

*Należy wypełnić oddzielnie dla każdej części zamówienia*

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Informujemy o dostępności wymaganych w SWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V SWZ:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył oświadczenia lub dokumenty |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
2. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w załączniku nr/nazwa ….. do Oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_ do Oferty \*.

*(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy)*

1. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Przedmiotowy środek dowodowy - matryca zgodności (wzór)**

1. Pełna nazwa Wykonawcy:
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
4. Adres: ...........................................................................................
5. (kod, miasto, ulica, numer domu)

## MATRYCA ZGODNOŚCI

**Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych**

**(znak sprawy ADZ.261.29.2021)**

**Produkt** **spełnia następujące wymagania minimalne:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i model oferowanego agregatu prądotwórczego: ……………………………………………….** | | | WYMÓG Z OPZ (TAK lub NIE)[[1]](#footnote-2) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA  (DOKŁADNY OPIS)[[2]](#footnote-3) |
| Lp | Agregat prądotwórczy posadowiony na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych - 1 szt. | |  |  |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE AGREGATU:** | | | | |
| 1 | Producent, typ | Spalinowy zespół prądotwórczy wyposażony w, czterosuwowy silnik wysokoprężny w układzie rzędowym z wtryskiem bezpośrednim, prądnicę, ramę nośną urządzenia, w której zainstalowany będzie zbiornik paliwa. |  |  |
| 2 | Konfiguracja | Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik wysokoprężny połączony z prądnicą – zespół prądotwórczy zamontowany do ramy za pośrednictwem metalowo gumowych tłumików drgań typu silent block. Rama wykonana ze stalowych profili malowanych. Agregat prądotwórczy w wersji w obudowie technologicznej redukującej emisję hałasu na zewnątrz obudowy oraz stanowiącą zabezpieczenie przed wpływem działania czynników atmosferycznych.  Rama agregatu wyposażona w wannę retencyjną zabezpieczającą przed ewentualnymi wyciekami płynów z agregatu prądotwórczego.  Agregat w obudowie technologicznej dostarczony będzie na podwoziu umożliwiającym tylko i wyłącznie manewrowanie po terenie wewnętrznym. Agregat prądotwórczy nie będzie przeznaczony do zastosowań mobilnych po drogach publicznych.  Podwozie jest elementem zamówienia. |  |  |
| 3 | Minimalna nominalna moc mechaniczna netto silnika [kW] | 90 kW |  |  |
| 4 | Minimalna nominalna moc elektryczna agregatu Standby [ekW] [kVA] | 110 kVA / 88 kW |  |  |
| 5 | Minimalna nominalna moc elektryczna agregatu ciągła [ekW] [kVA] | 100 kVA / 80 kW |  |  |
| 6 | Minimalna pojemność skokowa silnika [L] | 4,4 L |  |  |
| 7 | Klasa wykonania | Co najmniej G2 |  |  |
| 8 | Układ dolotowy | Wyposażony w filtry powietrza wlotowego |  |  |
| 9 | Układ chłodzenia | Układ chłodzenia silnika wyposażony w naramową chłodnicę wentylatorową z wentylatorem napędzanym bezpośrednio z wału korbowego silnika poprzez przekładnie pasową, bez wykorzystania napędu elektrycznego. Chłodnica naramowa wyposażona w układ orurowania, mocowania wentylatora.  Układ chłodzenia wyposażony w postojowy układ podgrzewu bloku silnika podczas przestoju urządzenia w trybie standby. Układ podgrzewu wyposażony w grzałkę elektryczną. |  |  |
| 10 | Układ rozruchowy | Układ rozruchowy wyposażony w akumulator rozruchowy 12V oraz rozrusznik 12VDC. Podczas pracy urządzenia akumulator ładowany poprzez alternator, podczas przestoju ładowarką zintegrowaną z agregatem prądotwórczym. |  |  |
| 11 | Typ prądnicy, | Samowzbudna, jednołożyskowa |  |  |
| 12 | Napięcie nominalne, częstotliwość | 230/400V , 50Hz |  |  |
| 13 | Klasa izolacji prądnicy | Min. H |  |  |
| 14 | stopień ochrony IP prądnicy | Min. IP23 |  |  |
| 15 | Dokładność regulacji | Max. 1.0 ± % |  |  |
| 16 | Sprawność prądnicy | Nie mniej niż 92% |  |  |
| 17 | Regulator obrotów silnika | Elektroniczny |  |  |
| 18 | Zgodność z normami | ISO8528 |  |  |
| 19 | Obudowa dźwiękochłonna z redukcją poziomu hałasu do [dB(A)] / 7m | 65 dB(A) |  |  |
| 20 | Konstrukcja agregatu w obudowie | Agregat umieszczony w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, przystosowana do montażu zewnętrznego. Obudowa ocynkowana o grubości min. 20 mikronów, w całości skręcana, niespawana, dzięki czemu brak miejsc osłabionych w powłoce malarskiej przegrzewaniem spawów |  |  |
| 21 | Maksymalne wymiary zewnętrzne agregatu w obudowie [mm][długość x szerokość x wysokość], | 2560 x 1040 x 1805 mm |  |  |
| 22 | Maksymalna masa agregatu w obudowie (brutto) bez paliwa [kg] | 1650 kg |  |  |
| 23 | Podramowy zbiornik paliwa – pojemność minimalna [L] | 160 L |  |  |
| 24 | Drzwi | Umożliwiające pełną obsługę serwisową, eksploatacyjną z zewnątrz, jedne z drzwiczek wyposażone w okno rewizyjne do podglądu parametrów pracy agregatu, bez konieczności ich otwierania. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamki z zamkami blokującymi przed dostępem osób trzecich |  |  |
| 25 | Zatrzymanie awaryjne | Przycisk awaryjny zainstalowany na zewnątrz obudowy do awaryjnego zatrzymania agregatu |  |  |
| 26 | Gwarancja na agregat prądotwórczy wraz z wyposażeniem dodatkowym | Minimalna 36 miesięcy[[3]](#footnote-4)  Przy zachowaniu limitu pracy min. 500 mth rocznie  Przeglądy gwarancyjne są elementem zamówienia. Przeglądy muszą być wykonywane zgodnie z częstotliwością określoną przez Producenta. |  |  |
| 27 | Wyposażenie agregatu | - Grzałka cieczy chłodzącej,  - Ładowarka baterii akumulatorów rozruchowych |  |  |
| 28 | Certyfikaty producenta | Oferowany agregat musi być wyprodukowany przez producenta posiadającego certyfikat:  - ISO 9001-2015 lub równoważne  - ISO 14001-2015 lub równoważne |  |  |
| **WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI STEROWNIKA** | | | | |
| 29 | **Wymagania właściwości sterownika**   1. Pomiary:    1. Sieć:       1. Napięcia sieci międzyfazowe i fazowe [V]       2. Częstotliwość [Hz]    2. Generator:       1. Napięcia międzyfazowe i fazowe [V]       2. Prąd: L1, L2, L3, **L4 (opcjonalnie: dodatkowy przekładnik w N) [A][[4]](#footnote-5)**       3. Moc czynna kW: sumaryczna i poszczególnej fazy       4. Moc pozorna kVA: sumaryczna i poszczególnej fazy       5. Współczynnik fazy PF: średnia wartość i poszczególnej fazy       6. Moc czynna kWh: sumaryczna i poszczególnej fazy    3. Obwód DC:       1. Napięcie baterii: VDC       2. Prądy ładowarki baterii: [A]    4. Silnik napędowy:       1. Prędkość obrotowa: rpm       2. Godziny przepracowane       3. Liczba uruchomień       4. Udane próby uruchomienia: %       5. Temperatura chłodziwa: °C       6. Ciśnienie oleju: Bar. Psi       7. Temperatura oleju: °C       8. Poziom paliwa: %       9. Chwilowe zużycie paliwa: l       10. Zużycie paliwa od ostatniego uruchomienia: l       11. Zużycie paliwa podczas życia silnika: l 2. Zabezpieczenia:    1. Sieć:       1. Napięcie maksymalne       2. Napięcie minimalne       3. Częstotliwość maksymalna       4. Częstotliwość minimalna       5. Nieprawidłowa kolejność faz       6. Asymetria napięcia    2. Generator:       1. Napięcie maksymalne       2. Napięcie minimalne       3. Częstotliwość maksymalna       4. Częstotliwość minimalna       5. Nieprawidłowa kolejność faz       6. Asymetria napięcia       7. Asymetria prądu       8. Moc wsteczna       9. Możliwości generatora: Maks. kW, Maks. kVAr L-C    3. Silnik:       1. Temperatura chłodziwa       2. Temperatura oleju       3. Ciśnienie oleju       4. Poziom oleju       5. Poziom paliwa wysoki-niski       6. Maksymalna moc       7. Nadmierna prędkość       8. Pęknięcie paska       9. Nieudany rozruch       10. Nieudane zatrzymanie pracy silnika       11. Minimalny poziom wody w chłodnicy       12. Przeciek zbiornika       13. Wyświetlacz kodów błędów silnika przez CANbus 3. Sterowanie i funkcje:    1. Tryby pracy zespołu prądotwórczego: OFF, MAN, AUTO, TEST    2. Tryby pracy pompy paliwa: OFF, MAN, AUTO    3. Zatrzymanie zdalne    4. Uruchomienie zdalne    5. Ręczne polecenie otwórz/zamknij GCB i MCB    6. Ręczna kontrola uruchomienia w celu dokonania serwisu    7. Ręczna kontrola zatrzymania w celu dokonania serwisu    8. Co najmniej 10 programowalnych liczników czasu do konserwacji (w godzinach i miesiącach) z odliczaniem do momentu wystąpienia powiadomienia dla obsługi w tym min. wskazujące na:       1. Konieczność wymiany filtrów oleju       2. Konieczność wymiany filtra paliwa       3. Sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorach       4. Konieczność wymiany płynu chłodzącego       5. Upływ czasu życia akumulatorów       6. Pomiar rezystancji izolacji – upływ terminu    9. POMOC online w zakresie określenia przyczyny i rozwiązanie odnotowanych problemów (pełna diagnostyka ze wskazaniem przyczyn awarii i sposobu jej rozwiązania)    10. Brzęczek do alarmu dźwiękowego    11. Kalendarz z podtrzymaniem baterii 4. Komunikacja, porty minimum:    1. 1 CANbus z SAE J1939 służący do komunikacji z silnikiem;    2. 1 zastrzeżony CANbus z optoizolacją ;    3. 1 RS485 służący do komunikacji z GSM, monitoring PC, MODbus i połączeniem Ethernetowym;    4. 1 RS485 do podłączenia urządzeń: ładowarka, płyta alarmu zdalnego i karta rozszerzeń I/O. 5. Pozostałe funkcje:    1. Wszystkie funkcje muszą być zrealizowane i sterowana za pomocą jednego, **dotykowego**[[5]](#footnote-6)wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Wyświetlacz nie może być multiplikowany ze względu na zwiększenie zawodności systemu poprzez dołożenie kolejnego elementu.    2. Blokowanie numeryczne klawiatury    3. Wyświetlanie układu połączeń w zależności od rzeczywistego układu dokonanego przez Użytkownika.    4. Wyświetlanie obszaru pracy generatora    5. Wyświetlanie trendów | |  |  |
| **Podwozie jezdne:** | | | | |
| 30 | Układ jezdny [kg] | 2 x 1350 |  |  |
| 31 | Rama, podwozie | - Rama podwozia wykonana z blach atestowanych QST w całości spawana ocynkowana ogniowo,  - **dyszel ze stałą wysokością z możliwością demontażu od platformy podwozia[[6]](#footnote-7),**  - koła: 4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach co najmniej 185 R14, koło podporowe, 2szt. kliny blokujące pod koła transportowalne na przyczepie – przyczepa powinna posiadać uchwyty do pewnego transportu klinów,  - podpory z płynna regulacja - 4szt., przewidziane do odciążenia kół przyczepy podczas przestoju,  - stopnie-podesty na każdym boku przyczepy, podest z przodu przyczepy umożliwiający bezpieczna prace serwisanta,  - koło podporowe. |  |  |
| **Testy, odbiory, przekazanie** | | |  |  |
| 32 | Testy | - Testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone na agregacie prądotwórczym takim jak dostarczany, w siedzibie Wykonawcy na urządzeniach i przyrządach będących jego własnością. Po przeprowadzeniu prób i ocenie wyników, zostaną one potwierdzone stosownym protokołem.  Testy przede wszystkim powinny uwzględniać próby obciążeniowe. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób zgodnie z poniższym programem:  0%-25%-0%, 25%-50%-25%, 50%-75%-50%, 75%-100%-75%. |  |  |
| 33 | Dostawa i odbiory | Dostawa, instalacja i uruchomienie tj. odbiór kompletnych i gotowych do pracy urządzeń Wykonawcy do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego tj. ul. Księcia Trojdena 4, Warszawa |  |  |
| **WYMAGANIA DODATKOWE** | | | | |
| 34. |  | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. |  |  |
| 35 |  | serwis gwarancyjny przeprowadzony będzie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta |  |  |
| 36 |  | Do oferty dołączono kartę katalogową potwierdzającą, spełnianie przez oferowany agregat co najmniej wymagań określonych w pkt 3-7 powyżej |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 r.

**UWAGA! Dokument musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ**

**Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz dostaw**

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu numer identyfikacyjny z odpowiedniego rejestru publicznego)

**WYKAZ DOSTAW**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

*Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych*

Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące dostawy, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW** | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy wraz z podaniem jej wartości netto** | **Daty wykonania**  **(od – do)** | **Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana**  **(nazwa odbiorcy, adres, telefon)** | **Zasoby udostępnione przez podmiot trzeci (właściwe zaznaczyć „x”)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w powyższej tabeli:

* 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……………………………………….

**UWAGA! Dokument musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ**

**Załącznik nr 6 do SWZ**

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu numer identyfikacyjny z odpowiedniego rejestru publicznego)

**Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej**

**w Warszawie**

**ul. Ks. Trojdena 4,**

**02-109 Warszawa**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**lub**

**PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY[[7]](#footnote-8)**

***w zakresie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia,***

***składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.***

***Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”***

**(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze ……………., na:

**Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych**

oświadczam co następuje:

**Część I: Niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału.**

Oświadczam, że:

1. Nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2. Spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

**Część II: Środki naprawcze (*wypełnić tylko jeżeli dotyczy)***

Oświadczam(-y), że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. ………….. ustawy Pzp[[8]](#footnote-9). Jednocześnie oświadczam(-y), że w związku   
z ww. okolicznością podjęto odpowiednie środki naprawcze. Dowody na to, że podjęte środki   
są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy dołączam(-y) do oferty.

**Zamawiający w oparciu o dołączone przez wykonawcę dowody oceni, czy podjęte przez niego czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie zostaną uznane za wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę.**

**Część III: Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (*wypełnić tylko jeżeli dotyczy).***

Oświadczam(-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, polegam na zasobach następujących podmiotu(-ów):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, zakres, a także w zależności od podmiotu numer identyfikacyjny z odpowiedniego rejestru publicznego).

**Oświadczam, że w odniesieniu do ww. podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania.**

**W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z niniejszym oświadczeniem, należy przedstawić także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuję się na jego zasoby.**

**Część IV: Klauzula dotycząca podanych informacji.**

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

**............................, dnia, ............................. ...................................................................................**

**Miejscowość Data Podpis(-y) osoby(osób) uprawnionej (-ych) do reprezentowania**

**wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy**

**UWAGA! Dokument musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ**

Poniższe oświadczenie należy złożyć w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

**Załącznik nr 7 do SWZ**

Pełna nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................

................................................................................................................

Ad.res: ...........................................................................................

(kod, miasto, ulica, numer domu)

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych**

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie składających ofertę**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawieoświadczam, że:

* + - * 1. ……………………………. (nazwa Wykonawcy) wykona w następującym zakresie przedmiot zamówienia …………………………..
        2. ……………………………. (nazwa Wykonawcy) wykona w następującym zakresie przedmiot zamówienia …………………………..

**UWAGA! Dokument musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ**

1. Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SWZ. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości. [↑](#footnote-ref-3)
3. Stanowi kryterium oceny ofert – należy wpisać oferowaną długość gwarancji. [↑](#footnote-ref-4)
4. Stanowi kryterium oceny ofert. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zgodnie ze zmianą SWZ z dn. 10.06.2021 r. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zgodnie ze zmianą SWZ z dn. 10.06.2021 r. [↑](#footnote-ref-7)
7. Niniejsze oświadczenie jest zobowiązany złożyć wykonawca, w przypadku gdy samodzielnie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub **wykonawca i podmiot udostępniający zasoby wykonawcy**, w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu korzysta z potencjału podmiotu trzeciego. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy podać właściwą podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp. [↑](#footnote-ref-9)