Kielce, dnia 02.08.2023 r.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce**

tel.: /041/3676796

[www.mosir.kielce.pl](http://www.mosir.kielce.pl)

<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

N. ZP.2.26.29.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) pn: **„Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy   
ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”**

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

- w załączniku do SWZ – Specyfikacja techniczna pkt. 2.3 Oprawy oświetlenia boiska  
 przyjmuje brzmienie :

Oprawy montowane na masztach oświetleniowych w ilości:

- 4 maszty skrajne po 5 opraw.

Średnie natężenie oświetlenia na obiekcie nie może być mniejsze niż 300lx. Sumaryczny strumień świetlny opraw nie może być mniejszy niż 4350000lm.

**Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od producenta istniejących masztów**

**KROMISS BIS Sp. z o.o. aprobatę techniczna na montaż proponowanych opraw   
na istniejących masztach.**

Specyfikacja oprawy

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny min 149 640 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa sprawność oprawy LED 148 lm/W – wartość minimalna

Początkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K

Początkowy Współczynnik oddawania barw ≥70

System będzie miał możliwość załączenia minimum 4 poziomów natężenia oświetlenia. Sterowanie oświetleniem z pomieszczenia technicznego (budynek portierni).

Zamawiający będzie wymagał aprobaty technicznej producenta istniejących masztów przed podpisaniem umowy*.*

- w załączniku do SWZ – Przedmiar robót LP. 4 d.1 podstawa KNNR 5 0406-03 przyjmuje brzmienie :

**Montaż zasilacza lampy w obudowach termoutwardzalnych zamontowanych na gruncie przy słupach**

1. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia   
o zamówieniu.

W załączeniu:

Specyfikacja techniczna po zmianie 02.08.2023

Przedmiar robót po zmianie 02.08.2023

Z poważaniem,

**Przemysław Chmiel – Dyrektor MOSiR Kielce**