## Arkusz1
Załacznik nr 1b do Formularza ofertowego
Dane techniczne modułu
Producent: MDE
Silnik spalinowy produkcji: 3042L3
Numer fabryczny: 0049.10.06 rok produkcji 2006
Prądnica: LeroySomer typu LSAC 47.2M7 C 6/4
Moc: 360kW
Pompy obiegowe: firmy GRUNDFOS
Ścieżki gazowe: zbudowane na elementach firmy DUNGS
Stan licznika pracy jednostki na dzień: 09.04.2024 - 100684 h
Jednostka zabudowana w kontenerze zewnętrznym dźwiękochłonnym , chłodnice posadowione na dachu kontenera.
Opis przedmiotu zamówienia
ETAP 1 - Remont kapitalny jednostki kogeneracyjnej z silnikiem gazowym wraz z urządzeniami i instalacjami
WYKAZ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW DO WYMIANY
Wykonawca
Wymiana tulei cylindrów wraz z kompletem uszczelnień na fabrycznie nowe (12szt.) | TAK
Wymiana tłoków wraz ze sworzniami i pierścieniami na fabrycznie nowe (12szt.) | TAK
Wymiana panewek korbowodowych (12kpl) | TAK
Wymiana korbowodów (12szt.) (dopuszcza się regenerowane z nowym łożyskowaniem) | TAK (N/R)*
Wymiana wału korbowego na nowy lub regenerowany sprawdzony pod kątem pęknięć, opomiarowany i z wykonaną usługą polerownia (Zamawiający nie dopuszcza montażu wału regenerowanego "po szlifie" o nienominalnym wymiarze). W przypadku wału korbowego regenerowanego Zamawiający nie przewiduje zwrotu starego wału z zastosowaniem kaucji (wał korbowy nie nadaje się do ponownej obróbki i regeneracji). | TAK
Wymiana na nowy lub sprawdzony wałek rozrządu wraz z nowym łożyskowaniem Zamawiający nie przewiduje zwrotu starego z zastosowaniem kaucji | TAK (N/R)*
Wymiana kompletnych głowic cylindrów na nowe, | TAK
Wymiana łożysk (panewki) korbowodów | TAK
Wymiana łożysk (panewki) główne | TAK
Wymiana koników zaworowych | TAK
Wymiana uszczelnienia wału korbowego – przednie i tylne | TAK
Wymian śrub tłumika drgań skrętnych | TAK
Wymiana śrub koła zamachowego | TAK
Wymiana pompy oleju na nową | TAK
Wymiana elementów elastycznych sprzęgła | TAK
Wymiana kompletu uszczelek, potrzebnych do wymiany w/w części | TAK
Wymiana bloku silnika na nowy lub regenerowany - Zamawiający nie przewiduje zwrotu starego. | TAK (N/R)*
Wymiana blokady ogniowej wraz z o-ringami | TAK
Wymiana separatora oleju wraz z o-ringiem | TAK
Wymiana świec zapłonowych Denso Ge3-5 (12szt.) | TAK
Wymiana przewodów wysokiego napięcia na oryginalne (12szt.) | TAK
Wymiana sondy lambda LSU 4.9 | TAK
Wymiana turbosprężarki na nową (2szt.) - Zamawiający nie przewiduje zwrotu starych turbin. | TAK
Wymiana wkładu filtra oleju (2 szt.) | TAK
Wymiana wkładu filtra powietrza | TAK
Wymiana wkładu filtra gazu | TAK
Wymiana chłodnicy oleju na nową | TAK
Wymiana tłumika drgań na nowy z kompletem śrub | TAK
Wymiana kolektora wydechowego na nowy -wymagany dla potwierdzenia dokument dostawy z MTU) | TAK
Wymiana poduszek pod ramą modułu | TAK
CZYNNOŚCI DODATKOWE ZWIĄZANE Z REMONTEM SILNIKA SPALINOWEGO
Rozbiórka i ponowny montaż silnika spalinowego | TAK
Demontaż i montaż wału korbowego | TAK
Sprawdzenie geometrii wału korbowego (dotyczy przypadku, gdy wał będzie regenerowany wymagany do odbioru protokół z pomiarów, jeżeli wał będzie nowy wymagany potwierdzający dokument dostawy z MTU) | TAK
Polerowanie wału korbowego (wymagane w przypadku, gdy wał będzie regenerowany) | TAK
Sprawdzenie i czyszczenie wszystkich zdemontowanych elementów osprzętu silnika | TAK
Wymiana podwójnego zaworu elektromagnetycznego DUNGS ścieżki gazowej | TAK
Wymiana izolacji wydechu oraz kompensatora wydechowego za turbosprężarką | TAK
Czyszczenie chłodnicy mieszanki (intercooler) | TAK
Czyszczenie wymiennika ciepła na spalinach | TAK
Czyszczenie głównego wymiennika płytowego modułu kogeneracyjnego | TAK
Dostarczenie kompletu uszczelek, potrzebnych do montażu w/w elementów | TAK
Regulacja luzów zaworowych | TAK
Uzupełnienie powłok malarskich | TAK
Pomiary i sporządzenie protokołów z pomiarów parametrów pracy i poprawności działania silnika | TAK
Uwaga!
1. Remont jest kapitalny Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wartości kwoty umownej za niniejszy remont. | TAK
2. Części regenerowane mogą być tylko te, które opisano jako „dopuszcza się regenerowne”. W przypadku wału głównego regenerowanego należy dokonać polerowania czopów głównych i korbowodowych wału - zamawiający wymaga dostaczenia protkołów z wykonania pomiarów podczas obróbki | TAK
WYKONANIE REMONTU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO
Rozbiórka i ponowny montaż generatora synchronicznego | TAK
Wymiana łożyska przedniego i tylniego | TAK
Sprawdzenie rezystancji i stanu izolacji uzwojeń | TAK
Sprawdzenie dokręcenia śrub i nakrętek oraz stanu przewodów prądnicy | TAK
Sprawdzenie stanu uzwojenia, wprowadzeń uzwojenia i izloacji | TAK
Sprawdzenie i pomiary parametrów pracy prądnicy | TAK
Wyważenie wirnika | TAK
Malowanie prądnicy | TAK
Sporządzenie protokołów z pomiarów parametrów pracy i poprawności działania oraz pomiarów rezystancji i stanu izolacji uzwojeń | TAK
WYKONANIE POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI REMONTOWYCH MODUŁU
Wymiana elastycznych połączeń wężowych układu chłodzenia i olejowego | TAK
Czyszczenie i kontrola szczelności przewodów odprowadzających skropliny miksera gazu | TAK
Czyszczenie przewodów powietrza oraz obudowy filtra powietrza | TAK
Kontrola regulatora składu mieszanki | TAK
Kontrola poprawności działania i wskazań wszystkich czujników/ wymiana czujników | TAK
Kontrola łożyska i siłownika przepustnicy | TAK
Wymiana oleju silnikowego i płynu chłodniczego w układzie chłodzenia silnika oraz układzie chłodzenia mieszanki (płyn i olej dostarcza Zamawiający) | TAK
Wymiana czujników temepratury spalin (2szt.) | TAK
Wymiana zaworu zerowego (nowy) | TAK
Wymiana wszystkich uszczelnień pomp i łożysk silnika: | TAK
1. układu chłodzenia mieszanki (glikol) | TAK
2. układu odprowadzenia ciepła z modułu | TAK
3. układu odprowadzenia ciepła z silnika | TAK
Montaż silnika po remoncie w kontenerze | TAK
Wymiana mikroprocesorowego układu zdalnego sterowania i zabezpieczenia nadprądowego. | TAK
Koszty transportowe i dostaw po stronie Wykonawcy | TAK
URUCHOMIENIE MODUŁU KOGENERACYJNEGO PO WYKONANIU CZYNNOŚCI REMONTOWYCH -zakończenie etapu 1
Uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy modułu (przy synchronizacji i stopniowych obciążeniu urządzenia) | TAK
Pomiary temeratur i ciśnień | TAK
Regulacja mieszanki paliwowo- powietrznej według analizatora spalin | TAK
Sprawdzenie wszystkich inatalacji pod kątem wycieków | TAK
Przegląd po 50godz pracy (regulacja zaworów, wymiana filtrów oleju, wymiana uszczelek pokryw zaworów) | TAK
Wymiana oleju w układzie olejowym silnika wraz z zewnetrznym zbiornikiem oleju | TAK
Pomiar kompresji na wszystkich cylindrach - sporządzenie raportu | TAK
Etap 2 - DOBÓR, DOSTAWA I WYMIANA STEROWANIA na nowe* | TAK
Wymiana sterowania z uwzględnieniem synchronizacji z siecią | TAK
Wymiana okablowania i niezbędnych materiałów instalacyjnych | TAK
Przełączenie sterowania wentylatorami kontenera oraz chłodnicami stołowymi | TAK
Montaż i połączenie ze sterowaniem dodatkowych czujników: | TAK
czujnik ciśnienia doładowania | TAK
czujnik ciśnienia płynów | TAK
Umożliwienie zdalnego podglądu z pracy silnika Zamawiającemu (przynajmniej 2 urządzenia mobilne) | TAK
* wymagane jest przekazanie wszystkich kodów dostępowych do sterowania Zamawiającemu przy protokole odbioru | TAK
URUCHOMIENIE MODUŁU KOGENERACYJNEGO PO WYMIANIE STEROWANIA -zakończenie etapu 2 | TAK
Uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy sterowania i modułu. | TAK
Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji oraz schematów elektrycznych po wymianie sterowania. | TAK
Przeszkolenie wyznaczonych osób przez Zamawiającego z zakresu obsługi nowego systemu sterowania. | TAK
N części nowe R części regerenowane
* proszę okreslić czy część jest nowa czy regenerowana