Załącznik nr 2.9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja systemów zabezpieczeń pożarowych zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 9

Przeglądy serwisowe i konserwacja okien oddymiających Ventria TG w budynku Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua Lublin, 20-101 Lublin, Al. Zygmuntowskie 4.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
w zaproszeniu, zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną 
oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki 
i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

- Okno oddymiające Ventria TG W 1013 x L 1489 z siłownikiem SG40X 24VDC Grasl – 2 szt.

- Centrala sterująca UCS-6000 POLON ALFA – 1 szt.

- Przycisk oddymiania PO-63 – 2 szt.

- Przycisk przewietrzania z kluczem PP-40 – 1 szt.

- Centrala pogodowa CDW-03 – 1 szt.

- Obowiązki Wykonawcy:

Przeprowadzanie cyklicznie co 6 miesięcy przeglądu serwisowego polegającego na okresowej kontroli 
i konserwacji okien oddymiających Ventria TG zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz DTR i wytycznymi producenta.

- Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie dwóch półrocznych przeglądów serwisowych polegających na kompleksowej kontroli okien oddymiających zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 3, zad 9).

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania.

Podczas każdego przeglądu serwisowego okien oddymiających Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
co najmniej następujących czynności:

I. Okna oddymiające:

- Optyczna kontrola urządzeń,

- Otwarcie klap/okien (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu),

- Optyczne sprawdzenie klap/okien po otwarciu,

- Sprawdzenie stanu uszczelek,

- Sprawdzenie i regulacja mocowania siłowników,

- Kontrola mocowania zawiasów klap/okien,

- Przesmarowanie okuć i konsoli hakowej,

- Uruchomienie termo wyzwalacza miejscowo w klapie,

- Ważenie nabojów CO2 z termo wyzwalacza,

- Naklejenie naklejki dokonanego przeglądu,

- Zamknięcie klap/okien,

- Regulacja ramki dociskowej.

II. Urządzenia sterujące:

- Optyczna kontrola urządzeń systemu,

- Uruchomienie urządzeń (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu),

- Uruchomienie czujnika dymu,

- Uruchomienie przycisku alarmowego,

- Uruchomienie urządzeń z przycisku wentylacyjnego,

- Sprawdzenie pojemności akumulatorów,

- Kontrola i regulacja prądu ładowania akumulatorów,

- Sprawdzenie połączeń przewodów w centrali.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) opis i przyczynę usterki,

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.