ROZDZIAŁ III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy robót pt. „Wykonanie dwóch otworów studziennych pod projektowane komunalne ujęcie wody w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przedmiot zamówienia to wykonanie dwóch otworów studziennych pod projektowane komunalne ujęcie wody, tj.:

- Wykonanie systemem udarowo-okrętnym otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych nr 1 i nr 2 w rurach Dn-600 mm, Dn-500 mm i Dn-450 mm do głębokości 98,0 m ppt z zabudową filtrów stalowych typu Johnson DN 250 stal nierdzewna minimum 0H18N9

- Przeprowadzenie próbnych pompowań indywidualnych wykonanych otworów oraz pompowania zespołowego

- Wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych próbek wody pobranych z wykonanych otworów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych nr 1 i 2 pod projektowa komunalne ujęcie wody w miejscowości Nowym Dworze Mazowieckim – załącznik 1 do Rozdziału III SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -  załącznik 2 do Rozdziału III SIWZ

- Przedmiar Robót - załącznik 3 do Rozdziału III SIWZ

- Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 33/20/PE.I z dnia 28.02.2020 r. – załącznik 4 do Rozdziału III SIWZ

Uszczegóławiając opis przedmiotu zamówienia w www. dokumentach Wykonawca zobowiązany jest do:

- ubezpieczenie budowy, nie później niż w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy,

- wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją techniczną. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zastosowane materiały muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. W/w dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu;

- dozorowanie budowy,

- obsługa geodezyjna całości zadania - wraz z inwentaryzacją powykonawczą wykonanych otworów w 2 egz. dla Zamawiającego,

- organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy, opłaty za energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz inne niezbędne media.

Organizacja robót i zaplecza budowy:

- Wykonawca Robót zapewni na własny koszt zaplecze budowy dla pracowników

- Zaplecze budowy musi posiadać instalację z punktem czerpalnym wody oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej lub przenośne kabiny.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przekazany teren robót, w tym wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie terenu robót w każdym dniu po ich zakończeniu

- Wykonawca na własny koszty zapewni agregat prądotwórczy zasilający pompy (w okolicy nie ma możliwości podłączenia do energii elektrycznej urządzeń powyżej 10kW)

- utrzymanie czystości i ewentualną naprawę nawierzchni ulic stanowiących drogi dojazdowe do placu budowy.

- w razie konieczności utworzenie dojazdu do miejsca prowadzenia robót

- składowanie i utylizacja materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Urobek z wierceń może pozostać na terenie budowy.

- ścisła współpraca z hydrogeologiem zatrudnionym przez Zamawiającego

- wykonanie obudów otworów uniemożliwiających przedostawanie się wód opadowych i innych zanieczyszczeń do studni, tj.:

  - wyprowadzenie rury osłonowej na wysokość 0,5 m powyżej powierzchni terenu,

  - wykonanie szczelnej nasady stalowej na rurę osłonową,

  - montaż kręgów z pokrywą żelbetową bez włazu na wysokość 1,0 m powyżej powierzchni terenu

- wykonawca wykona ogrodzenie teren budowy. Ogrodzenie do wysokości minimum 150 cm, metalowe lub drewniane nieprzezroczyste.

- Wykonawca wodę z pompowań będzie odprowadzał do gruntu tj. zbiornika ziemnego przygotowanego przez Zamawiającego o pojemności ok. 2900 m3, który będzie zlokalizowany w pobliżu studni nr 1. Celem odprowadzenia wody z pompowania studni nr 2 Wykonawca wykona rurociąg tymczasowy ze studni nr 2 do zbiornika o długości ok. 220 m.

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i atestów na wmontowane materiały

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac i przekazania go Zamawiającemu

- Wykonawca opracuje i wdroży procedury postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

# Obowiązki Zamawiającego

1) Przekazanie Wykonawcy następujących dokumentów:

a)	Projektu robót geologicznych wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarem Robót.

b)	Wszystkich innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy z Wykonawcą.

2) Przygotowanie placu budowy w planowanym zakresie. Zamawiający przygotuje i zabezpieczy teren do odprowadzania wód z pompowania

3) Zapewnienie hydrogeologa

4) Zapewnienie Wykonawcy pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

5) Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie