Dopiewo, dnia 22.04.2022r.

**ROA.271.9.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż rozdzielni technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Joanka gm. Dopiewo”.**

1. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 1.** W związku z ogłoszonym postępowaniem, czy można prosić o przesłanie zdjęć istniejącej szafy, tras kablowych, oraz kilka zdjęć pomieszczenia z urządzeniami wykonawczymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje w/w zdjęciami, ale umożliwił Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w dniu 15.04.2022r. i 20.04.21022r., o których poinformował na stronie prowadzonego postepowania w dniu 14.04.2022r.

**Pytanie nr 2.** W opisie umieszczonym w pliku "Przedmiar robót" widnieje informacja, iż szafa ma zostać wyposażona w wyświetlacz LCD (str. 2).

Na stronie 4 tego pliku w podstawowym wyposażeniu rozdzielni technologicznej wspomniano o dotykowym panelu operatorskim wielkości 9" z 8 przyciskami. Natomiast na stronie 5 w "Wytyczne materiałow, algorytm" jest punkt z informacjami o parametrach wyświetlacza LCD i tam ma on wielkość 10 cali.
Czy oczekują Państwo zamontowania 2 paneli operatorskich? Jeśli nie, to którym z opisów powinniśmy się kierować? Tym dla panelu 9" czy panelu 10"?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga  1 dotykowego panelu operatorskiego z ekranem panoramicznym LCD, kolorowym, o wielkości 9’’

**Pytanie nr 3.** W zapytaniu jest informacja, iż należy zabezpieczyć pompy przed suchobiegiem i zapewnić pomiar lustra wody w studniach.
Czy w studniach należałoby wymienić sondę hydrostatyczną i wyłączniki pływakowe? Czy wykorzystujemy już zamontowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wymiany sond. Wymaga ustawienia takiego algorytmu pracy pomp by ,,zabezpieczyć pompy przed suchobiegiem i zapewnić pomiar lustra wody w studniach.”

**Pytanie nr 4.** "Należy zapewnić kontrolę poziomu wody w zbiornikach wody czystej"
Czy pod zakres podlegałaby również wymiana sond wskaźników poziomu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wymiany sond. Wymaga zapewnienia kontroli na panelu sterowniczym poziomu wody w zbiornikach wody czystej.

**Pytanie nr 5.** "Należy zapewnić kontrolę obciążenia filtrów poprzez pomiar przepływu i regulację pracy pomp".
Czy obecnie zamontowane przepływomierze/wodomierze umożliwiają wypuszczenie sygnału? Czy są one do wymiany? Czy należy wykorzystać te obecnie zamontowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wymiany istniejących przepływomierzy/ wodomierzy, wymaga zapewnienia kontroli na panelu sterowniczym ,,obciążenia filtrów poprzez pomiar przepływu i regulację pracy pomp.”

1. Ponadto w związku z obowiązkiem wynikającym art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający zmienia:
2. treść załącznika nr 3 do SWZ, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma,
3. treść rozdziału IX. Podstawy wykluczenia z postępowania poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści:

„**4.** Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):

„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”

Wobec powyższego, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:

- termin składania ofert: do 04.05.2022r. do godz. 11.00,

- termin otwarcia ofert: 04.05.2022r. godz. 11:30,

- termin związania ofertą: do 02.06.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Dopiewo

-Paweł Przepióra-