SWZ	Załącznik nr 7	Sygn. akt 02/DI/24/KŁ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji spalinowo - grzewczej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Zielone Wzgórze” w Gdańsku będących własnością Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje:

- Roboty budowlano modernizacyjne instalacji spalinowo - grzewczej

Poprzez instalację spalinowo – grzewczą rozumie się kompletny pion powietrzno – spalinowy wraz z czterema urządzeniami tj. gazowymi dwufunkcyjnymi kotłami kondensacyjnymi (zamiennie są określane jako: kotły, kotły kondensacyjne)

  - Modernizację instalacji spalinowej  po przez dostawę i montaż na istniejącym systemie powietrzno - spalinowym nowego wkładu spalinowego ze stali kwasoodpornej (LAS) o średnicy min SP-N DN 125  umożliwiającej wpięcie 4 gazowych dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych w pion. Wyposażenie każdego pionu powietrzno- spalinowego w otwór wyczystkowy zakończenie nasadą systemową i odprowadzenie kondensatu do pionów sanitarnych w lokalach

  - Dostawa i montaż na  przewodzie powietrzno -spalinowym  w odcinkach nie większych jak 3 m obejm stabilizujących.

  - Montaż na przewodach powietrzno spalinowych nasad kominowych typu „strażak”

  - Dostawa i montaż na zakończeniu przewodu powietrzno spalinowego rozety dachowej z ustnikiem

  - Demontaż istniejących kotłów gazowych dwufunkcyjnych i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – 68 szt. na terenie osiedla „Zielone Wzgórze”

UWAGA Wyłączenie jednego pionu z użytkowania nie może być dłuższe niż 24 godziny od jego demontażu

  - Dostawę i montaż dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych w ilości 68 szt. na 17  pionach (4 kotły na pion), wykonanie podłączenia 68 szt. kotłów do pionów spalinowych kształtkami systemowymi

  - gazowe dwufunkcyjne  kotły kondensacyjne winny mieć następujące parametry:

    - maksymalna moc kotłów na potrzeby  c.o.: min 22,0 kW.

    - maksymalna moc kotłów na potrzeby  c.w.u. min 29,0 kW

    - moc minimalna kotłów, nie więcej niż 6,5 kW.

    - klasa efektywności energetycznej, minimum : c.o. [A] ,  c.w.u. [A]

    - max wysokość kotła z wbudowanym syfonem do kondensatu 710 mm

    - wbudowane naczynie przeponowe o pojemności max 8 litrów.

    - maksymalna temperatura robocza, nie mniej jak 80 st.C,

    - znamionowa ilość ciepłej wody użytkowej, uzyskanej przy ∆T=30k min. 11 l/minutę

    - system nadzoru nad jakością spalania dla optymalizacji spalania, w celu zmniejszenia ilości   zanieczyszczeń stałych powstałych po spalaniu paliwa oraz pośrednio kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza

    - cyfrowy lub analogowy odczyt ciśnienia roboczego w układzie grzewczym

    - cyfrowy regulator kotła ze zintegrowanym systemem diagnostyki konkretnego błędu w pracy urządzenia,

    - spręż wentylatora min. 230  Pa

    - poziom mocy akustycznej nie więcej niż 49 dB przy znamionowej mocy cieplnej.

    - kotły wyposażone w zabezpieczenie przed zwrotnym przepływem spalin.

    - wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej / wymiennik ciepła z materiału odpornego na korozję wżerową, powstającą np. w przypadku przewodność elektrycznej wody grzewczej, która to przewodność w czasie eksploatacji urządzenia może czasowo przekroczyć poziom wartości > 800 µS/cm (np. pomiędzy wymaganymi przez producenta terminami przeglądów gwarancyjnych)

    - regulowana temp. c.w.u w zakresie co najmniej 30 - 60 st. C

    - gwarancja kotła nie mniej niż 5 lat

    - wymagalna sprawność kotła min 97%

  - Wykonanie robót obejmujących naprawy ścian, (po demontażu kotła i montażu nowych kotłów wraz z orurowaniem) w tym zamurowanie, otynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian na kolor biały. W przypadku posiadania przez najemcę kafli oryginalnych dopuszcza się wykończenie kaflami najemcy.

  - Wykonanie rozruchu nowych kotłów kondensacyjnych przez osoby posiadające autoryzację producenta kotłów.

  - Przeprowadzenie instruktażu obsługi kotła dla najemcy

  - Potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu  z obsługi kotła w protokole zakończenia prac w lokalu.

  - Wykonanie przeglądów instalacji gazowej po wymianie kotłów.

  - Wykonanie przeglądów kominiarskich po przeprowadzeniu modernizacji systemu powietrzno- spalinowego, w tym instalacji wentylacyjnej i spalinowej ze szczególnym uwzględnieniem szczelności podłączenia elementów instalacji odprowadzającej spaliny z pieców, a także prawidłowego doprowadzenia powietrza niezbędnego do prawidłowego działania kotłów.

  - Inne niezbędne roboty potrzebne do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z:

2.1. Umową

2.2. SWZ wraz z Załącznikami,

  - Protokołami z przeprowadzonych prac w poszczególnych lokalach mieszkalnych

  - Ofertą Wykonawcy

- Wszędzie, gdzie  w ww. dokumentach przetargowych Przedmiot Zamówienia opisany jest przez wskazanie:

3.1. Znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub

3.2. Norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 p.z.p. należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:

- Oddziaływania na środowisko i klimat

- Charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji)

- Parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

- Wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- W odniesieniu do konkretnych materiałów i rozwiązań wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych, o równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. Uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności oraz udokumentowanie, iż są to materiały, urządzenia lub wyroby równoważne spoczywa na Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- protokolarne przejęcie i zorganizowanie frontu robót,

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej pomieszczeń, w których będą wykonywane prace przed przystąpieniem do robót jak i po ich zakończeniu. Dokumentacja zdjęciowa z oznaczeniem nr lokalu winna zostać przekazana Zamawiającemu, wraz z protokołem wykonania robót zatwierdzonym przez najemcę,

- sporządzenie protokołu z rozpoczęcia i zakończenia prac instalacyjnych w poszczególnych lokalach mieszkalnych z uwzględnieniem stanu faktycznego pomieszczeń, w których będą wykonywane prace montażowe celem uniknięcia ewentualnych roszczeń najemców

- sporządzenie protokołu z zakończenia prac naprawczych w poszczególnych lokalach mieszkalnych

- ochrona mienia własnego jak i mienia Zamawiającego we własnym zakresie przez cały okres trwania robót,

- wykonywanie prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami oraz wytycznymi producenta;

- dostarczenie własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

- wykonanie własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich elementów pomocniczych, takich jak: składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP), itp.

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

- zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do montażu dostarczonych kotłów kondensacyjnych

- zachowanie przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Umowy osobom nieupoważnionym lub postronnym,

- bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz stałego podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- codzienne czyszczenie klatki schodowej z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z frontu robót,

- zachowanie ciszy nocnej, oraz nie zakłócania spokoju mieszkańcom budynku w którym będą wykonywane roboty

- zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem ich odbioru,

- przerwanie robót, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego zgłoszone pisemnie Zamawiającemu z podaniem przyczyny tego żądania,

- przedłożenie na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i wyrobów: certyfikatów a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- przedłożenie dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego,

- wyposażenie pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu wstępu na front robót,

- naprawę szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego, najemców jak i osób trzecich przy wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków umowy

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia,

- opracowanie i przekazanie  najemcom instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania a następnie przekazania Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej.

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcę. Protokoły badań i sprawdzeń Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia przez siebie lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy tj. osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia – monter instalacji sanitarnych

9.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną kopie umowy o pracę potwierdzoną za zgodność z oryginałem, osoby bezpośrednio wykonującej czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

9.2 Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji Przedmiotu Umowy.

9.3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę lub  wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innego pracownika tak, aby zachować ciągłość spełniania warunku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

9.4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania udokumentować zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i  przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.

9.5. W przypadku nie zatrudnienia na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nie przerwany z zastrzeżeniem ust. 9.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej.

9.6. W przypadku częstej nieobecności, nie wykonywania obowiązków określonych Prawem budowlanym i Umową oraz braku zaangażowania Kierownika robót branżowych w sprawy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona zmiany na stanowisku Kierownika robót sanitarnych pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 , poz. 682 z póżn.zm.) tj. zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z odrębnymi przepisami a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Wykaz budynków wraz z ilością pionów do modernizacji instalacji spalinowej, grzewczej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Zielone Wzgórze” w Gdańsku.

- Srebrna 12, pięć pionów powietrzno- spalinowych.

  - I pion z mieszkaniami o nr 1,6,11,16

  - II pion z mieszkaniami o nr 2,7,12,17

  - III pion z mieszkaniami o nr 3,8,13,18

  - IV pion z mieszkaniami o nr 4,9,14,19

  - V pion z mieszkaniami o nr 5,10,15,20

- Srebrna 22, pięć pionów powietrzno – spalinowych

  - VI  pion z mieszkaniami o nr 1,6,11,16

  - VII pion z mieszkaniami o nr 2,7,12,17

  - VIII pion z mieszkaniami o nr 3,8,13,18

  - IX pion z mieszkaniami o nr 4,9,14,19

  - X pion z mieszkaniami o nr 5,10,15,20

- Srebrna 8 , siedem  pionów powietrzno- spalinowych

  - XI  pion z mieszkaniami o nr 1,5,9,13,

  - XII pion z mieszkaniami o nr 2,6,10,14

  - XIII pion z mieszkaniami o nr 3,7,11,15

  - XIV pion z mieszkaniami o nr 4,8,12,16

  - XV pion z mieszkaniami o nr 17,20,23,26

  - XVI pion z mieszkaniami o nr 18,21,24,27

  - XVII pion z mieszkaniami o nr 19,22,25,28