PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt  antenowy kratowy H = 18 m

Data wykonania: 10.10.2016

Adres lokalizacji: Posterunek Policji Lwówek, ul. Kasztanowa 24

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Maszt  stalowy kratowy wolnostojący, posadowiony na fundamencie betonowym o wym. 1400x1400 mm zatopionym w gruncie. Na fundamencie ułożona podstawa masztu z blachy gr. 10 mm, o wym. 960x960 mm. Maszt mocowany jest do podstawy za pomocą czterech sworzni Ø20 mm, gwintowanych na końcach w celu ich zabezpieczenia nakrętkami M16. Konstrukcja masztu składa się z dwóch segmentów, zbieżnych ku górze, wykonanych z kątowników 45x45x5 mm i prętów żebrowanych Ø16 mm. Na szczycie masztu przedłużenie rurowe Ø101,6 mm/Ø48,3 mm. Połączenie rur z konstrukcją masztu i między sobą poprzez spawanie.

Do rury szczytowej przyspawany jest wspornik z odgromnikiem iglicowym (krzywy).

Rury szczytowe nie posiadają włazów ani odciągów.

Kratowe segmenty masztu łączone są śrubami M12x60 mm. Śruby kwalifikują się do wymiany.

2. Powłoki zabezpieczające:

Konstrukcja masztu malowana. Widoczne ogniska korozji i skredowanie powłoki. Stan wymalowań dostateczny.

3.  Instalacje antenowe:

Na szczycie masztu centralnie zamontowana antena RADMOR 32812, od anteny kabel prowadzony wewnątrz szczytowej rury masztu. Kabel typu H-1000.  Kable  po trzonie masztu mocowane opaskami kablowymi, od wysokości dolnego segmentu masztu kabel prowadzony jest w rurze osłonowej do studzienki teletechnicznej przy budynku, a ze studzienki do budynku.

Studzienka teletechniczna nie posiada pokrywy! Istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku.

4. Oświetlenie:

Maszt  nie  posiada oświetlenia przeszkodowego.

5. Instalacje uziomowe:

Maszt  podłączony do instalacji odgromowej budynku. Brak możliwości wykonania pomiarów      	rezystancji instalacji odgromowej, brak złącz kontrolnych, zwody uziomowe pod ociepleniem.

6. Wnioski i zalecenia:

Zaleca się:

- należy natychmiast zabezpieczyć studzienkę teletechniczną i zamontować nową pokrywę,

- wykonanie wymiany śrub M12x60 mm łączących segmenty masztu,

- wykonanie odkopania fundamentu, wykonanie niezbędnych napraw jego powłoki i zabezpieczenie odpowiednim środkiem do betonu np. IZOLBET A,

- przewidzieć w ciągu najbiższych dwóch lat malowanie masztu.