Znak sprawy: ZZP.261.22.2020

Załącznik Nr 2

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i czyszczenia instalacji urządzeń ochrony środowiska (separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne)  w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”  w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2.

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów i czyszczenia:

Zadanie nr 1:

1) separatorów substancji ropopochodnych

2) separatorów tłuszczu i skrobi

3) osadników piasku i szlamu,

4) neutralizatora ścieków.

Zadanie nr 2:

4) zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacji deszczowej.

w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 roku.

Wytworzone przez Wykonawcę w wyniku świadczonych usług czyszczenia odpady niebezpieczne zostaną  przetransportowane przez Wykonawcę do unieszkodliwienia.

Wykaz urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia, wraz z harmonogramem, podano w załącznikach nr 1A.1 oraz 1A.2.

Ilości powstających odpadów są wartościami szacunkowymi i mogą ulegać zmianie w zależności od stanu zapełnienia (obciążenia) separatorów.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 71356100-9 Usługi kontroli technicznej

Kod CPV – 90640000-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

- Termin realizacji zamówienia:

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia.

Przewidywany harmonogram wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia zawarty został w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym wykaz urządzeń i instalacji (załącznik nr 1A.1 oraz 1A.2).

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usługi:

  - Opis sposobu przeprowadzenia usługi przeglądu separatora:

    - wykonanie pomiaru grubości odseparowanej warstwy olejowej,

    - wykonanie pomiaru poziomu szlamów w separatorze,

    - wykonanie pomiaru poziomu szlamów w osadniku lub komorze osadczej,

    - wzrokowa ocena stanu elementów składowych układu (lamele, maty filtracyjne, pływak, ściany, pokrywy),

    - ocena poprawności funkcjonowania układu,

    - wykonanie innych kontroli wynikających z DTR producenta, instrukcji eksploatacji separatora i dobrej praktyki,

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach kontrolnych w książce eksploatacji separatora, z określeniem stanu technicznego urządzenia i jego sprawności;

    - wystawienie protokołu z kontroli okresowej instalacji i urządzeń ochrony środowiska, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.).

  - Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi czyszczenia separatorów:

    - usunięcie zgromadzonej w separatorze mieszaniny wodno-olejowej,

    - ewentualne rozbicie frakcji tłuszczu i skrobi za pomocą urządzenia ciśnieniowego,

    - usunięcie zgromadzonych szlamów,

    - ewentualne ręczne usunięcie elementów ciężkich i stałych zgromadzonych 
w urządzeniu,

    - oczyszczenie ścian i części ruchomych (filtrów, lameli) instalacji wodą pod ciśnieniem,

    - usunięcie popłuczyn,

    - sprawdzenie kompletności urządzenia,

    - skontrolowanie stanu technicznego i przeprowadzenie konserwacji elementów składowych urządzenia (tj. przegroda przelewowa, sekcje lamelowe, maty filtracyjne, zawór pływakowy),

    - wykonanie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej należyte wykonanie pracy,

    - zalanie separatora czystą wodą,

    - uporządkowanie terenu wokół separatora,

    - dokonanie wpisów w książce eksploatacji urządzenia (ilości wytworzonych odpadów, uwagi odnośnie stanu technicznego urządzenia, potwierdzenie jego sprawności),

    - transport i unieszkodliwienie odpadów w instalacji posiadającej decyzje w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z grupy 13 05 lub 19 08 (odpowiednio do rodzaju odpadu),

    - przedłożenie Zamawiającemu dokumentów poświadczających wytworzenie odpadu zgodnie z pojemnością użytkową układu w lokalizacji separatora ;

    - w przypadku separatora Ecol-Unicon, koalescencyjnego z by-passem i osadnikiem typ ESK-BH 100/1000/10000 zlokalizowanego na terenie Stadionu Arena Lublin, 
ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin, podczas przeglądu i czyszczenia zaplanowanego do 30.06.2023r. należy uwzględnić wymianę gąbki filtra w/w separatora (wymiana jednokrotna tylko w 2023r.)

    - w przypadku separatora Nixor, koalescencyjnego z by-passem i osadnikiem typ NKOB 20/200/2000 zlokalizowanego na terenie Stadionu Lekkoatletycznego, Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, podczas przeglądu i czyszczenia zaplanowanego do 30.04.2022r. należy uwzględnić wymianę gąbki filtra w/w separatora (wymiana jednokrotna tylko 
w 2022r.)

    - w przypadku separatora Nixor, koalescencyjnego z by-passem i osadnikiem typ Nixor, NKOB 15/150/3000 zlokalizowanego na terenie Stadionu Żużlowego, 
Al. Zygmuntowskich 5, 20-101 Lublin, podczas przeglądu i czyszczenia zaplanowanego do 30.04.2022r. należy uwzględnić wymianę gąbki filtra w/w separatora (wymiana jednokrotna tylko w 2022r.)

    - uzyskanie odbioru prac przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi czyszczenia osadników piasku, szlamu i zbiorników wody, zbiorników retencyjnych, przepompowni deszczowych,

    - usunięcie zgromadzonej w osadniku lub zbiorniku wody,

    - asenizacja szlamów i mieszaniny wodno-piaskowej;

    - ewentualne ręczne usunięcie elementów ciężkich i stałych zgromadzonych w urządzeniu,

    - oczyszczenie powierzchni wewnętrznych, ścian, wodą pod ciśnieniem,

    - usunięcie popłuczyn,

    - transport i unieszkodliwienie odpadów,

    - dokonanie wpisów w książce eksploatacji urządzenia,

    - uzyskanie odbioru prac przez przedstawiciela Zamawiającego,

  - Zakres wykonania czynności usługi w ramach czyszczenia neutralizatora i zbiornika bezodpływowego:

    - kontrola wartości pH:

- kontrolę wartości pH zneutralizowanych ścieków należy dokonać w studzienne bezodpływowej lub bezpośrednio w neutralizatorze w objętości nad złożem. Wartość pH powinna się mieścić w granicach pH = 6,5-8. W przypadku stwierdzenia wypływu ścieków o odczynie kwaśnym należny wyjąć z neutralizatora kosz ze złożem, opróżnić zużyty czynnik neutralizujący, napełnić kosz świeżym czynnikiem i ponownie umieścić w neutralizatorze.

    - kontrola zużycia  złoża:

- sprawdzić stopień zużycia czynnika neutralizującego (naturalny krystaliczny węglan wapnia), w razie potrzeby uzupełnić świeżą porcją węglanu wapnia. Wysokość węglanu wapnia w koszu nie powinna być większa niż 30 cm i nie mniejsza niż 10 cm.

    - kontrola ilości zanieczyszczeń stałych:

- skontrolować ilość stałych zanieczyszczeń pływających,

- usunąć  duże zanieczyszczenia stałe,

- wyjąć kosz ze złożem,

- wyznaczyć wysokość szlamów w komorze oraz usunąć nagromadzony osad.

    - generalne czyszczenie:

- usunąć produkty neutralizacji,

- dokładne umycie wnętrza urządzenia (do czyszczenia neutralizatora można stosować preparaty biodegradalne o współczynniku pH=2 – 8)

- usunąć popłuczyny

    - usuniecie nagromadzonych osadów i ścieków ze studzienki bezodpływowej,

    - transport i unieszkodliwienie odpadów,

    - uzyskanie odbioru prac przez przedstawiciela Zamawiającego,

    - wykonanie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej należyte wykonanie pracy,

    - dokonanie wpisów w książce eksploatacji urządzenia (ilości wytworzonych odpadów, uwagi odnośnie stanu technicznego urządzenia, potwierdzenie jego sprawności)

  - Ogólne warunki realizacji usług

    - Wykonanie każdego przeglądu i czyszczenia musi być potwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jest to warunek konieczny do uznania usługi za wykonaną. W przypadku braku protokołu lub karty wykonania usługi, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

    - Każdorazowe przybycie pracowników Wykonawcy na teren obiektu MOSiR, celem wykonania usługi, należy zgłosić do koordynatora danego obiektu, wskazanego w załączniku nr 4 do umowy.

    - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac.

    - Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i p.poż. przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przez użycie odpowiednich środków zabezpieczających, w szczególności przed zagrożeniem wpadnięcia do otwartych separatorów przez zastosowanie przestawnych barier/odgrodzeń ochronnych w kolorze biało-czerwonym. Na Wykonawcy ciążyć będzie odpowiedzialność za niewywiązanie się z powyższego zobowiązania.

    - Wszelkie prace związane z wykonywaniem usługi należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony środowiska.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości szkody.

- Warunki realizacji:

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin i wizji lokalnej instalacji w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny, w szczególności w zakresie możliwości dojazdu do separatorów, możliwości zasilania w wodę.

Usługi będą wykonywane przy czynnych obiektach, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z koordynatorem obiektu w zakresie terminu ich wykonania. Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakłócało to normalnego funkcjonowania obiektu 
i nie powodowało uciążliwości dla klientów.

- Cena, warunki rozliczenia i płatności:

Wykonawca w „Kosztorysie ofertowym” określi cenę jednostkową za jeden przegląd 
i czyszczenie dla każdej pozycji.

Następnie należy pomnożyć ilość przeglądów i czyszczeń w całym okresie obowiązywania umowy x cena jednostkowa za jeden przegląd = wartość brutto dla danej pozycji.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie sukcesywnie fakturami częściowymi, w okresach miesięcznych i w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z Kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą przez Wykonawcę.

Wymagane dla rozliczenia wykonanych usług jest:

- udokumentowanie wykonanej pracy potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego,

- udokumentowanie wytworzenia odpad w danej lokalizacji (zgodnej z pojemnością roboczą układu),

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonywania wpisów w „Książce Eksploatacji Separatora”,

- dokonanie wpisów w „Książce Eksploatacji Neutralizatora”

- założenia „Książki Eksploatacji Separatora”, jeżeli Zamawiający nie będzie jej posiadał,

- założenia „Książki Eksploatacji Neutralizatora”.