STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO (PT)

generalny projektant:

ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 – 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. O S I E K 1 / 4 N I P 8 5 1 – 1 1 9 – 2 1 – 0 5 T/F: 00 48 91 464 37 63 M: 695 426 810 W: WWW.ATELIERXXI.PL E: atelier_xxi@wp.pl

TOM:

III

temat / obiekt / część:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

adres:

BUDYNEK ZWIERZĘTARNI, INSTYTUT BIOLOGII, 71-415 SZCZECIN, ULWĄSKA 12-13 DZIAŁKA NR 21/2, OBRĘB: 1020 ŚRÓDMIEŚCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, 70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A,

kategoria obiektu budowlanego: 	              faza:                                                                                                        miejsce / data:

| Kategoria: IX |  | PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY (PT) |  | SZCZECIN, 03. 2021 ver2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

autor / projektant / opracował:                           imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                               podpis

| AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA |  | PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/SZ/98, specjalność: architektura SPRAWDZAJĄCY: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio upr. proj. 16/SZ/97, specjalność: architektura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| EKSPETYZA KOSTRUKCYJNA KONSTRUKCJA |  | PROJEKTANT: mgr inż. Marek Wąsowicz upr. proj. ZAP /0109/POOK/05 specjalność: konstrukcyjno-budowlana SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Janusz Szczerbatko upr. proj. ZAP /BO/0678/01 specjalność: konstrukcyjno-budowlana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| INSTALACJE SANITARNE |  | PROJEKTANT: mgr inż. Adam Radaszewski upr. proj. ZAP/0082/PBS/20 specjalność: instalacje sanitarne SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sylwester Chudy upr. proj. ZAP/0196/POOS/11, ZAP/IS/0023/12 specjalność: instalacje sanitarne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  | PROJEKTANT: mgr inż. Marek Kublicki upr. proj. ZAP/0123/POOE/13 spec. inst. elektryczne SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Madej upr. proj. ZAP/0195/PWBE/17 spec. inst. elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPIS ZAWARTOŚCI	PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO (PT))

CZĘŚĆ I    	ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ IA    	INFORMACJA BIOZ

CZĘŚĆ II/IIA	EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNA / KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ III	INSTALACJE SANITARNE

CZĘŚĆ IV	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.	Karta tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Podstawa opracowania

4.	Spis rysunków

5. 	Spis dokumentów

6.	Opis techniczny projektu technicznego / wykonawczego (PT)

- Rysunki

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora tj. Uniwersytetu Szczecińskiego

- Wizja lokalna obiektu

- Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna budynku;

- Wytyczne Inwestora opracowane w formie opisowo-graficznej przez Uniwersytet 	Szczeciński oraz szczegółowe uzgodnienia

- Obowiązujące prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy.

4.	SPIS RYSUNKÓW

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY (PT)

PT/A/01	Rzut fragmentu PARTERU			- PROJEKT			1:50

PT/A/02	Rzut 1 PIĘTRA 				- PROJEKT			1:50

PT/A/02A	Rzut 1 PIĘTRA - UZGODNIENIA		- PROJEKT			1:50

PT/A/03	Rzut STROPODACHU			- PROJEKT			1:50

PT/A/04	Przekrój A-A					- PROJEKT			1:50

PT/A/05	Elewacja zachodnia, północna		- PROJEKT			1:50

PT/A/06	Rzut 1 PIĘTRA - RZUT POSADZKI		- PROJEKT			1:50

PT/A/07	Rzut 1 PIĘTRA - TECHNOLOGIA		- PROJEKT			1:50

PT/A/08	Rzut 1 PIĘTRA - RZUT SUFITÓW		- PROJEKT			1:50

PT/A/09	Zestawienie stolarki				- PROJEKT			1:100

PT/A/10	Detal – stalowe nadproża drzwiowe		- PROJEKT			1:20

5.		SPIS DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ

UWAGA: Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdują się w części Projektu achitektoniczno-budowlanego (PAB)

6. 	OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

### I.	PLAN SYTUACYJNY

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI

DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. Nie występuje zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ze względu na funkcję dydaktyczną budynku.

2.	LOKALIZACJA OBIEKTU I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wąskiej 12-13 w Szczecinie na działce nr 21/2 w obrębie 1020 Śródmieście. Stanowi część północnej pierzei placu Kilińskiego oraz integralny element zespołu zabudowy kompleksu budynków WZDZ wyznaczonego ulicami Wąską i pl. Kilińskiego. Od strony placu teren wzdłuż budynku opada w kierunku wschodnim (różnica rzędnych terenu pomiędzy skrajnymi punktami budynku ok. 3,20 m). Od wnętrza kwartału zabudowy teren przy obiekcie płaski. W poziomie od strony ul. Wąskiej i ul. Unisławy znajdują się istniejące wjazdy na teren dziedzińca.

3.  	WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek przy ul. Wąskiej 12-13(działka 21/2) i teren za i przed budynkiem należy do Uniwersytetu Szczecińskiego. Obiekty  użytkowane są jako budynki dydaktyczne Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. 	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BEZ ZMIAN

  - Istniejące zagospodarowanie terenu.

Bez  zmian.

4.2.	Instalacje uzbrojenia terenu - bez zmian

Na działce występują sieci uzbrojenia terenu.

-	wodociągowa

-	kanalizacyjna ogólnospławna

-	energetyczna

- sieć ciepłownicza

Projektuje się wymianę wymianę-remont wszystkich przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej i z wycieraczki szczotkowej do najbliższej studni oraz istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.

Nie projektuje się nowych przyłączy oraz instalacji uzbrojenia terenu.

4.3.	Czy działka lub teren podlega ochronie?

Budynek ani działka nie jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do Rejestru Zabytków, ani nie znajduje się w Gminnej Ewidecji Zabytków. Na terenie działki nr 21/2 znajduje się kompleks budynków wpisanych do Rejestru Zabytków jednak zgodnie z przepisami Rejestr nie obejmuje tego obiektu. Nie ma wymogu uzyskania Decyzji pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

5. 	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

5.1.	Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działki nr 21/2,

w obrębie 1020 Śródmieście

5.2.	Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie następujących przepisów

1)	Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z późn. zm.).

2)	Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994, Nr 89 poz. 414

na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.

3)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) – tekst jednolity

4)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.09.124.1030)

5)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

6)	PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

7)	PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnętrzne. Badania i konserwacja.

8)	PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9)	PN-B-02852:2001. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

10)	PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja.

11)	PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa.

12)	PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób ogniowych.

13)	PN-84/C-01200/01. Parametry zapalności i wybuchowości.

14)	PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem.

15)	PN-92/E-05202. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

16)	PN-83/E-08110. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.

17)	PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

18)	PN-82/B-02857. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

19)	PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja.

20)	PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

21)	PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia.

22)	PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym.

23)	PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

24)	Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

25)	PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

26)	PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

27)	Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

28)	PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień.

29)	Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 ze zm.)

II.	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY (PT)

- INFORMACJE O BUDYNKU– STAN ISTNIEJĄCY

Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony w połowie XX wieku. Dach płaski z pokryciem z papy bezpośrednio na warstwie konstrukcyjnej stropu. Niepodpiwniczony w całym obrysie.

Kompozycje elewacji symetryczne.

Obecnym użytkownikiem jest Uniwersytet Szczeciński. W budynku znajdują się pomieszczenia pracowni, magazyny, pomieszczenia laboratoriów.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

- Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej,.

- Ściany działowe z cegły pełnej ceramicznej oraz z cegły dziurawki.

- Stropy pomiędzy kondygnacjami w technologii płyty żerańskiej.

- Pokrycie dachu z papy,

- Kanały wentylacji grawitacyjnej murowane, mechanicznej stalowe.

- Klatka schodowa murowana, bieg schodów w konstrukcji żelbetowej płytowej. Balustrada drewniana.

- Stolarka drzwiowa drewniana zdekapitalizowana.

- Rynny i rury spustowe ocynkowane.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- wodociągowa

- kanalizacyjna

- elektryczna

- teletechniczna

- centralnego ogrzewania

- DANE LICZBOWE O FRAGMENCI BUDYNKU OBJĘTYM OPRACOWANIEM

2.1. 	Zestawienie powierzchni fragmentu objętego opracowaniem

| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA NETTO P.C.(M2) | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA P.C.D. (M2 LICZONA POW. PODŁOGI) |
| --- | --- | --- | --- |
| PIĘTRO 1 |  |  |
| 1/01 | KLATKA SCHODOWA | 7,67 | 7,67 |
| 1/02 | HALL | 13,15 | 13,15 |
| 1/03 | POM. KWARANTANNY | 3,47 | 3,47 |
| 1/04 | POM.LAB./KORYTARZ | 7,47 | 7,47 |
| 1/04A | POM. EUTANAZJI | 1,94 | 1,94 |
| 1/05 | POM. UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT ZAKAŻONYCH | 10,51 | 10,51 |
| 1/06 | POM. UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT ZDROWYCH | 10,51 | 10,51 |
| 1/07 | SALA BADAŃ | 9,12 | 9,12 |
| 1/07A | SALA BADAŃ/STERYLIZATORNIA CZYSTA | 9,65 | 9,65 |
| 1/08 | ZMYWALNIA/STERYLIZATORNIA | 12,93 | 12,93 |
| 1/09 | STACJA UZDATNIANIA WODY | 7,81 | 7,81 |
| 1/10 | ŁAZIENKA | 3,86 | 3,86 |
| 1/11A | PRZEDSIONEK | 3,27 | 3,27 |
| 1/11B | POM. SOCJALNE | 3,11 | 3,11 |
| 1/12 | MAGAZYN KARMY/ POM. GOSP. | 1,79 | 1,79 |
| 1/13 | MAGAZYN ODPADÓW | 2,80 | 2,80 |
| 1/14 | ŚLUZA | 3,65 | 3,65 |
|  | RAZEM P.U. NETTO / P.C. | 112,71 | 112,71 |

2.2.	Parametry budynku

Strop nad ostatnią kondygnacją użytkową:  				        7,65 m

Powierzchnia całkowita fragmentu objętego opracowaniem		–      112,71 m2

Powierzchnia zabudowy całego obiektu 					–   141,25 m2

Kubatura całego budynku							–       954 m3

Kubatura fragmentu objętego opracowaniem				–       532 m3

- ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

  - Projektowane wyburzenia i demontaże

Przewiduje się wyburzenie:

-	Demontaż wyposażenia instalacyjnego i meblowego,

- 	Skucie terakoty ze ścian i sufitów,

-	Wykonanie otworów w stropodachu i posadzce celem przeprowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej i wentylacji wysokiej kanalizacji,

-	Demontaż wszystkich instalacji wewnętrznych: wod-kan, elektrycznej i osprzętu,

-	Demontaż kanałów i instalacji wentylacji mechanicznej,

-	Wyburzenie ścianek działowych,

-	Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych,

-	Demontaż rynien i rur spustowych,

-	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

-	Demontaż instalacji odgromowej,

- 	Skucie tynków ze ścian i sufitów,

- 	Rozbiórka części komina wentylacji grawitacyjnej,

-	Wymiana nadproża w poziomie parteru ze zmianą wymiarów otworu,

3.2. Zakres i program przebudowy

Program przebudowy obejmuje konieczne przekształcenia funkcjonalne budynków dostosowujące go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu technicznego. W projekcie unika się zbędnych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalają na to ich parametry techniczne i stan zachowania.

-	Wyburzenia i demontaże w zakresie wynikającym z uwarunkowań funkcjonalnych.

-	Przebudowa pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Inwestora i obowiązującymi przepisami,

-	Likwidacja spocznika schodów przez przemurowanie bloczkami gazobetonowymi stopni ponad nim i wymiana nadproża nad wejściem głównym w poziomie parteru- poszerzenie otworu drzwiowego do szerokości min. 130cm,

-	Zamurowanie dwóch okien i obniżenie parapetów w dwóch pozostałych oknach,

- Nowe wykończenia posadzek w pomieszczeniach - posadzka żywiczna,

- Nowe wykończenia ścian w pracowniach - ułożenie glazury,

- Montaż odbojów pcv o szerokości 20 cm i narożników ochronnych,

- Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej,

- Montaż nowej wentylacji mechanicznej, montaż centrali wentylacyjnych,

- Montaż indywidualnych wentylatorów wywiewnych,

- Montaż osprzętu instalacyjnego,

- Naprawa istniejących pokryć dachowych po przejściu kanałami przez stropodach,

- Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o podwyższonych parametrach akustycznych i wyposażonej w odboje ze stali kwasoodpornej,

- Docieplenie stropodachu styropapą,

- Montaż rynien i rur spustowych,

- Montaż daszku przeszklonego nad wejściem,

- Montaż i podłączenie i uruchomienie wyposażenia laboratoryjnego,

- Zakup schodołazu dla osoby niepełnosprawnej - udźwig do 120kg,

- Montaż prysznica bezpieczeństwa i dwóch oczymyjek w strefie laboratorium,

- DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA

  - Parter

-	Zlokalizowano pomieszczenia wentylatorni,

  - Piętro +1

-	Zlokalizowano pomieszczenia LABORATORIÓW ZWIERZĘTARNI,

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Specyfika pracy w laboratorium nie pozwala na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Jednak zapewniono dostęp w następujący sposób: wewnątrz budynku zaprojektowano schodołaz przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej. W budynku głównym Instytutu Biologii w poziomie parteru znajduje się wc przeznaczone dla osób niepełnosprawnych a przed budynkiem 2 miejsca postojowe. Schodołaz może również obsłużyć budynek od strony zewnętrznej - zewnętrzny bieg schodowy. Wejście główne jest dostosowane do wymagań osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna korzysta z wc zlokalizowanego przy portierni. WT pozwalają na max odległość wc do 75m.

6.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

6.2.1. Informacje ogólne

Projektowana przebudowa części budynku dotyczy fragmentu parteru i całego 1 piętra. na potrzeby Instytutu Biologii - Zwierzętarni.

Budynek Zwierzętarni - ul. Wąska 12-13 - budynek oficynowy zwierzętarni jest budynkiem niskim.

Zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi

ZL III, -sale, laboratoria,

Klasa odporności pożarowej  - D

Liczba kondygnacji 		- 2,

Wysokość budynku   		- 7,65 m (N)

Budynek przylega ścianą do działki zabudowanej przy pl. Kilińskiego

Dojazd pożarowy do obiektu nie jest wymagany -od strony pl. Kilińskiego.

Zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantów podziemnej sieci ulicznej o wydajności 20dm3/s w odległości do 75m od budynku,

Hydrant wewnętrzny - nie jest wymagany,

6.2.2. Kwalifikacja pożarowa

Przebudowywany budynek, przeznaczony dla stałych użytkowników (pracownicy US) zalicza się do:

- kategorii zagrożenia ludzi ZL III z możliwością pobytu (max): 50osób,

- grupy wielokondygnacyjnych niepodpiwniczony,

- grupy niskich (N)

6.2.3. Odporność pożarowa budynku i ogniowa elementów budowlanych

Budynek posiada wymaganą klasę „D” odporności pożarowej i wykonany jest z elementów niepalnych, nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Odporność ogniowa elementów budowlanych tak istniejących, jak i nowo projektowanych jest większa niż wymagana.

6.2.4. Strefy pożarowe

W budynku wyróżnia się następujące strefy pożarowe:

- S1 – wydzielona klatka schodowa nr A - strefa chwilowa,

- S2 – pozostała część budynku,

UWAGI:

- Przejścia instalacyjne przez ściany (kl. REI 60 i EI 60) oraz przez stropy (REI 60) oddzielające strefy pożarowe należy uszczelnić masami ppoż. 
do klasy Ei tych oddzieleń a na przewodach z tworzyw sztucznych 
o Ø > 40 mm zastosować opaski ppoż.

- Przepusty instalacyjne o średnicy > 40 mm przechodzące przez stropy 
międzykondygnacyjne nie stanowiące oddzieleń przeciwpożarowych 
(między kondygnacjami parteru, I, II i III piętra) w ilości > 1 przez dane pomieszczenie należy obudować do klasy EI 60 na kondygnacjach, których nie obsługuje, albo przy braku takiej obudowy zamknąć:

- klapami ppoż. EI 60 w tych stropach (kanały wentylacyjne),

- opaskami ppoż. kl. EI 60 (przewody z tworzyw sztucznych – wod.-kan.).

6.2.5. Warunki ewakuacji

Ewakuacja będzie zapewniona za pośrednictwem korytarza i wydzielonej klatki schodowej

Długość dojść ewakuacyjnych do klatek schodowych nie przekracza:

- 10 m przy 1 dojściu,

Klatka i korytarz będą wyposażone w:

- fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne,

- oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu min 1 lx w osi dróg przy podłodze 
i czasie pracy min 2 h. Przy hydrantach natężenie oświetlenia winno wynosić min 5 lx.

6.2.6. Zabezpieczenia instalacyjne

Budynek będzie wyposażony w:

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który nie będzie jednak wyłączał dopływu energii z urządzenia UPS,

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego-awaryjnego,

- instalację odgromową,

- gaśnice proszkowe typu GP-4 ABC w liczbie min. 1 szt. na piętro lub 1/200 m2

6.2.7. Wystrój wnętrz

W budynku nie przewiduje się stałego palnego wystroju wnętrz, za wyjątkiem wykładzin, które muszą być co najmniej trudnozapalne.

6.2.8. Dojazd pożarowy

Nie jest wymagany.

6.2.9. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody gaśniczej, tj. 20 l/s zapewniają hydranty na sieci miejskiej, odległe od 5 do 75 m.

6.2.10. Wykaz przepisów

- Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z późn. zm.).

- Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., 
nr 106, poz. 1126, wraz z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
nr 121, poz. 1139).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).

- PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnętrzne. Badania i konserwacja.

- PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

- PN-B-02852:2001. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa.

- PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób ogniowych.

- PN-84/C-01200/01. Parametry zapalności i wybuchowości.

- PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem.

- PN-92/E-05202. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

- PN-83/E-08110. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.

- PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

- PN-82/B-02857. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja.

- PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia.

- PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym.

- PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

- PN-B-02431-1. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

- Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

- PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

- PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.

- PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień.

6.2.11. Wymagania dotyczące ochrony pożarowej i obowiązków Wykonawcy.

Przed oddaniem do użytkowania Wykonawca jest zobowiązany:

-	Oznakować drogi i wyjścia ewakuacyjne zgodnie z PN,

-	Oznakować główne wyłączniki p.poż prądu,

-	Budynek zaopatrzyć w podręczny sprzęt gaśniczy p.poż. – zaleca się gaśnice 2kg proszkowe z proszkiem ABC na każde 100m2 powierzchni z maksymalnym dojściem 30m. Miejsca rozmieszczenia oznaczyć zgodnie z PN.

-	Zaktualizować i wywiesić w widocznym miejscu instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

-	Zorganizować i przeszkolić pracowników portierni w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczącej zasad otwierania drzwi wyjściowych na wypadek pożaru (natychmiastowe otwarcie drzwi i pozostawienie w tym położeniu)

-	Drzwi przesuwne jako jedyne wyjście z pomieszczeń na pobyt ludzi są niedozwolone,

Wszelkie wątpliwości w stosunku do zagadnień ochrony p.poż w budynku należy uzgadniać z projektantem.

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

  - Ściany

- wykonanie nowych tynków, gładzi gipsowych i malowanie ścian.

7.2.		Stropy

Zaprojektowano przejścia instalacyjne poprzez dach z zastosowaniem ramek stalowych. Przed wykonaniem wycięcia należy sprawdzić położenie zamków płyt stropowych. Otwory wykonywać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

7.3.	Obróbki blacharskie, roboty na dachu.

Po wykonaniu przejść poprzez dach i zamontowaniu kanałów należy wykonać podstawy z profili zimnogiętych o szerokości 12,5cm obudowane płyta ogniową oraz płytą Osb o gr. min. 3,2cm i o wysokości min 60cm ponad powierzchnią papy. Podstawy należy izolować papą wywiniętą pod okap i obudować blachą cynk-tytan o gr. min.0,7mm. Instalacje elektryczną do zasilania central należy przeprowadzić systemowym przepustem poprzez dach - tzw. fajką - rurką stalową fi 40mm zagieta ku dołowi i mocowaną na obejmach do attyki/komina.

Zaprojektowano montaż czerpni i wyrzutni nad częścią nową niską zgodnie z Pb Instalacje sanitarne.

7.4.	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wentylacja wyciągowa

Budynek będzie wyposażony w wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej Zaprojektowano układy wentylacji mechanicznej z centralą naw-wyw zlokalizowaną w pomieszczeniu wentylatorni oraz na stropodachu. Ze względu na niewielkie wymiary i  masę centrali (masa całego zestawu centrali =172kg) nie ma konieczności wykonywania dodatkowych konstrukcji wsporczych. Lokalizację czerpni i wyrzutni przedstawiono na rysunku rzutu. Centrala została zaprojektowana jako centrala w wykonaniu zewnętrznym o podwyższonych wymogach dot. emitowanego hałasu max 59dBa.

W pomieszczeniach kanały wentylacji mechanicznej obudować zabudową z płyt kg na stelażu stalowym, systemowym. W pomieszczeniach, które stanowią odrębne strefy pożarowe kanały należy obudowywać 2xpłytą DFH2. Czerpnie  i wyrzutnia wentylacji znajdują się w dachu jako zblokowane. Po zainstalowaniu kanałów i rozmieszczeniu kratek i anemostatów kanały wentylacyjne należy osłonić i obudować.

7.5.	Przedsionek, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, magazyn odpadów.

W budynku zlokalizowano pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy lub zlew i umywalkę, szafki lodówkę i wentylację mechaniczną.

W budynku zlokalizowano przedsionek pełniący rolę szatni wyposażony w szafki zamykane na zamek i wentylację mechaniczną.

W budynku zlokalizowano magazyn karmy / pomieszczenie gospodarcze pełniący rolę również pomieszczenia gospodarczego. W pomieszczeniu tym zlokalizowano szafę gospodarczą wyposażoną w zlew gospodarczy obniżony do 60cm nad posadzką.

W budynku zlokalizowano wydzielony magazyn wstępnego gromadzenia odpadów

pozwierzęcych.  Odpady laboratoryjne o kodach: 180102*, 180103*, 180106*, 180101 wstępnie będą magazynowane w pomieszczeniu gospodarczym w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Pomieszczenie będzie wyposażone w klimatyzację i max utrzymywana temperatura w pomieszczeniu to 10st.C.

7.6.  Wykończenie sufitów

W pomieszczeniach I piętra na sufitach należy wykonać tynki cementowo-wapienne, gładź szpachlową, szlifować i malować farbą akrylową z jonami srebra w kolorze białym.

7.7.  Posadzki

W pomieszczeniu laboratoriów należy wykonać frezowanie istniejących warstw tak aby uzyskać wysokość min. 2,52m w świetle, a następnie wykonać wylewkę cienkowarstwową i warstwę posadzki żywiczniej. Kolorystyka zgodnie ze strefowaniem od brudnej do czystej.

W pomieszczeniu klatki schodowej należy wykonać wylewkę cienkowarstwową i układać terakotę na klej o parametrach podanych poniżej.

Specyfikacja terakoty

- nienasiąkliwa,

- antypoślizgowa min. R9 o podwyższonej klasie ścieralności (IV)

- montowana na klej , cokoliki na wysokość min 10cm.

7.8. Listwy przypodłogowe

W pomieszczeniach z terakotą zastosowane zostaną cokoliki przypodłogowe przystosowane do terakoty o wysokości min. 10cm.  W pomieszczeniach w których przewidziano posadzkę żywiczną należy na styku ze ścianami wykonać wyoblenia o średnicy fi10cm.

8. 	PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW

( zgodnie z § 329 ust. 1 i 2 p-kt 1, dotyczącego  § 328 ust. 1 i 2   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.)

Nie dotyczy. Nie występuje zmiana powierzchni użytkowej lub kubatury budynku.

9. 	WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE

Remontowi i wymianie ulegają, wewnętrzna instalacja wod-kan, instalacja kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna instalacja elektryczna i wentylacji mechanicznej w zakresie opracowania.

9.1. Instalacje elektryczne

Obecnie w budynku projektuje się nową wewnętrzną instalację zasilania, oświetlenia laboratoriów. Szczegóły w PT Instalacje elektryczne.

9.2. Instalacje teletechniczne (komputerowe i telefoniczne)

Obecnie w budynku znajduje się istniejący odcinek instalacji teletechnicznej z routerem. Instalację teletechniczną należy wykonać zgodnie z załączonymi do postępowania przetargowego wytycznymi.

9.3. Instalacja wod-kan

Budynek jest wyposażony w wewnętrzną instalację wod-kan która ulegnie przebudowie.

- Zaprojektowano neutralizator o pojemności 75l podszafkowy z zaworem kulowym doprowadzającym wodę typu awn 600 sp lub o równoważnych parametrach. Zaprojektowano montaż prysznica bezpieczeństwa i dwóch oczymyjek w strefie laboratorium.

Szczegóły wg. PT. Instalacje sanitarne.

9.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Budynek będzie wyposażony w wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej Zaprojektowano układy wentylacji mechanicznej z centralą naw-wyw zlokalizowaną w pomieszczeniu wentylatorni oraz na stropodachu. Ze względu na niewielkie wymiary i  masę centrali (masa całego zestawu centrali =172kg) nie ma konieczności wykonywania dodatkowych konstrukcji wsporczych. Lokalizację czerpni i wyrzutni przedstawiono na rysunku rzutu. Centrala została zaprojektowana jako centrala w wykonaniu zewnętrznym o podwyższonych wymogach dot. emitowanego hałasu max 59dBa.

Szczegóły wg. PT Instalacje sanitarne.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

10.1.	Opis wpływu na środowisko przyrodnicze

Projektowany remont i przebudowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W sąsiedztwie  znajduje się drzewostan i krzewów, lecz nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Zastosowane energooszczędne rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią. Nie występuje emisja spalin gazowych.

Odpady laboratoryjne o kodach: 180102*, 180103*, 180106*, 180101 wstępnie będą magazynowane w pomieszczeniu gospodarczym w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Pomieszczenie będzie wyposażone w klimatyzację i max utrzymywana temperatura w pomieszczeniu to 10st.C. Wytwarzane odpady bytowe będą usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania i nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska. Ponadto nie przewiduje się innego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

10.2.	Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków

Przewiduje się dobowe zapotrzebowanie na wodę oraz zrzut ścieków

w wysokości na dotychczasowym poziomie.

10.3.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

10.4.	Wytwarzanie odpadów stałych

Przewiduje się wytwarzanie odpadów w dotychczasowej ilości.

Odpadki zbierane będą w  pojemnikach ustawionych w istniejącej osłonie śmietnikowej w podwórzu. Opróżnianie pojemników wykonywać będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umów zawartych z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do użytkowania.

10.5.	Emisja hałasu (wibracje i promieniowanie)

Nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji i promieniowania przez projektowaną inwestycję.

10.6.   Wpływ na istniejący drzewostan, glebę i wody  powierzchniowe

i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan do zachowania. Inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na glebę, wody podziemne i powierzchniowe.

10.7.  Ocena przyjętych rozwiązań pod względem eliminacji negatywnego

wpływu inwestycji na środowisko

Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Projektowane przegrody zewnętrze, spełniające wymagania normy dotyczącej ochrony cieplnej, ograniczają straty energii cieplnej, a tym samym ograniczają zużycie energii do celów grzewczych.

11.	TECHNOLOGIA ZWIERZĘTARNI ZLOKALIZOWANEJ W SZCZECINIE PRZY

UL. WĄSKIEJ 12-13.

11.1.	Założenia projektowe / założenia funkcjonalne ogólne - budynek

Przedmiotowy instytut projektowany jest jako obiekt użyteczności publicznej przeznaczony do prowadzenia badań naukowych na zwierzętach. Istniejąca Zwierzętarnia mieszcząca się na piętrze budynku zostanie poddana przebudowie. Przebudowa układu wewnętrznego obiektu ma na celu dostosowanie go do obecnie obowiązujących  przepisów, warunków technicznych, standardów pracujących w podobnych placówkach badawczych oraz wytycznych inwestora. Zgodnie z przedmiotem zamówienia przebudowy obiekt Zwierzętarni ma pomieścić jednocześnie do 20 królików. W cyklu rocznym ta ilość nie przekroczy 60 osobników. Podstawową zasadą, która będzie przestrzegana w instytucie, podczas pracy ze zwierzętami jest zasada 3R, w celu możliwego ograniczenia liczby używanych zwierząt, czy ograniczenia materiału badawczego do absolutnego minimum. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Przebudowa przewiduje przede wszystkim wydzielane w obrębie obiektu dwóch stref funkcjonalnych, części brudnej i części o podwyższonej aseptyce (czystej), połączonych śluzą. W części brudnej znajduje się główne wejście z klatki schodowej budynku. Zlokalizowano tu pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia odpadów. Ponadto przewiduje się wydzielenie pomieszczenia stacji uzdatniania wody, pomieszczenia socjalnego z łazienką oraz pomieszczenia mycia klatek. Do części czystej dostać się będzie można jedynie z części brudnej, poprzez śluzę umywalkowo-fartuchową.

W części o podwyższonej aseptyce projektuje się pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt laboratoryjnych. Pomieszczenia będą służyć hodowli królików i ich utrzymaniu. Zwierzęta będą dostarczane poprzez okienko podawcze z części brudnej do pomieszczenia kwarantanny i stacji wymiany klatek. Wydzielone zostało także pomieszczenie służące do wykonywania zabiegów i procedur doświadczalnych na zwierzętach.

Pomieszczenie mycia klatek i sterylizatorni wraz z magazynem klatek czystych są połączone funkcjonalnie. Do pomieszczenia mycia klatek dostarczane są brudne klatki, które ulegają wstępnemu oczyszczeniu oraz myciu, a następnie trafiają do urządzenia autoklawu i już jako czyste przekazywane są do autoklawu.

Przebudowie ulegną wszystkie instalacje w obiekcie, tj. elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacji oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo prowadzone zostaną nowe instalacje, jak wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, SSP 
i teletechniczne niezbędne do funkcjonowania obiektu.

11.2.	Specyfikacja funkcji pomieszczeń oraz zakres prac – założenia podstawowe:

We wszystkich pomieszczeniach należy założyć:

- demontaż istniejących instalacji wod.-kan., wentylacyjnej, związanych

z funkcjonowaniem zwierzętarni;

- demontaż istniejących urządzeń, tablic elektrycznych i innych elementów

związanych z funkcjonowaniem zwierzętarni;

- demontaż opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznych i innych elementów

związanych z funkcjonowaniem zwierzętarni;

- odbicie terakoty i tynków, wykonanie nowych tynków z gładziami i malowaniem;

- wymiana warstw wykończeniowych posadzek, skucie i wykonanie nowych warstw

posadzkowych we wskazanych pomieszczeniach zgodnie z projektem;

- demontaż ościeży i drzwi;

- demontaż istniejących okien wraz z parapetami;

- wykonanie zamurowań, wyburzeń oraz nowych podciągów i nadproży zgodnie z

projektem;

- zamurowanie otworów okiennych;

- skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i wykonanie tynków

;

- demontaż grzejników, umywalek, misek ustępowych, armatury, stałych zabudów,

wszystkich elementów wyposażenia wnętrz oraz elementów wykonanych w

technologii lekkiej;

- wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branżowymi.

11.3.	Prace w poszczególnych pomieszczeniach – CZĘŚĆ BRUDNA:

- Hall (1/02) – Przestrzeń powstała w wyniku stworzenia połączenia pomiędzy klatką schodową i śluzą z wydzielonym fragmentem pomieszczenia hodowli, umożliwiająca skomunikowanie wszystkich projektowanych pomieszczeń. Projektowany hall od pozostałych miejsc instytutu wydzielony jest ściankami konstrukcji lekkiej, z jednej stronie styka się ze ścianą zewnętrzną (w elewacji południowo-wschodniej). Aby usprawnić poruszanie się projektuje się wyburzenie ścianki działowej pod podciągiem, przed istniejącym pomieszczeniem hodowli oraz wyburzenie fragmentu ścianki działowej przed likwidowaną śluzą. W projektowanym ciągu komunikacyjnym konieczne jest zachowanie istniejącego pionu wentylacji grawitacyjnej dedykowanego pomieszczeniom na poziomie parteru. W związku z zaprojektowaniem w całość obiektu wentylacji mechanicznej, istniejące kratki wentylacyjne należy zlikwidować, 
a otwory zamurować. Wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Zmywalnia/sterylizatornia (1/08) – Pomieszczenie zaaranżowane w miejscu obecnego pomieszczenia hodowli, dostępne z hallu. Funkcjonować będzie jako strefa wstępnego oczyszczania i mycia klatek przed ich sterylizacją. W ścianie w osi 3 przewiduje się wykonanie otworu, w którym umieszczone będzie urządzenie sterylizacji klatek. Przewiduje się wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz 
z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Stacja uzdatniania wody (1/09) – Pomieszczenie zaaranżowane w miejscu obecnego pomieszczenia hodowli, w którym przewiduje się montaż urządzeń uzdatniających wodę (zgodnie z projektem branży sanitarnej). Przewiduje się pozostawienie istniejącego otworu okiennego, wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz 
z wykonaniem zaokrąglonych cokołów oraz wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej do wysokości 30cm powyżej poziomu wykończenia posadzki.

- Łazienka (1/10) – Pomieszczenie wydzielone z istniejącego pomieszczenia hodowli. Przewiduje się wykonanie łazienki z umywalką, wydzieloną kabiną natrysku oraz ustępy, wykończenie ścian płytkami ceramicznymi, wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Szatnia (1/11A) – Pomieszczenie powstałe poprzez wydzielenie ścianką działową 
z istniejącego pomieszczenia hodowli. Przewiduje się wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Pomieszczenie socjalne (1/11B) – Pomieszczenie powstałe poprzez wydzielenie ścianką działową z istniejącego pomieszczenia hodowli. Przewiduje się wykonanie umywalki, blatu roboczego ze zlewem jednokomorowym, pasa z płytek ceramicznych, wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Magazyn (1/12) – Projektowane pomieszczenie znajduje się w istniejącym pomieszczeniu hodowli i stanowić będzie miejsce przechowywania zapasów paszy 
i ściółki. Przewiduje się wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz 
z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Magazyn odpadów (1/13) – Projektowane pomieszczenie znajduje się w miejscu istniejącej śluzy i stanowić będzie miejsce czasowego selektywnego gromadzenia odpadów stałych. Przewiduje się wykonanie armatury czerpalnej ze złączką do węża,

- Śluza (1/14) – Pomieszczenie oddzielające komunikację ogólną części brudnej od czystej, stanowiące śluzę umywalkowo-fartuchową. Przewiduje się wykonanie mat dekontaminacyjnych przy obu wejściach do pomieszczenia, wyburzenie ścianek działowych istniejących pomieszczeń, wykończenie posadzki żywicą syntetyczną, montaż umywalki wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

11.4.	Prace w poszczególnych pomieszczeniach – CZĘŚĆ CZYSTA:

- Stacja wymiany klatek (1/03) – Pomieszczenie zaaranżowane w miejscu obecnego korytarza wejściowego oraz częściowo w węźle higieniczno-sanitarnym. W ścianie od strony hallu projektuje się wykonanie okna podawczego dla zwierząt dostarczanych 
z zewnątrz. W pomieszczeniu zwierzęta będą przekładane z klatek transportowych do docelowych pod nawiewem laminarnym, przed ich przeniesieniem do właściwych klatek. Przewiduje się poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie w osi 2’, wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Pomieszczenie utrzymywania zwierząt (1/05, 1/06) – Pomieszczenie zaaranżowane 
w miejscu obecnego pomieszczenia laboratoryjnego oraz pomieszczenia gospodarczego. Ze względu na konieczność rozdzielenia chowu na zwierzęta kontrolne oraz pozostałe, chów rozbito na dwa gabinety przystosowane do przetrzymywania królików oraz prowadzenia badań. Będzie to miejsce przeznaczone dla zwierząt laboratoryjnych – królików, służące ich hodowli oraz utrzymaniu. Zwierzęta będą przetrzymywane w specjalistycznych klatkach z indywidualnym nawiewem i wyciągiem. Przewidziane jest miejsce dla maksymalnie 24 osobników. Przewiduje się pozostawienie otworu okiennego w ścianie osi A oraz kanałów wentylacji grawitacyjnej, wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz 
z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Sala badań (1/07) – Pomieszczenie powstałe w wyniku połączenia istniejącego laboratorium oraz WC, przylegające do północno-wschodniej elewacji. Projektuje się tutaj  zamurowanie istniejących okien oraz kanałów wentylacji grawitacyjnej obsługujących likwidowane pomieszczenia. Dodatkowo przestrzeń Sali badań została włączona również część istniejącej Sali laboratoryjnej, poprzez wybicie otworu 
w ścianie nośnej (w projektowanym otworze należy wykonać nadproża stalowe zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej). Wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

- Sala badań/sterylizatornia czysta (1/07A) – Pomieszczenie powstałe w wyniku podziału sterylizatorni na 2 części: dostępną z części czystej i brudnej. W ścianie w osi 3 przewiduje się wykonanie otworu, w którym umieszczone będzie autoklaw - urządzenie sterylizacji klatek. Przewiduje się wykończenie posadzki żywicą syntetyczną wraz z wykonaniem zaokrąglonych cokołów.

11.5.	Liczba osób przebywających jednocześnie w obiekcie

W zwierzętarni nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób. Na czasowy pobyt (do 4 godzin) dziennie przewiduje się przebywanie maksymalnie 2 osób. Przewiduje się maksymalnie 5 osób na pobyt do 2 godzin w obiekcie.

11.6.	Podstawowe założenia technologiczne

W przebudowanej Zwierzętarni planuje się hodowlę modeli zwierzęcych 
w standardzie co najmniej SPF (specific pathogen free), a docelowo GF (germ free) co oznacza, że będą utrzymywane za barierą sanitarno-higieniczną, w specjalnych izolatorach (czyli w klatkach indywidualnie wentylowanych i w strefie sterylnej jednostki badawczej), a ich stan zdrowie a i warunki środowiskowe będą stale monitorowane. Dzięki czemu będą mogły być wykorzystywane do większości planowania badań doświadczalnych.

Mając na uwadze dobro zwierząt przebywających w instytucie, objętych prowadzonymi badaniami należy szczególnie zadbać, aby:

- Zawsze miały zapewniony stały dostęp do czystej wody oraz pokarmu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i zdrowia;

- Miały zapewnione schronienie i miejsce spokojnego odpoczynku;

- Miały zapewnioną właściwą opiekę, w tym weterynaryjną, możliwie szybką diagnostykę oraz niezbędne leczenie;

- Zwierzęta powinny mieć zapewnioną przestrzeń zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i przepisami.

Należy również zadbać o zachowanie naturalne dla danego gatunku. Należy dbać 
o aktywizację zwierząt oraz wzbogacenie ich środowiska bytowego w klatkach przez umieszczanie w nich m.in. platform wypoczynkowych, tuneli, kryjówek, zabawek.

Warunki ogólne – Z uwagi na wysoki standard sanitarno-higieniczny zwierzętarni obowiązuje przestrzeganie przez pracowników i użytkowników rygorystycznych zasad, wynikających z zabezpieczenia zarówno ludzi, zwierząt oraz mienia. Każdą osobę wchodzącą na teren zwierzętarni, do I strefy obowiązują zasady m.in. uzyskania zgody na wejście, zakaz palenia, zakaz wstępu osobom bez wcześniejszego przygotowania i stroju ochronnego. W obrębie strefy czystej, ze śluzą umywalkowo-fartuchową wymaga się m.in. zakazu palenia papierosów i spożywania posiłków, wymagane prawidłowe korzystanie ze śluzy (pozostawienie ubrań w pomieszczeniu socjalnym, przejście przez maty dekontaminacyjne, założenie sterylnej odzieży ochronnej), posiadanie odpowiednich zezwoleń.

Proces aklimatyzacji i kwarantanny – Do obiektu mogą zostać wprowadzone jednostki posiadające komplet dokumentacji od dostawcy. Modele zwierzęce dostarcza się do pomieszczenia stacji wymiany klatek, przez okno podawcze, gdzie po transporcie są aklimatyzowane do nowych warunków środowiskowych. Zwierzęta przed umieszczeniem w czystych i sterylnych klatkach systemu IVC są poddawane kontroli stanu zdrowia. Ze względu na projektowany sposób transportu zwierząt laboratoryjnych, w specjalnych klatkach transportowych, wyposażonych w filtry HEPA, zapewniające odizolowanie wnętrza od patogenów i czynników zewnętrznych, nie ma potrzeby poddawania przyjmowanych zwierząt kwarantannie. W każdym innym przypadku kwarantanna dla hodowanych zwierząt wynosi odpowiednio od 20 do 30 dni.

Żywienie – Każde zwierzę musi mieć zapewniony stały dostęp do świeżej, czystej wody oraz karmy. Karma powinna zaspokajać wszystkie potrzeby życiowe zwierzęcia – dostarczać niezbędnej ilości aminokwasów, białek, witamin czy tłuszczy. Wyjątkiem jest sytuacja badania wpływu składnika odżywczego na organizm (zwłaszcza w modelowych badaniach nad otyłością).

11.7.	Rozwiązania materiałowe

Hydroizolacje

Izolacja posadzek projektowanych oraz ścian w pomieszczeniach mokrych – projektuje się izolację przeciwwilgociową projektowanych podłóg, a także ścian na wysokości min. 30cm z dwuskładnikowej, polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej, izolacja typu ciężkiego.

Parametry techniczne:

- Rodzaj materiału: dwuskładnikowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB);

- Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze;

- Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7kg/m

- Obciążalność mechaniczna: 0,0 MN/ m

Uwaga! Realizując  roboty izolacyjne należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości izolacji;

Ściany wewnętrzne

Projektuje się wykonanie nowych ścianek działowych, celem wydzielenia pomieszczeń, w konstrukcji lekkiej na profilach stalowych z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej.

Parametry techniczne:

- Grubość 125mm;

- Profile CW75 i UW75;

- Wypełnienie wełną skalną gr. 75mm

- Płyta g-k 2x12,5mm (typ A do pomieszczeń o wilgotności <70%, typ H2 do pomieszczeń mokrych)

- Gęstość: 30 [kg/m]

- Masa: 50 [kg/m²]

- Izolacyjność akustyczna Rw>58dB;

Uwaga! Szczegóły połączeń oraz uszczelnień wykonać ściśle z instrukcją montażu wybranego producenta systemu.

Wykończenie ścian wewnętrznych

-	Na ścianach należy wykonać tynk cementowo-wapienny. Na nim wykonać cienkowarstwowy tynk gipsowy, przeznaczony do tego typu ścian łączonych na spoinę klejową. W przypadku pomieszczeń mokrych zastosować tynk cementowo-wapienny. Wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

-	Farba– ściany należy pokryć specjalistyczną farbą nawierzchniową przeznaczoną do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Farba musi być zmywalna oraz zawierać domieszką jonów srebra.

Parametry techniczne:

- Wodorozcieńczalna;

- Stopień połysku: półmat 20;

- Powłoka jednorodna;

- Metody aplikacji: wałek, pędzel lub natrysk;

- Odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi i szorowanie;

- Zawierająca aktywne srebro;

- Zawierająca substancję grzybobójczą;

-	Płytki ceramiczne – przewiduje się ułożenie płytek ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia 1/10 – łazienka, a także wykonanie pasu nadblatowego o wysokości 60cm na ścianie w osi 4 oraz wykonanie w pomieszczeniu szatni - 1/11.

Posadzki

-	Posadzki istniejące

Przewiduje się skucie istniejącej warstwy wykończeniowej (płytek ceramicznych) i frezowanie posadzek i wykonanie nowej w postaci żywicy epoksydowej.

Projektuje się następujące warstwy posadzki na gruncie części rozbudowywanej to:

- Posadzka żywiczna – gr. 0,3cm,

- Wylewka cienkowarstwowa,

- Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo włóknami polipropylenowymi – gr. 5,0cm,

- Folia budowlana PE,

Uwagi:

- Ze względów akustycznych wykonać dylatację obwodową posadzki (posadzka pływająca) mocując do ściany specjalne profile dylatacyjne wykonane z pianki polietylenowej.

- Posadzki w pomieszczeniach z wpustami kanalizacyjnymi podłogowymi należy wykonać ze spadkiem nie mniejszym niż 1% w kierunku kratki ściekowej.

- W miejscach zmian warstw posadzkowych lub występowania dylatacji konstrukcyjnych należy stosować profile dylatacyjne przeznaczone do posadzek wykończonych żywicą epoksydową.

- Istniejące kratki ściekowe, które zostały przeznaczone do pozostawienia w pomieszczeniach należy wymienić na nowe, z syfonem oraz zabezpieczeniem przed możliwością przedostawania się gryzoni.

-	Wykończenie podłóg

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się posadzkę z żywicy epoksydowej – system posadzkowy wypełniony naturalnym kruszywem kwarcowym, na którego składają się: warstwa gruntująca z podsypki kruszywa naturalnego 0,4 - 0,8mm, warstwa zasadnicza 
z kruszywa naturalnego 0,2 – 0,8mm oraz warstwa wykończeniowa – pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa, bezwodna żywica epoksydowa. Cokoły przypodłogowe wykonać na wysokość 10cm z tego samego materiału co podłoga, za pomocą fasety epoksydowo-kwarcowej. Styki cokołów z posadzką mają być zaokrąglone.

Parametry techniczne:

- Grubość systemu: 0,3mm;

- Kolor: biały;

- Wytrzymałość na odrywanie: > 1,5N/mm;

- Wytrzymałość na zginanie: > 30MPa

- Wytrzymałość na ściskanie: > 50MPa

- Twardość: > 90MPa

- Ścieralność na tarczy Boehmego: < 10 (cm/50cm)

- Odporność na ścieranie udarowe: > 500 obrotów (ap. RS – 1)

- Właściwości przeciwpoślizgowe: R-10 – R-13

- Klasyfikacja ogniowa: C-s1 oraz trudno zapalny.

Uwagi:

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane 
z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w polskich normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.

Podłogi w komunikacji, toaletach oraz pomieszczeniach technicznych powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekujących.

-	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne

Drzwi do pomieszczeń – szczegółowy opis parametrów drzwi wraz z doborem wyposażenia (w elektrozaczepy, samozamykacze, kontraktowy, czytnik kart, domofony itp.), wskazany na rysunku zestawienia stolarki - dotyczy drzwi zewnętrznych.

Parametry techniczne:

- Drzwi jednoskrzydłowe

- Ramiak stalowy

- Ościeżnice stalowe (kątowe lub obejmujące);

- Kolor biały: NCS S 0500-N;

- Skrzydło z przeszkleniem

- Drzwi pełne lub z przeszkleniem 40% lub na całej powierzchni zabezpieczone szkłem bezpiecznym przezroczystym;

- Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu okrągłym lub klamki;

- We wskazanych drzwiach wykonać podcięcia wentylacyjne

Uwagi: (Dotyczy wszystkich drzwi wewnętrznych)

- W drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego i szerokości skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, zgodnie 
z wytycznymi producenta;

- Sposób montażu i schemat rozmieszczenia punktów mocowań drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe producenta;

- Rw min.32dB

- Integralną część opisu stolarki stanowi część graficzna – Zestawienie stolarki.

-	Parapety wewnętrzne

Projektuje się parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2,0cm w kolorze białym, wysunięte poza lico ściany o 2,0cm.

-	Obudowa szachtów  i przejść instalacyjnych

Projektuje się wykonanie obudów szachtów i przejść instalacyjnych w zabudowie lekkiej z dwóch płyt g-k typu A w pomieszczeniach suchych, pomieszczeniach mokrych typ DF H2 o grubości płyt 1,25cm. Płyty montowane na stelażach systemowych 
z zastosowaniem profili UW50mm, ułożonych na taśmie uszczelniającej piankowej oraz profili poprzecznych wzmacniające CE50mm. Szachty szczelnie zaizolować wełną mineralną akustyczną, grubość wełny zgodna z grubością profilu nośnego.

-	Odbojnice

W celu dodatkowego zabezpieczenia ścian przed zarysowaniami i zabrudzeniami przewiduje się montaż odbojnic płaskich, elastycznych głównie na ciągach komunikacyjnych.

Parametry techniczne:

- Materiał: z dodatkiem mieszkanki elastomerów;

- Wysokość: 16,00cm;

- Kolor: biały;

- Montaż: samoprzylepna, kleić do zagruntowanej powierzchni.

Zabezpieczenia na narożniki

W narażonych na uszkodzenia – na drodze przeprowadzania klatek – przewiduje się montaż narożników ze stali szczotkowanej. Montaż narożnika na wysokości 40cm od poziomu posadzki.

Parametry techniczne:

- Materiał: stal nierdzewna, szczotkowana;

- Wysokość: 120,00cm

- Szerokość: 65-40mm

- Grubość: 1mm;

- Montaż: na klej montażowy.

-	Maty dekontaminacyjne

Dla zapewnienia ochrony przed wprowadzeniem zanieczyszczeń do stref czystych, przewiduje się montaż specjalistycznych mat dekontaminacyjnych, zbierających zanieczyszczenia z obuwia i kół sprzętu. Dwie maty należy usytuować w śluzie – pomieszczenie 1/14 – przed każdym wejściem.

-	Dylatacje

Dylatacje posadzkowe konstrukcyjne – w miejscach występowania zmian w warstwach podkładowych posadzki – między pozostawionymi i projektowanymi posadzkami, należy wykonać dylatacje posadzkowe przy użyciu profilu stalowego, montowanego na etapie wykonywania warstwy wykończeniowej posadzki. Szczelinę dylatacyjną należy uzupełnić sznurem poliuretanowym i wykończyć elastomerem polimerowym wciskanym.

12. 	WYPOSAŻENIE LABORATORYJNE POMIESZCZEŃ ZWIERZĘTARNI

Na wyposażenie laboratorium składają się elementy stałego wyposażenia, urządzenia laboratoryjne oraz projektowane meble laboratoryjne będące przedmiotem zamówienia.

Szczegółowo wyposażenie opisano w poniższej tabeli.

UWAGA: Wszystkie projektowane meble laboratoryjne powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.

12.1.	Zestawienie wyposażenia laboratoryjnego objętego projektem w Tabeli Nr1.

13. 	UWAGI  OGÓLNE

13.1.	Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest

niedozwolone. Powyższa uwaga nie dotyczy Inwestora.

13.2.   Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami., przestrzegając

warunków BHP i p.poż. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

13.3.	Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.

13.4.	W trakcie remontu po odkryciu niedostępnych fragmentów budynku może

wystąpić konieczność rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe mogą        			wymagać korekty w kosztorysach.

13.5.	Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać

certyfikaty