Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i wymiana dźwigów gospodarczych

- Adres obiektu budowlanego:

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

- Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45.31-00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.31.00-5 – Instalowanie wind

42.41.61.00-6 – Windy

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

- Opracował:  Marek Dżur

- Spis zawartości:

- Część opisowa

- Część informacyjna

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Cel zamówienia i zakres prac.

Celem zamówienia jest wymiana dwóch dźwigów szpitalnych SGA (aktualne nr ewidencyjne  N3115001038 i N3115001039) wynikająca z potrzeby dostosowania tych urządzeń do obowiązujących przepisów normy dźwigowej PN-EN 81-20:2014-10, przystosowanie ich do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, poprawienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i obniżenie kosztów eksploatacji.

Zakres prac w części dotyczącej zaprojektowania wymiany dźwigów obejmuje następujące czynności:

- opracowanie dokumentacji wykonawczej,

- uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigów z organem właściwej jednostki dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację tych dźwigów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890),

Zakres prac w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigów (wspólny dla wszystkich dźwigów) obejmuje następujące czynności:

- demontaż wszystkich podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja (Zamawiający dopuszcza pozostawienie przeciwwag).

- montaż tablicy wstępnej;

- montaż tablicy sterowej;

- montaż falownika;

- montaż systemu dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania;

- montaż systemu zjazdu pożarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnału pożarowego (do uruchomienia w przyszłości);

- montaż zespołu napędowego z linami nośnymi;

- montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;

- montaż ramy kabiny z chwytaczami;

- montaż kabiny;

- montaż drzwi kabinowych;

- montaż prowadnic kabiny z wykorzystaniem podestów montażowych;

- montaż słupków pod zderzaki w podszybiu;

- montaż zderzaków;

- montaż drzwi szybowych;

- montaż instalacji dźwigowej w szybie, na kabinie i w maszynowni;

- montaż kaset wezwań na przystankach;

- montaż kasety dyspozycji w kabinie;

- montaż piętrowskazywacza w kabinie i na poszczególnych piętrach ze strzałki kierunku jazdy w oddzielnej kasecie nad drzwiami;

- montaż osłon na elementach ruchomych w maszynowni (ogranicznik prędkości, zespół napędowy, otwory w podłodze maszynowni) i w szybie (przeciwwaga);

- montaż systemu komunikatów głosowych o stanie dźwigu w kabinie;

- montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;

- wymiana instalacji oświetleniowej szybu;

- wykonanie systemu komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi poprzez centralki GSM;

- obróbka otworów drzwiowych po wymianie drzwi szybowych poprzez murowanie i tynkowanie, a następnie montaż portali ze stali nierdzewnej szczotkowanej we wnękach (z wywinięciem na ścianę czołową) oraz montaż blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

- uzupełnienie tynków, malowanie białą farbą niepylącą od wewnątrz ścian szybu oraz czyszczenie i malowanie szarą farbą antypoślizgową podszybia;

- malowanie białą farbą niepylącą ścian maszynowni, przy czym lamperie powinny być pomalowane do wysokości ok. 1,5 m farbą szarą łatwo zmywalną;

- uzupełnienie, czyszczenie i malowanie szarą farbą antypoślizgową betonowej posadzki w maszynowni;

- malowanie stalowych elementów konstrukcji dźwigowej w maszynowni;

- montaż nowego oświetlenia maszynowni (oprawy led IP-65);

Zakres zasadniczych robót budowlanych w części dotyczącej wykonania wymiany dźwigów dla obu dźwigów obejmuje następujące czynności:

        - Demontaż istniejących dwóch  wanien stalowych uszczelniających podszybia

        - Uszczelnienie podszybia w obu szybach windowych (od wewnątrz), przy użyciu technologii np.; SCOMBURG, DEITERMANN lub alternatywnie wykonanie wanny z blachy nierdzewnej wraz z przygotowaniem zagłębienia do wprowadzenia pompy.

        - Wymiana istniejącego oświetlenia w szybach windowych

1.2. Informacje o obecnie istniejących dźwigach przewidzianych do wymiany:

Dźwig szpitalny SGA o numerze ewidencyjnym N 3115001038 posiada następujące cechy:

rodzaj dźwigu wg oznaczeń producenta (Kombinat Dźwigów Osobowych ”ZREMB”  Warszawa ul. Postępu 12) -   szpitalny, Typ SGA;

numer fabryczny / rok produkcji – A-15510 /1992;

udźwig nominalny -1000 kg / 13 osób;

liczba przystanków / dojść -8 / 11;

wysokość podnoszenia - ok. 23,50 m;

wymiary szybu (szer. x gł.) - ok. 2300 x3100 mm;

głębokość podszybia - ok. 1750 mm;

wysokość nadszybia - ok. 3600 mm;

prędkość nominalna - 1,00 m / s;

drzwi szybowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane centralnie, 1100x2200 mm (szer. x wys.);

kabina - metalowa, z drzwiami kabinowymi;

wymiary wewnętrzne kabiny (szer. x gł. x wys.) – 1500 x2500 x 2200 mm;

prowadnice-T16 / 75 / 90, przeciwwaga, 2134 kg – 18 szt. klocków o wym.  800 x 200 x 70 mm

Dźwig szpitalny SGA o numerze ewidencyjnym N 3115001039 posiada następujące cechy:

rodzaj dźwigu wg oznaczeń producenta (Kombinat Dźwigów Osobowych ”ZREMB”  Warszawa ul. Postępu 12) -   szpitalny, Typ SGA;

numer fabryczny / rok produkcji – A-15511 /1992;

udźwig nominalny -1000 kg / 13 osób;

liczba przystanków / dojść -8 / 11;

wysokość podnoszenia - ok. 23,50 m;

wymiary szybu (szer. x gł.) - ok. 2300 x3100 mm;

głębokość podszybia - ok. 1750 mm;

wysokość nadszybia - ok. 3600 mm;

prędkość nominalna - 1,00 m / s;

drzwi szybowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane centralnie, 1100x2200 mm (szer. x wys.);

kabina - metalowa, z drzwiami kabinowymi;

wymiary wewnętrzne kabiny (szer. x gł. x wys.) – 1500 x2500 x 2200 mm;

prowadnice-T16 / 75 / 90, przeciwwaga, 2134 kg – 18 szt. klocków o wym.  800 x 200 x 70 mm

Szyby i maszynownia dźwigów OGA posiadają następujące cechy:

Maszynownia usytuowana jest nad szybami na poziomie ósmej kondygnacji;

maszynownia posiada dwoje drzwi wejściowych (900x2100mm x 2 szt), punkty świetlne i trzy otwory wentylacyjne (500x500 mm x 2szt. i fi250 mm), posiada belkę montażową Q=15kN;

wysokość maszynowni: w miejscu posadowienia zespołu napędowego - ok. 2800 mm.

konstrukcja szybu - słupy i belki żelbetowe a wypełnienie ścian murowane, ściany nierówne i brudne;

w podszybiu znajduje się wanna stalowa do wysokości 1370 mm od dna podszybia.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe każdego dźwigu po wymianie nie ulegną zmianie. Dźwigi będą obsługiwać - jak dotychczas - ruch towarów w budynku pomiędzy istniejącymi kondygnacjami, oraz sporadycznie będą służyć do przewozu wyposażenia obiektu.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Dźwigi po wymianie powinny spełniać następujące szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

- prędkość nominalna jazdy powinna wynosić min. 1 m/s;

- ruszanie i zatrzymywanie się każdej kabiny powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

- każda kabina powinna zabierać pasażerów z przystanków jadąc w obu kierunkach;

- każda kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie - ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm;

- system sterowania dźwigów musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń;

- montaż systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigów powinien zagwarantować oszczędność energii elektrycznej w stosunku do aktualnego zużycia;

- każda kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. zjechać na przystanek ewakuacyjny (parter) i tam się zatrzymać (funkcja do uruchomienia w przyszłości), a w przypadku zaniku napięcia - dojechać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów;

- każda kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.;

- każda kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigów osobom niepełnosprawnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), m in. oznaczenie przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille'a, komunikaty głosowe w kabinie o stanie dźwigu,

- każda kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną wymianę powietrza;

- oświetlenie energooszczędne LED każdej kabiny powinno wyłączać się po upływie 15 min. od czasu ostatniej jazdy, a po wyłączeniu powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny;

- przyciski w panelu sterującym i w kasetach wezwań powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji;

- w panelu sterującym w każdej kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi.

- drzwi klasy ogniowej zgodna z aktualnymi przepisami p.poż

- każda kabina powinna mieć zamontowane odboje na dwóch poziomach H =60 cm i H= 120cm wraz z cokołem z blachy nierdzewnej szczotkowanej.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Dźwigi po wymianie muszą zostać dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz powinny spełniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

2.2. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne szybu i maszynowni, o których mowa w „Oświadczeniu budowlanym" w założeniach projektowych

2.3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe

| PARAMETR | DŹWIG L | DŹWIG P |
| --- | --- | --- |
| rodzaj dźwigu | elektryczny, osobowy-towarowy |
| udźwig nominalny | max 1700 kg /22 osób |  |
| prędkość nominalna | min. 1,0 m/s |
| moc silnika | max. 6,5 kW |
| wysokość podnoszenia | 23,5 m | 23,5 m |  |
| ilość przystanków / dojść | 8/11' | 8/11' |  |
| maszynownia | górna, nad szybem |
| SYSTEM STEROWANIA |
| rodzaj sterowania | elektroniczne, zbiorcze góra-dół |
| dokładność zatrzymywania kabiny | ± 5 mm |
| system dojazdu awaryjnego | do najbliższego przystanku po zaniku zasilania |
| system odzysku energii | napęd regeneracyjny |
| wykonanie panelu sterującego | stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille'a, piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi, przycisk do łączności z serwisem |
| wykonanie kaset wezwań | stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane, montaż podtynkowy |
| wykonanie piętrowskazywacza | elektroniczny, ze strzałkami kierunku jazdy, na parterze (na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w oddzielnej kasecie nad drzwiami), montaż natynkowy |
| ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| rodzaj napędu | elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem |
| DRZWI PRZYSTANKOWE |
| rodzaj ogranicznika prędkości | stal nierdzewna szczotkowana /dwukierunkowego działania |
| DRZWI KABINOWE |
| rodzaj | automatyczne, centralne lub teleskopowe |

| wymiary | min. 1100x2000 mm | min. 1100x2000 mm |
| --- | --- | --- |
| wykonanie / wyposażenie | stal nierdzewna szczotkowana / zabezpieczone kurtyną świetlną |

| KABINA |  |
| --- | --- |
| rodzaj kabiny | przelotowa |  |
| wymiary | min. 1500x2500x2200 mm | min. 1500x2500x2200 mm |  |
| wykonanie | stali nierdzewnej szczotkowanej |
| wyposażenie | Odbojnice na dwóch poziomach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykładzina PCV na podłodze, sufit ze stali nierdzewnej szczotkowanej, oświetlenie LED górne, wentylator uruchamiany z panela |
| rodzaj łączności | system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi poprzez centralki GSM |

2.4. Wymagania serwisowe i konserwacyjne dla nowo zamontowanych wind.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym do wykonywania przeglądów konserwacyjnych zamontowanych wind zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890), w tym do dostarczenia i utrzymywania (abonament) kart SIM do zamontowanych centralek GSM.

Dokumentacja z przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym będzie przechowywana przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę urządzenia nie ograniczały konkurencji w zakresie pełnienia usług konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w szczególności Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń sterujących bez kodów dostępu;

2.5. Wymagania projektowe

- Dokumentacja dźwigów powinna zostać opracowana w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, póz. 1890).

- Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

- Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) powinny być ponumerowane oraz zszyte lub połączone w jedną całość inną techniką

- Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w dokumentacji projektowej w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

2.6. Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt: zapewnić przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigów po wymianie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania, a także uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację wymienionych dźwigów przez użytkownika.

Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT będzie ponosić Wykonawca.

Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa powyżej, będzie warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji wymienionych dźwigów oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowych dźwigów.

  - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością przy ul. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie, na której zlokalizowany jest budynek SP ZOZ MSW z W-MCO  w Olsztynie.

- Informacje niezbędne do zaprojektowania wymiany dźwigów.

- Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

- Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.

- W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

- Budynek SP ZOZ MSW z W-M C O w Olsztynie nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetycznej.

- Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem Zamówienia

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie realizowana jest działalność                                                                         lecznicza, polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych; budynek będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia;

- prace mogą być realizowane wyłącznie w godzinach pracy szpitala tj. od godz. 700 do godz. 2000

- Wykonawca powinien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie instalacje istniejące w budynku;

- Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych;

- Gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;

- Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania;

- miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;

- Zamawiający nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza budowy.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z ich przechowywaniem transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

- Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać spełnienie wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity  Dz.U.z 2018 r.poz. 1202, 1276, 1496) oraz powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.).

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości i przydatność do przeprowadzenia robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

- Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, natomiast na terenie obiektu Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne pod względem jakościowym i użytkowym z wymaganiami norm, przepisów prawa i wytycznymi Zamawiającego. Ewentualne koszty takich kontroli będzie ponosić Wykonawca.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie.

Wykonawca robót jest zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności żąda od Wykonawcy zgłaszania każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych.

3.9. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U.z 2018 r.poz. 1202, 1276, 1496 ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.1579, 2018, z 2018r. poz. 1560, 1603. z póżn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póż. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z 2018r. poz. 650, 1338.).

- Ustawa z dnia z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.poz. 1351, 1356.);

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401z późn. zm ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm ).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U.z 2003 r. Nr 193, poz. 1890z późn. zm );

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1502 z późn. zm );

Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami, w szczególności zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 95/16/WE:

- PN-EN 81-20:2014-10- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

- PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie  wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub  metod i informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.