| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW nr IE_11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
|  | BASEN |  |  |  |
|  | A. ZASILANIE |  |  |  |
| 1. | Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej, na nap. 0,6/1 kV, typu: - YKXS o przekroju: 5 x 95 mm2 | 60 m | 2 odc. |  |
| 2. | Korytko kablowe szer. 200 mm dł. 2 m | 20 szt. |  |  |
| 3. | Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP CX2004: - Obudowa OZ-OPDP-KS2-400A (600x820x285) IP54 - Urządzenie wykonawcze UW PWP rozłącznik NSX400A, 3P - Urządzenie sygnalizacyjne US PWP typ: SO/PWP-230V – 1 kpl. - Urządzenie uruchamiające UU PWP typ: PWP1-W01 – 2 kpl. | 1 kpl. | CERBEX |  |
| 4. | Przepust kablowy w betonie gr. 300 mm, Φ100 mm, z uszczelnieniem | 1 kpl. |  |  |
| 5. | Piasek do wysypania rowu kablowego | 0,5 m3 |  |  |
| 6. | Oznacznik kablowy igielitowy | 3 szt. |  |  |
| 7. | Folia z tworzywa koloru niebieskiego do oznaczenia trasy kabli | 20 m |  |  |
|  | B1. Główna tablica rozdzielcza RG |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica przyścienna, IP44 o wym. 575 x 1500 x 175 mm typ: XL3400 wyposażona zgodnie ze schematem IE_04: |  | LEGRAND |  |
| 1.1 | Wyposażenie rozdzielnicy: - Rozłącznik typu: FR-303 125 A – 1 szt. - Ochronnik przepięciowy kl. B typu: BY1-B/4 – 1 szt. - Lampka sygnalizacyjna L333 – 1 szt. - Rozłącznik bezpiecznikowy R303 35 A - 1szt - Rozłącznik bezpiecznikowy R303 25 A - 5 szt - Rozłącznik bezpiecznikowy R303 20 A - 3 szt. - Rozłącznik bezpiecznikowy R303 16 A - 1 szt. - Rozłącznik bezpiecznikowy R303 10 A - 3 szt. - Rozłącznik bezpiecznikowy R301 25 A - 1 szt. - Rozłącznik bezpiecznikowy R301 20 A - 1 szt. - Rozłącznik bezpiecznikowy R301 6 A - 1 szt. - Stycznik SM363 230 – 4z – 1 szt. - Wyłącznik instalacyjny S301 10 A ,ch.B – 2 szt. - Wyłącznik instalacyjny S301 6 A ,ch.B – 1 szt. - Przełącznik 0043 82 – 1szt. - Przekaźnik zmierzchowy + czujnik – 1 szt. - Gniazdo 230 V, 16 A na szynę TH – 1 szt. - Wyłącznik różnicowo-prądowy typu:P312 B16 A, 30 mA – 1 szt. - Elementy wsporcze wg katalogu producenta – 1 kpl. | 1kpl. | LEGRAND Wg schematu IE_04; IE_05 |  |
|  | B2. Tablica rozdzielcza TR1 |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica mieszkaniowa, podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzędowa do 54 modułów, o wym. 420 x 600 x 95 mm typ: np. EKINOXE TX wyposażona zgodnie ze schematem IE_06: | 1 kpl. | LEGRAND |  |
| 2. | Ogranicznik przepięć typ: BY1-C/4 | 1 kpl. |  |  |
| 3. | Rozłącznik FR 303 -63 A | 1 szt. |  |  |
| 4. | Wyłącznik instalacyjny typu: - S301 B16 - S301 B6 - S301 C10 - S301 C2 | 6 szt. 6 szt. 6 szt. 3 szt. |  |  |
| 5. | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu: - P304 40 A, 30 mA | 2 szt. |  |  |
| 6. | Przekaźnik bistabilny PB-301 16 A | 3 szt. |  |  |
| 7. | Lampka sygnalizacyjna L303 | 1 szt. |  |  |
| 8. | Materiały pomocnicze zgodnie z zestawieniem wykonawcy | 1 kpl. |  |  |
|  | B3. Tablica rozdzielcza TR2 |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica mieszkaniowa, podtynkowa, rozdzielcza, 2- rzędowa do 36 modułów, o wym. 420 x 400 x 95 mm typ: EKINOXE TX wyposażona zgodnie ze schematem IE_07: | 1 kpl. | LEGRAND |  |
| 2. | Ogranicznik przepięć typ: BY1-C/4 | 1 kpl. |  |  |
| 3. | Rozłącznik FR 303 -63 A | 1 szt. |  |  |
| 4. | Lampka sygnalizacyjna L303 | 1 szt. |  |  |
| 5. | Wyłącznik instalacyjny typu: - S301 B16 - S301 B6 - S301 C10 - S301 C6 | 6 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. |  |  |
| 6. | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu: - P304 40 A, 30 mA | 2 szt. |  |  |
| 7. | Przekaźnik bistabilny PB-301 16 A | 2 szt. |  |  |
| 8. | Materiały pomocnicze zgodnie z zestawieniem wykonawcy | 1 kpl. |  |  |
|  | B4. Tablica rozdzielcza TR3 |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica mieszkaniowa, podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzędowa do 54 modułów, o wym. 420 x 600 x 95 mm typ: np. EKINOXE TX wyposażona zgodnie ze schematem IE_08: | 1 kpl. | LEGRAND |  |
| 2. | Ogranicznik przepięć typ: BY1-C/4 | 1 kpl. |  |  |
| 3. | Rozłącznik FR 303 -63 A | 1 szt. |  |  |
| 4. | Lampka sygnalizacyjna L303 | 1 szt. |  |  |
| 5. | Wyłącznik instalacyjny typu: - S301 B16 - S301 B6 - S301 C10 - S301 C6 - S301 C4 - S301 C2 | 9 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. |  |  |
| 6. | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu: - P304 40 A, 30 mA | 3 szt. |  |  |
| 7. | Materiały pomocnicze zgodnie z zestawieniem wykonawcy | 1 kpl. |  |  |
|  | C. Przewody i osprzęt |  |  |  |
| 1. | Kabel elektroenergetyczny, z żyłami miedzianymi o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa bezhalogenowego typ: - HDGs 5 x 1,0 mm2 | 80 m | 2 odc. w tynku |  |
| 2. | Kabel bezhalogenowy, o niskiej emisji dymów, typ: N2XH-J; 0,6/1 kV - 5 x 10 mm2 - 5 x 6,0 mm2 - 5 x 4,0 mm2 | 10 m 100 m 80 m | 1 odc. 3 odc. 2 odc. |  |
| 3. | Kabel bezhalogenowy, o niskiej emisji dymów, typ: N2XH-J; 0,6/1 kV o przekroju: - 3 x 2,5 mm2 - 3 x 1,5 mm2 - 4 x 1,5 mm2 - 5 x 4 mm2 - 5 x 2,5 mm2 - 3 x 4 mm2 | 1300 m 1600 m 500 m 30 m 20 m 5 m | W tynku 50 % W kor. 50 % |  |
| 4. | Łącznik klawiszowy wtynkowy: - pojedynczy – stabilny - pojedynczy – niestabilny - pojedynczy - schodowy - podwójny - stabilny | 30 szt. 10 szt. 6 szt. 6 szt. |  |  |
| 5. | Puszka podtynkowa, przelotowa | 200 szt. |  |  |
| 6. | Puszka podtynkowa, końcowa | 130 szt. |  |  |
| 7. | Gniazdo wtynkowe: - podwójne z wtykiem uziemiającym - pojedyncze z wtykiem uziemiającym - pojedyncze z wtykiem uziemiającym – hermetyczne IP44 | 40 szt. 18 szt. 20 szt. |  |  |
| 8. | Puszka podtynkowa do podłączenia odbiornika 1-fazowego, 230 V, 16 A | 26 szt. |  |  |
| 9. | Korytko kablowe ocynkowane dł. 2000 mm o szerokości: - 200 mm - 100 mm - 60 mm | 100 szt. 100 szt. 25 szt. | BAKS |  |
| 10. | Osprzęt do mocowania w/w korytek | 1 kpl. |  |  |
|  | D. Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | Oprawa LED, z ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1 – 5500lm / 34W, krok 2 - 4700lm / 29W, krok 3 – 4000lm / 24W, krok 4 – 3200lm / 19W, IP65, IK≥05, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥60000h, żywotność ≥60000h (L80B20), atest PZH, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU | 29 szt. | A1 |  |
| 2. | Oprawa LED, z ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 – 6000lm / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, IP65, IK≥05, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥60000h, żywotność ≥60000h (L80B20), atest PZH, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU | 8 szt. | B1 |  |
| 3. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1810lm, pobór mocy 25W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej wydajności świetlnej, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20), stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), cosØ>0,95; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471 | 94 szt. | C1 |  |
| 4. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1150lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20), stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED, cosØ>0,95, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471 | 14 szt. | C2 |  |
| 5. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, 2 klasa ochronności, do montażu nastropowego, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos∅=0,96, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 | 6 szt. | D1 |  |
| 6. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, 2 klasa ochronności, do wbudowania w strop podwieszony modułowy 600x600, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos∅=0,96, układ zasilający: zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 | 8 szt. | D2 |  |
| 7. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =16800lm, pobór mocy 110W, montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, klosz wykonany ze szkła hartowanego z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik z rozsyłem asymetrycznym, z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, cos∅>0,96; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%, sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 72000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 | 12 szt. | G1 |  |
| 8. | Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, montaż: nastropowy lub naścienny, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator z żywotnością 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca „na ciemno” lub "na jasno"), z funkcją auto-test, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC | 33 szt. | AW1 |  |
| 9. | Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, jednozadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem ładowania 12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczęściowa: część dolna do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu awaryjnego wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnątrzna-maskująca wykonana z samogasnacego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do oświetlenia stref otwartych, dająca strumień 250lm i rozmieszczenie opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokości montażu 3m, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471 | 19 szt. | AW2 |  |
| 10. | Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, jednozadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem ładowania 12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczęściowa: część dolna do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu awaryjnego wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnątrzna-maskująca wykonana z samogasnacego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, dająca strumień 250lm (dla 1h) i rozmieszczenie opraw maksymalnie co 18m przy wysokości montażu 3m, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471 | 4 szt. | AW3 |  |
| 11. | Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, montaż: dostropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator z żywotnością 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca „na ciemno” lub "na jasno"), z funkcją auto-test, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC | 11 szt. | AW4 |  |
| 12. | Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, montaż: naścienny, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator z żywotnością 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca „na jasno” lub "na ciemno"), z funkcją auto-test, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =500lm dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC | 22 szt. | EW1 |  |
|  | ##### E. Materiały niezgrupowane |  |  |  |
| 1. | ##### Lokalna szyna wyrównawcza Cu 100x20x3 mm | 5 kpl. |  |  |
| 2. | ##### Pianka ogniochronna CP 620 HILTI | 2 kpl. |  |  |
| 3. | ##### Linka miedziana LgY o przekroju: - 16 mm2 - 4 mm2 | 100 m 100 m |  |  |
| 4. | ##### Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana fi=18 mm | 210 m |  |  |
| 5. | ##### Czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności typu: DRM-02 | 12 szt. | F&F |  |
| 6. | Puszka natynkowa, hermetyczna z zaciskami 5p | 10 szt. |  |  |
|  | F. Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 1. | Drut stalowy ocynkowany FeZn Ф 8 mm | 520 m | 70 m pion |  |
| 2. | Złącze krzyżowe 2 x M8 x 20 | 20 szt. |  |  |
| 3. | Złącze pojedyncze przelotowe | 30 szt. |  |  |
| 4. | Złącze kontrolne 2 x M8 x 16 (probiercze) | 7 szt. |  |  |
| 5. | Uchwyt naciągowy | 14 szt. |  |  |
| 6. | Iglica odgromowa dł. 5 m na podstawie betonowej | 3 szt. |  |  |
| 7. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40 x 3 | 120 m |  |  |
| 8. | Wspornik dachowy | 350 szt. |  |  |
| 9. | Rura elektroinstalacyjna Φ=36 mm, atestowana niepalna dł. 6 m | 7 szt. |  |  |
| 10. | Skrzynka probiercza dla złącza kontrolnego (do zabudowy na elewacji, podtynkowo) | 7 szt. |  |  |
| 11. | Uchwyt rynnowy | 10 szt. |  |  |
| 12. | Materiały pomocnicze wg. zestawienia wykonawcy | 1 kpl. |  |  |
|  | KRĘGIELNIA |  |  |  |
|  | A. Tablica rozdzielcza TR4 |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnica mieszkaniowa, podtynkowa, rozdzielcza, 3- rzędowa do 54 modułów, o wym. 420 x 600 x 95 mm typ: EKINOXE TX wyposażona zgodnie ze schematem IE_09: | 1 kpl. | LEGRAND |  |
| 2. | Ogranicznik przepięć typ: BY1-C/4 | 1 kpl. |  |  |
| 3. | Rozłącznik FR 303 -63 A | 1 szt. |  |  |
| 4. | Wyłącznik instalacyjny typu: - S301 B16 - S301 B6 - S301 C10 - S301 C2 - S303 B16 | 3 szt. 3 szt. 2 szt. 3 szt. 2 szt. |  |  |
| 5. | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu: - P304 40 A, 30 mA | 3 szt. |  |  |
| 6. | Lampka sygnalizacyjna L303 | 1 szt. |  |  |
| 7. | Materiały pomocnicze zgodnie z zestawieniem wykonawcy | 1 kpl. |  |  |
|  | B. Przewody i osprzęt |  |  |  |
| 1. | Kabel bezhalogenowy, o niskiej emisji dymów, typ: N2XH-J; 0,6/1 kV - 5 x 10 mm2 | 50 m | 1 odc. |  |
| 2. | Kabel bezhalogenowy, o niskiej emisji dymów, typ: N2XH-J; 0,6/1 kV o przekroju: - 3 x 2,5 mm2 - 3 x 1,5 mm2 - 4 x 1,5 mm2 - 5 x 4 mm2 | 220 m 380 m 100 m 100 m | W tynku 50 % W kor. 50 % |  |
| 3. | Łącznik klawiszowy wtynkowy: - pojedynczy – stabilny - podwójny - stabilny | 5 szt. 3 szt. |  |  |
| 4. | Puszka podtynkowa, przelotowa | 20 szt. |  |  |
| 5. | Puszka podtynkowa, końcowa | 30 szt. |  |  |
|  | Gniazdo wtynkowe: - podwójne z wtykiem uziemiającym - pojedyncze z wtykiem uziemiającym – hermetyczne IP44 | 10 szt. 7 szt. |  |  |
| 6. | Gniazdo natynkowe 3-fazowe 16 A | 2 szt. |  |  |
| 7. | Korytko kablowe ocynkowane dł. 2000 mm o szerokości: - 200 mm - 100 mm - 60 mm | 15 szt. 10 szt. 5 szt. |  |  |
| 8. | Osprzęt do mocowania w/w korytek | 1 kpl. |  |  |
|  | C. Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1. | Oprawa LED, z ręczną regulację strumienia świetlnego i mocy: krok 1 – 8000lm / 51W, krok 2 - 7000lm / 43W, krok 3 – 6000lm / 35W, krok 4 – 5000lm / 28W, IP65, IK≥05, T=4000K, CRI≥80, stabilność temperatury barwowej: ≤3 SDCM, UGR≤22, MTBF ≥60000h, żywotność ≥60000h (L80B20), atest PZH, zgodność z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU | 1 szt. | B1 |  |
| 2. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1810lm, pobór mocy 25W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej wydajności świetlnej, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20), stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), cosØ>0,95; zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471 | 11 szt. | C1 |  |
| 3. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1150lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20), stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED, cosØ>0,95, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471 | 8 szt. | C2 |  |
| 4. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, 2 klasa ochronności, do montażu nastropowego, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos∅=0,96, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 | 15 szt. | D1 |  |
| 5. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień światła po przejściu przez zespół optyczny =3630lm, pobór mocy 40W, montaż: do zwieszania, wymiary: R=500mm, H=90mm, rozsył światła bezpośredni, obudowa wykonana ze stali i aluminium w dowolnym kolorze RAL, dyfuzor opalizowany, żywotność 50000h; | 4 szt. | H1 |  |
| 6. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4200lm, pobór mocy 36W, montaż: do zwieszania, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego ze stalowymi zakończeniami, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 | 1 szt. | I1 |  |
| 7. | Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, montaż: nastropowy lub naścienny, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator z żywotnością 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca „na ciemno” lub "na jasno"), z funkcją auto-test, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1000lm, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC | 1 szt. | AW1 |  |
| 8. | Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, jednozadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem ładowania 12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczęściowa: część dolna do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu awaryjnego wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnątrzna-maskująca wykonana z samogasnacego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do oświetlenia stref otwartych, dająca strumień 250lm i rozmieszczenie opraw maksymalnie co 13,5m przy wysokości montażu 3m, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471 | 7 szt. | AW2 |  |
| 9. | Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, montaż: naścienny, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator z żywotnością 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca „na jasno” lub "na ciemno"), z funkcją auto-test, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =500lm dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -10°C ÷ +45°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC | 3 szt. | EW1 |  |
|  | ##### D. Materiały niezgrupowane |  |  |  |
| 1. | ##### Lokalna szyna wyrównawcza Cu 100x20x3 mm | 1 kpl. |  |  |
| 2. | ##### Pianka ogniochronna CP 620 HILTI | 1 kpl. |  |  |
| 3. | ##### Linka miedziana LgY o przekroju: - 16 mm2 - 4 mm2 | 10 m 50 m |  |  |
| 4. | ##### Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana fi=18 mm | 60 m |  |  |
| 5. | Puszka natynkowa, hermetyczna z zaciskami 5p | 4 szt. |  |  |
| 6. | ##### Czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności typu: DRM-02 | 2 szt. | F&F |  |

|  | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE I ZASILANIE SZLABANÓW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej, na nap. 0,6/1 kV, typu: ##### YnKY o przekroju: 3 x 4 mm2 ##### YnKY o przekroju: 3 x 2,5 mm2 | ##### 350 m 300m | ##### 9 odc. ##### 13 odc. |
| 2. | ##### Piasek do wysypania rowu kablowego | ##### 3 m3 |  |
| 3. | ##### Oznacznik kablowy igielitowy | ##### 10 szt. |  |
| 4. | ##### Rura z twardego PCV do zabezpieczenia kabli o średnicy 50 mm DVK 50 | ##### 30 m | 6 odc. |
| 5. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3 mm | 300 m |  |
| 6. | ##### Folia z tworzywa koloru niebieskiego do oznaczenia trasy kabli | ##### 300 m |  |
| 7. | ##### Uziom szpilkowy typu Galmar Φ 18 mm dł. 3 m | 1 szt. |  |
| 8. | ##### Oprawa oświetleniowa uliczna na źródła LED, IP66 (dławnica M20 z zaworem wentylacyjnym), IK09, T=4000K, Ra>70, strumień po przejściu przez zespół optyczny =9950lm, pobór mocy 72W, montaż na zwieńczeniu słupa lub wysięgnika za pomocą regulowanego uchwytu o średnicy 60÷76mm, regulowany kąt nachylenia 0° - 20°, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowo na RAL 7040, układ optyczny bez soczewkowy pozwalający na zachowanie bryły fotometrycznej przez cały okres eksploatacyjny, podwójny odbłyśnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukującego olśnienie przykre, zapewniający rozsył światła, klosz wykonany ze szkła hartowanego układ zasilający: zasilacz LED; cosφ>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odłącznik napięcia po otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471, EN55015; EN 61547, EN 61003-2 | 11 szt. | Z1 |
| 9. | Słup oświetleniowy stalowy, malowany proszkowo, o wysokości 8 m, typ: SAL-8 | 8 kpl. | ROSA |
| 10. | Złącze słupowe typu: TB-1 | 8 szt. |  |
| 11. | Fundament betonowy prefabrykowany B60 | 8 szt. |  |
| 12. | Wysięgnik do słupa SAL-8 typ: - WR-4/2 - WR-4/1 | 3 szt. 5 szt. |  |
| 13. | Oprawa oświetleniowa na źródła LED typu naświetlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3000lm, pobór mocy 28W, montaż za pomocą regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, specjalnie zaprojektowany odbłyśnik który umożliwia użytkownikowi wybór pomiędzy rozsyłem symetrycznym a asymetrycznym, odbłyśnik z błyszczącego polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem napięciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C | 12 szt. | Z2 Oprawy na elewacji budynku na wysk. +4 m, kąt nachylenia 25o |
| 14. | Rurka elektroinstalacyjna RL18 wraz z uchwytami | 300 m |  |