OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia : „Przeglądu i konserwacji stacji uzdatniania wody Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, przy ul. Czajkowskiego 109”

- Adres inwestycji: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

- Nazwa i kody CPV:

504 130 00-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń aparatury kontrolnej

505 100 00-3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów                          odcinających i pojemników metalowych.

- Nazwa zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław

Opracował: Radosław SZKUDLAREK,

luty 2023

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na przeglądzie, ocenie stanu technicznego, konserwacji i wymiany urządzeń znajdujących się na stacji uzdatniania wody Akademii Wojsk Lądowych w budynku nr 126.

- STAN ISTNIEJĄCY

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana jest na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 51-147 przy ulicy Czajkowskiego 109. SUW wraz z ujmowaniem wody ze studni głębinowych  nieujętych w tej specyfikacji łącznie               z  zasilaniem sieci pracuje w pełni automatycznie. Zarządza nią sterownik na podstawie sygnałów otrzymywanych z aparatów pomiarowych i zadanych parametrów. Zadaniem SUW jest ujęcie wody surowej, uzdatnienie, magazynowanie i przesyłanie do sieci wodociągowej AWL.

Opis technologii uzdatniania:

1) Surowa woda ujmowana jest z sześciu studni głębinowych.

2) Uzdatnianie wody surowej polega na:

- napowietrzeniu przy pomocy strumienic DN100 i DN65,

- odgazowaniu przy pomocy mieszaniny wodno-powietrznej gdzie zachodzi reakcji przejścia związku manganu i żelaza w związki nierozpuszczalne.

3) Magazynowanie przefiltrowanej wody w zbiorniku retencyjnym V=150m3.

4) Dezynfekcja prowadzona jest poprzez dozowanie do wody podchlorynu sodu (NaOCl).

5) Zasilanie sieci za pomocą zestawu pompowego.

6) Wody popłuczne odprowadzane są do odstojnika popłuczyn – zbiornik żelbetowy                              o wymiarach 3 x 7 m. Parametry odstojnika:

- pojemność całkowita odstojnika 36,8 m3,

Wysokość:

- strefy osadowej: 0,2 m

- strefy klarowania 1,2 m

- całkowita 1,75 m

Pojemność:

- całkowita pojemność strefy osadu 4,2 m3

- całkowita pojemność strefy klarowania 25,2 m3

Płukanie filtrów odbywa się jedynie przy użyciu wody przefiltrowanej.

- ZAKRES PRAC PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ STACJI

- Konserwacja zbiornika reakcji Ø1800, 7,6m3 poprzez czyszczenie wewnątrz i na  zewnątrz.

- Konserwacja strumienic DN65, DN100 poprzez czyszczenie i płukanie zgodnie z DTR -demontaż i montaż

- Przegląd stanu filtrów ciśnieniowych Ø1800– 6szt. Wykonanie kontroli złoża w filtrach.

W przypadku ubytków, jego uzupełnienie. Wymiana uszczelnień włazów roboczych. Wyczyszczenie filtrów na zewnątrz.

- Sprawdzenie stanu przepustnic.

- Sprawdzenie układu pneumatycznego. Wymiana i montaż wodomierza MWN 150NK.

- Przegląd i sprawdzenie automatyki.

- Wyczyszczenie odstojnika wód popłuczynach wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadu           ( kod: 19 09 02 )

- Pomiar zwierciadła wody w 6 studniach.

- Wymiana czujnika otwarcia studni nr 5.

- Wymiana wodomierza MWN 150-NK PoWoGaz.

- Wymiana zaworu PVC o śr. 15 mm na rurociągu dozowania chloru.

- Wymiana zaworów zwrotnych grzybkowych DN 50 za pompami przerzutowymi wraz                 z demontażem i  montażem – 2 szt.

- Uruchomienie SUW z kontrolą całego procesu filtracji i płukania filtrów.

- Dezynfekcja całego układu wraz z wykonaniem badań bakteriologicznych wody                             i uzyskaniem pozytywnych wyników.

- Sporządzenie „Protokołu” z prac konserwacyjnych zawierający sprawozdanie                                z wykonanych praz wraz z zaleceniami oraz deklaracje właściwości użytkowych i karty DTR zmontowanych urządzeń.

- INFORMACJE O WARUNKACH PRACY

Wszystkie prace prowadzone na terenie wewnętrznym obiektu i w godzinach 730 ÷ 1530. Wykonywanie robót w pozostałych godzinach wymaga dodatkowych uzgodnień.

Ze względu na charakter obiektów osoby prowadzące kontrolę i pomiary nie mogą być innej narodowości niż polska.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy musza posiadać aktualne badania i szkolenia BHP.

- PRZYGOTOWANIE I ZASADY PRZEPROWADZENIA PRAC.

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

2.	 Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, miejsce realizacji umowy.

3.	Przed rozpoczęciem wykonywania prac na terenie chronionego kompleksu wojskowego Pełnomocnik Rektora  ds. ochrony informacji niejawnych zapozna wszystkich pracowników wykonawcy z zasadami ochrony informacji niejawnych obowiązującymi na terenie kompleksów oraz zasadami poruszania się po terenie danej jednostki organizacyjnej.

4.	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w trakcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

6.	W przypadku stwierdzenia w kontrolowanych obiektach zagrożenia życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem przed przesłaniem stosownej informacji do WINB należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

8.	Wykonawca przekaże po podpisaniu umowy (biorąc odpowiedzialność za działania podwładnych) wykaz wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania prac oraz danych dotyczących pojazdów wyszczególniając:

•	W celu organizacji systemu przepustkowego:

a. Stanowisko (pełnioną funkcję),

b. Imię i nazwisko,

c. Nazwa i numeru dowodu tożsamości,

d. Narodowość,

e. Adres zamieszkania,

f. Rodzaj pojazdu dowożącego pracowników,

g. Numer rejestracyjny,

h. Marka pojazdu.

- SPRZĘT.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu pomiarowego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych pomiarów. Sprzęt używany powinien mieć aktualny certyfikat.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedstawią trzy referencje potwierdzającymi realizację prac związanych z budową lub remontem stacji uzdatniania wody.

Zapoznali się z dokumentacją i stanem SUW.

- ODBIÓR ROBÓT

Protokół z wykonanych prac konserwatorskich   wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji SUW, należy złożyć Zamawiającemu do odbioru, na piśmie w wersji papierowej i elektronicznej z zapisem na CD. W przypadku konieczności wykonania innych prac wskazanie optymalnej metody ich wykonania ( 2 egzemplarze ).

Odbiór dokumentacji nastąpi po sprawdzeniu komisyjnym poprawności i kompletności opracowania w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów.

- Termin wykonania

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin płatności: 30 dni.

Termin wykonania prac:  do 60 dni od podpisania umowy