OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

  - jednorazowym przeglądzie serwisowym:

  - generatora ClO2 Prox II 2000g/h wraz z urządzeniem służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie,– Stacji Uzdatniania Wody „Siedlice” ul. Żytnia 13, Gorzów Wlkp.,

  - generatora ClO2 Prox II 500g/h wraz z urządzeniem służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie,– SUW Kłodawa, ul. Gorzowska 75, Kłodawa,

  - generatora ClO2 Prox II 500g/h wraz z urządzeniem służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie,– SUW Centralny, ul. Kosynierów Gdyńskich 47, Gorzów Wlkp.,

- bieżącym serwisie urządzeń wymienionych w pkt. 1, tj. usuwanie awarii na wezwanie 
w okresie 12 miesięcy od daty wykonania przeglądu serwisowego.

- Opis urządzeń;

  - SUW Siedlice – montaż i rozruch generator ClO2 Prox II 2000g/h wraz z urządzeniem Cronos służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie wykonała firma F.H.U SUW Serwis – Piotr Kąkol, ul. Wejherowska 5, 84–100 Puck w 2018 r. i do grudnia 2022 r. co 12 miesięcy, firma ta prowadziła gwarancyjny serwis techniczny tych urządzeń.

  - SUW Kłodawa – montaż i rozruch generator ClO2 Prox II 500g/h wraz z urządzeniem Cronos służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie wykonała firma F.H.U SUW Serwis – Piotr Kąkol, ul. Wejherowska 5, 84–100 Puck w 2020 r. i do grudnia 2022 r. co 12 miesięcy, firma ta prowadziła gwarancyjny serwis techniczny tych urządzeń.

  - SUW Centralny – montaż i rozruch generator ClO2 Prox II 500g/h wraz z urządzeniem Cronos służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie wykonała firma F.H.U SUW Serwis – Piotr Kąkol, ul. Wejherowska 5, 84–100 Puck w 2020 r. i do grudnia 2022 r. co 12 miesięcy, firma ta prowadziła gwarancyjny serwis techniczny tych urządzeń.

  - Zakres przeglądów gwarancyjnych urządzeń wykonanych do grudnia 2022 r.:

1.4.1  Zakres przeglądów generatorów ClO2 Prox II obejmował:

      - wymianę kompletnych głowic dozujących,

      - wymianę membran we wszystkich pompach dozujących,

      - wymianę zaworów wtryskowych reaktora,

      - wymianę wężyków dozujących,

      - sprawdzenie stanu technicznego reaktora,

      - kontrolę czujników przepływu,

      - kontrolę linii ssawnych chemikaliów,

      - kalibrację pompy dozującej dwutlenek chloru,

      - regulację dawki,

      - uruchomienie dozowania,

      - sporządzenie pisemnego raportu dla użytkownika.

1.4.2  Cronos służącym do pomiaru zawartości ClO2 w wodzie obejmował:

- wymiana membrany,

- wymiana elektrolitu,

- Przeglądy serwisowe urządzeń:

  - Jednorazowy przegląd serwisowy generatorów ClO2 Prox II SUW „Siedlice”, „Centralny”

i „Kłodawa” swym zakresem obejmie:

  - Wykonanie przeglądu urządzeń w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA,

  - Wykonanie wymiany n/w części eksploatacyjnych:

- wymiana kompletnych głowic dozujących,

- wymiana membran we wszystkich pompach dozujących,

- wymiana zaworów wtryskowych reaktora,

- wymiana wężyków dozujących,

- sprawdzenie stanu reaktora,

- kontrola czujników przepływu,

- kontrola linii ssawnych chemikaliów,

- kalibracja pompy dozującej dwutlenek chloru,

- regulacja dawki,

- uruchomienie dozowania,

- sporządzenie pisemnego raportu dla użytkownika.

2.  Jednorazowy przegląd serwisowy układu pomiarowego ClO2 SUW „Siedlice”, „Centralny”

i „Kłodawa” swym zakresem obejmie:

- wymiana kapturka membrany

- wymiana elektrolitu

3. Wykonawca przeglądów serwisowych urządzeń udziela 12 miesięcznej gwarancji na
            zabudowane części zamienne, licząc od daty ich montażu.

IV.  Bieżący serwis urządzeń wymienionych w pkt. I.1 , tj. usuwanie awarii na wezwanie:

- W przypadku wystąpienia usterki Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie na nr faksu  lub  e-mail  podając krótki opis awarii.

- Przedstawiciel Wykonawcy po otrzymaniu informacji pisemnej, określi sposób usunięcia usterki oraz w terminie 2 dni roboczych przystąpi do usuwania awarii jeżeli usunięcie usterki będzie możliwe w oparciu o części zamienne będące w posiadaniu Wykonawcy,

- Jeżeli uszkodzeniu uległ element, który jako nie standardowa część zamienna, nie jest 
w posiadaniu Wykonawcy i musi być indywidualnie sprowadzona od producenta urządzenia,  termin usuwania awarii powinien być  uzgodniony z Zamawiającym,

- Serwis bieżący obejmuje również usuwanie usterek oraz wymianę uszkodzonych elementów wynikłych w trakcie przeglądu okresowego, po uzgodnieniu zakresu prac oraz kosztów wymienionych elementów z Zamawiającym.

- Koszty związane z cenami części zamiennych, które użyto przy usuwaniu awarii tych urządzeń, na podstawie odrębnej kalkulacji, będą wymagać akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przeglądów serwisowych urządzeń udziela 12 miesięcznej gwarancji na zabudowane części zamienne, licząc od daty ich montażu.

V.  Termin realizacji zamówienia:

1.	Termin realizacji jednorazowego przeglądu serwisowego generatorów ClO2 Prox II SUW „Siedlice”, „Centralny” i „Kłodawa” – do dnia 30 listopada 2023 r.

2.  Termin realizacji bieżących serwisów urządzeń, tj. usuwanie awarii na wezwanie obejmuje okres 12 miesięcy od daty wykonania przeglądu serwisowego urządzeń wymienionych w pkt. I.1. tj. do 30.11.2024 r.

IV.  Kryterium przy rozpatrywaniu złożonych ofert będzie w 100% cena.