Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Serwis systemów sygnalizacji pożaru w Szpital Klinicznym MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.

Przedmiot zamówienia: wykonanie przeglądu okresowego -  III kwartał 2024 r.

Przegląd, usuwanie awarii w Szpitalu Klinicznym MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.

- Przegląd, usuwanie awarii systemu wczesnej detekcji dymu, systemu odymiania klatek schodowych.  Systemu zainstalowanego w budynku E, G, J  Szpitala Klinicznego MSWiA z WMCO w Olsztynie. Przegląd uwzględnia:

- Centrala TELSAP 2100 - 1szt.

- Centrala Schrack- Integral - 1szt.

- czujka detekcji dymu typu: DIO-2193, DIO-2196, DOR-2193, DOR-2196, CUBUS MTD533X (około 300 szt.)

- Centrale odymiania z urządzeniami budynek E, G, J  - centrala AFG, centrala Polon Alfa.

- Oddzielenia ogniowe (klapy ppoż.) budynek E, G.

Wytyczne do przeglądu:

- Centrale i podcentrale sygnalizacji pożaru, oddymiania wraz z ich podstawowym i rezerwowym źródłem zasilania;

-  przeprowadzenie testów wskaźników optycznych w centralach i podcentralach,

- sprawdzenie systemu odymiania klatek schodowych w budynku E, G, J;

- przeprowadzenie wszystkich innych prób sprawdzających stan i parametry techniczne określone przez producenta w DTR,

- sprawdzenie współdziałania z systemem wczesnej dedukcji dymu.

- Awaryjne źródło zasilania:

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia

prądu, ładowania,

- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,

- czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.

- Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących linki nośne,

- odnotowanie w protokole zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji;

- sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez co najmniej jeden losowy wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku ROP, poprzez uruchomienie ręczne, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze.

- Ręczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pożaru:

- sprawdzenie stanu technicznego i zamontowania sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syrenek alarmowych),

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek , sygnalizatorów, wskaźników zadziałania,

- usunięcie zanieczyszczeń, sprawdzenie na testerze serwisowych.

- Dla systemu klap odcinających i odciążających:

- optyczna kontrola urządzeń centrali,

- sprawdzenie działania centrali sterowniczej,

- sprawdzenie działania siłownika z poziomu centrali sterującej,

- sprawdzenie poprawności działania klapy,

- sprawdzenie mocowania przegrody.

Zakres czynności wymieniony powyżej jest częściowy, pozostałe czynności należy wykonać w oparciu o Polskie Norm, zalecenia producenta zainstalowanych urządzeń oraz pozostałe obowiązujące przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru polegającego na zapewnieniu dostępności telefonicznej i gotowości konserwatora do podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godzin od jej zgłoszenia (7dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy).

Jeżeli awaria wystąpi w trakcie przeglądu, wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o tym fakcie zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii wymagających wymiany podzespołów, wykonawca ma obowiązek podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków awarii w terminach wskazanym powyżej oraz przedstawienie kosztorysu naprawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Kosztorys należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Edmund.preuss@poliklinika.net kontakt tel. 608 650 169

Naprawa lub wymiana elementów realizowana będzie na podstawie oddzielnego zlecenia. Czas naprawy lub wymiany elementów systemu na nowe wynosi do 7 dni roboczych od momentu przesłania przez zamawiającego zlecenia, a w przypadku części trudno osiągalnych czas ten nie może przekroczyć 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony na zgodę zamawiającego. Na wykonane naprawy i wykorzystane części wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

Po usunięciu awarii wykonawca ma obowiązek sporządzenia protokołu i przekazania go zamawiającemu. W protokole należy wskazać rodzaj awarii, z jakiej przyczyny doszło do awarii, jakie działania zostały podjęte.

- Przeglądy oraz konserwacje powinny być wykonywane w dni robocze, w godzinach pracy zamawiającego, tj.: w poniedziałek od 7:00 do 15:00,

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego o dacie przeglądu na 7 dni przed jego planowanym terminem.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przeglądu – protokołu, w którym należy szczegółowo opisać zakres wykonanych prac oraz stan i sprawność poszczególnych elementów systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach przeglądu szkoleń dla 4 pracowników wskazanych przez zamawiającego, z zakresu bezpiecznej eksploatacji zainstalowanych w budynkach urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na montaż, demontaż i konserwację czujek dymu wyposażonych w źródła izotopowe promieniowania jonizacyjnego.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał świadectwo autoryzacji central TELSAP 2100 i certyfikat autoryzacji central firmy Schrack Seconet.

- Osoba wykonująca czynności powinna posiadać następujące uprawnienia  - Świadectwa kwalifikacji SEP w eksploatacji.

- Prace należy przeprowadzić w oparciu o przepisy:

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U.z 2020 r. poz.961),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2020 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

- Polskie Normy oraz zlecenia producenta zainstalowanych urządzeń dokumentacja DTR.