Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)/ WYKAZ URZĄDZEŃ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Głównego (sale: 123, 134, 219, 315 oraz Sali Senatu - s.124) oraz obsługa konserwacyjno-serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Głównego PW, numer referencyjny: ZP.U.MP.14.2023, numer referencyjny: ZP.U.MP.14.2023.

Część I - Usługa konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu

Głównego (sale: 123, 134, 219, 315 oraz Sali Senatu – s.124).

- Urządzenia klimatyzacyjne obsługujące Salę 134 (1 jednostka zewnętrzna, 4 wewnętrzne), 219 (1 jednostka zewnętrzna, 6 wewnętrznych) i 315 (1 jednostka zewnętrzna, 4 wewnętrzne) w Gmachu Głównym PW.

  - Urządzenia klimatyzacyjne typu VRF firmy Mitsubishi Electric - 3 kpi.

    - kontrola poprawności pracy wentylatorów skraplacza;

    - kontrola i czyszczenie wirników wentylatorów;

    - kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła/chłodu;

    - kontrola szczelności układu freonowego;

    - kontrola pracy układów zasilających i zabezpieczających;

    - pomiary prądów sprężarki;

    - kontrola i regulacja temperatury odparowania/przegrzania;

    - kontrola instalacji odprowadzania skroplin;

    - mycie filtrów siatkowych w jednostkach wewnętrznych;

    - mycie tac ociekowych w jednostkach wewnętrznych

  - Wyżej wymienione prace będą wykonywane co trzy miesiące (przewiduje się dezynfekcję wymienników ciepła/chłodu w jednostkach wewnętrznych i agregatach zewnętrznych - raz w roku). Dodatkowo na każdorazowe wezwanie będą dokonywane sprawdzenia poprawności działania urządzeń oraz prowadzone niezbędne regulacje i nastawy w systemach automatyki.

- Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne obsługujące Salę 123 i 124 - Salę Senatu w Gmachu Głównym PW.

  - Centrala nawiewna Gold SD 2 0 - 1 szt., Gold SD 20 -1 szt.

    - kontrola poprawności pracy wentylatora nawiewnego;

    - kontrola i czyszczenie wirnika wentylatora;

    - okresowa kontrola i wymiana filtrów tkaninowych;

    - kontrola pracy układów zabezpieczających i automatyki;

    - kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła/chłodu;

    - dezynfekcji a wymiennika ciepła/chłodu - raz w roku;

- pomiary prądów wentylatorów i nagrzewnicy elektrycznej;

- pomiary kontrolne wydajności central oraz porównanie ich z wartościami z dokumentacji - raz w roku

  - Dachowe wentylatory wyciągowe typ DRV - 2 szt.

- kontrola poprawności pracy wentylatorów;

- kontrola i czyszczenie wirników wentylatorów;

- kontrola pracy układów zabezpieczających i	automatyki;

- pomiary prądów wentylatorów;

- pomiary kontrolne wydajności wentylatorów oraz porównanie ich z wartościami z dokumentacji - raz w roku

- Kanały, kratki oraz elementy regulacyjne - przepustnice

Kontrola nastaw przepustnic regulacyjnych w kanałach i kratkach nawiewnych / wyciągowych.

Część II - Usługa konserwacyjno – serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Głównego.

Zakres prac konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Głównego:

- Centrale wentylacyjne

  - Zakres prac do wykonania w urządzeniach wentylacyjnych:

    - wymiana filtrów;

    - sprawdzenie kompletu automatyki (siłowniki zaworów, siłowniki przepustnic, presostaty);

    - sprawdzenie połączeń elektrycznych (siłowniki, falowniki, nagrzewnice elektryczne);

    - sprawdzenie poboru prądów, parametrów falowników;

    - sprawdzenie modułu HE nagrzewnicy elektrycznej.

- Klimatyzacja i agregaty zewnętrzne

  - Zakres prac do wykonania:

    - sprawdzenie czystości wymienników;

- sprawdzenie poprawności działania układu elektrycznego;

- sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego;

- kontrola pracy sprężarki;

- pomiar prądów.

- Klimatyzacja- jednostki wewnętrzne

  - Zakres prac do wykonania:

- mycie paneli plastikowych;

- mycie i dezynfekcja filtrów powietrza;

- mycie i dezynfekcji a wymienników;

- czyszczenie pompek skroplin.

- Prace konserwacyjne wszystkich urządzeń powinny być wykonane co najmniej 2 razy do roku (zakup, dostawa wymiana filtrów powietrza leży po stronie Wykonawcy).

Wykaz urządzeń w Gmachu Głównym

| wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| system | lokalizacja | producent | typ | ilość |  |
| N1W1 | dach | VS-75-R-RC/NFF | VTS | 1 szt. |  |
| N2W2 | dach | VS-55-R-RC/NFF | VTS | 1 szt. |  |
| N3W3 | dach | VS-75-R-RC/NFF | VTS | 1 szt. |  |
| N4W4 | dach | VS-75 leżąca | VTS | 1 szt. |  |
| N5W5 | sala 144 | GOLD-RX08 | SWEGON | 1 szt. |  |
| N6W6 | sala 208 | GOLD-RX20 | SWEGON | 1 szt. |  |
| N7W7 | sala 213 | LGH-200RX5-E | Lossney | 1 szt. |  |
| N8W8 | sala 231 | GOLD-RX08 | SWEGON | 1 szt. |  |
| N9W9 | sala 226 | LGH-200RX5-E | Lossney | 1 szt. |  |
| klimatyzacja agregaty zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 1 | dach | Mitsubishi | PUHY-P550YSJM-A | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 2 | dach | Mitsubishi | PUHY-P350YHM-A | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 3 | dach | Mitsubishi | PUHY-P200YJM-A | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 4 | dach | Mitsubishi | PURY-P700YSJM-A | 1 szt. | klimatyzacja + do centrali n6w6 |
| 5 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF60VA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 6 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF60VA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 7 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF71VA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 8 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF7WA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 9 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF71N/A | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 10 | dach | Mitsubishi | PUHY-P200YJM-A | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 11 | dach | Mitsubishi | PUHZ-P100VHA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 12 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF71VA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 13 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF71VA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 14 | dach | Mitsubishi | MUZ-GF60VA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 15 | dach | Mitsubishi | PUHZ-P100VHA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 16 | dach | Mitsubishi | PUHZ-P100VHA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 17 | dach | Mitsubishi | PUHZ-P100VHA | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 18 | dach | Mitsubishi | PUHY-P600YSJM-A | 1 szt. | Klimatyzacja |
| 19 | dach | Mitsubishi | SUZ-KA50VA | 1 szt. | dla centrali N5W5 |
| 20 | dach | Mitsubishi | SUZ-KA50VA | 1 szt. | dla centrali N8W8 |
| 21 | dach | Mitsubishi | PUHY-HP250YHM-A | 1 szt. | dla centrali N1W1 |
| 22 | dach | Mitsubishi | PU H Y-H P200YH M-A | 1 szt. | dla centrali N2W2 |
| 23 | dach | Mitsubishi | PU HY-H P200YH M-A | 1 szt. | dla centrali N3W3 |
| 24 | dach | Mitsubishi | PUHY-HP250YHM-A | 1 szt. | dla centrali N4W4 |
| klimatyzacja jednostki wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 144 | Mitsubishi | PKFY-P63VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 206 | Mitsubishi | MSZ-GF71VA | 2 szt. |  |  |
| 208 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 3 szt. |  |  |
| 213 | Mitsubishi | PKFY-P100YKM-E | 2 szt. |  |  |
| 226 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 231 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 306 | Mitsubishi | PLFY-P100VBM-E | 3 szt. |  |  |
| 309 | Mitsubishi | PLFY-P100VBM-E | 2 szt. |  |  |
| 317 | Mitsubishi | PKFY-P63VKM | 1 szt. |  |  |
| 317 A | Mitsubishi | PKFY-P63VKM | 1 szt. |  |  |
| 327 | Mitsubishi | MSZ-GF60VA | 2 szt. |  |  |
| 402 | Mitsubishi | MSZ-GF71VA | 1 szt. |  |  |
| 404 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 415A | Mitsubishi | PKA-RP100KAL | 1 szt. |  |  |
| 416 | Mitsubishi | MSZ-GF71VA | 1 szt. |  |  |
| 416A | Mitsubishi | MSZ-GF71VA | 1 szt. |  |  |
| 416B | Mitsubishi | MSZ-GF71VA | 1 szt. |  |  |
| 422 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 1 szt. |  |  |
| 423 | Mitsubishi | PKFY-P63VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 424 | Mitsubishi | PKFY-P40VHM-E | 1 szt. |  |  |
| 425 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 1 szt. |  |  |
| 425A | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 1 szt. |  |  |
| 426 | Mitsubishi | PKA-RP100KAL | 1 szt. |  |  |
| 426A | Mitsubishi | PKA-RP100KAL | 1 szt. |  |  |
| 426B | Mitsubishi | PKA-RP100KAL | 1 szt. |  |  |
| 437 | Mitsubishi | PKFY-P63VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 437 | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 437A | Mitsubishi | PKFY-P63VKM-E | 2 szt. |  |  |
| 437A | Mitsubishi | PKFY-P100VKM-E | 2 szt. |  |  |

- Termin wykonania zamówienia: - wciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

- Rozpoczęcie prac konserwacyjnych w terminie – nie później niż 7 dni od zawarcia umowy.

- Wykonanie przeglądu technicznego wszystkich urządzeń objętych zamówieniem, maksymalnie w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia rozpoczęcia prac.

- Zakończenie prac konserwacyjnych – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

- W ramach obsługi serwis zobowiązuje się dokonywać z niezbędną częstotliwością lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące – zgodnych z dokumentacją techniczną przeglądów oraz czynności gwarantujących prawidłową pracę urządzeń.