| Nr sprawy: U/PN/2020/02/1 | Załącznik nr 10.5 do SIWZ (stanowiący równolegle załącznik nr 3 do PFU) |
| --- | --- |

Część I. Wymagania formalne stawiane zamawianej  ładowarce pantografowej 190 kW.

- Ładowarka pantografowa 190kW (zwana dalej ŁP 190kW) musi być ładowarką typu „odwróconego”, co oznacza, że platforma zasilająca musi być zamontowana do nożycowego pantografu. Opuszczanego ze słupa (masztu przytwierdzonego do podłoża) na dach autobusu, na którym zamontowane będą 4 szyny kontaktowe (opisane szczegółowo w wierszu siódmym załącznika nr 10.1 i 10.2 do SIWZ.

Kompletna ładowarka składać się musi, co najmniej z:

- stacji ładowania (zasilającej),

- słupa ładowarki (masztu) wraz z fundamentem,

- pantografu nożycowego,

- platformy zasilającej ze stykami kontaktowymi,

- okablowania: między stacją ładowania, a punktem poboru energii PLTAUD 272012667979 (zwanym dalej punktem PE) i pomiędzy stacją ładowania, a słupem ładowarki,

- inne, niezbędne dla potrzeb sterowania i komunikacji, okablowanie.

- Platforma zasilająca:

- musi być wyposażona w funkcje bezpiecznego sterowania tą platformą i wykonywać sekwencje ruchów gwarantujących należyte i bezpieczne połączenie ładowarki pantografowej 190kW z autobusem,

- musi zapewniać podczas procesu ładowania kompensacje ruchu autobusów – niewielkich przechyłów, wynikających z normalnej pracy zawieszenia pneumatycznego oraz z użycia funkcji przyklęku w tym zawieszeniu,

- musi umożliwiać ładowanie autobusów o różnej wysokości, co najmniej w zakresie wysokości dachu autobusu od 260 cm do 300 cm.

- Proces ładowania magazynu energii  musi być realizowany i sygnalizowany dla kierowcy         w następujący sposób:

- włączona i prawidłowo działająca ŁP 190kW musi światłem LED koloru zielonego zainstalowanym na słupie ładowarki informować kierowcę o gotowości (możliwości) podjechania pod ŁP 190kW w celu ładowania magazynu energii,

- po właściwym podjechaniu przez kierowcę autobusem pod ŁP 190kW i załączeniu hamulca postojowego, proces ładowania winien rozpocząć się automatycznie (po uprzedniej bezprzewodowej komunikacji autobusu z ŁP 190kW) w czasie, nie dłuższym niż 45 sekund (licząc od momentu załączenia hamulca postojowego), rozpoczęcie procesu ładowania sygnalizowane jest kierowcy światłem LED koloru niebieskiego lub fioletowego, zainstalowanym na słupie ŁP 190kW.

- ŁP 190kW musi być przystosowana do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, trzy razy w roku. Wszystkie czynności serwisowe, związane z koniecznością wyłączenia ładowarki ŁP 190 kW, muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Procesem ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany w autobusie, zgodnie ze standardem DIN 70121 i ISO 15118 lub innym równoważnym, zapewniającym poprawność procesu komunikacji i ładowania.

- Ładowarka pantografowa 190kW eksploatowana będzie na dworcu autobusowym, zlokalizowanym w 41-200 Sosnowiec, przy ul. Mościckiego:

- bez dodatkowego zadaszenia, co oznacza, że ŁP 190kW musi być odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia) charakterystyczne dla miejsca jej eksploatacji,

- gdzie już jest zainstalowana ładowarka Plug-in 80/40 kW firmy Ekoenergetyka (pełne dane ładowarki w załączeniu), podłączona do punktu PE, tj. tego samego punktu poboru energii, do którego należy podłączyć ŁP 190kW, jednakże podłączenie ŁP 190kW do tego punktu Wykonawca musi zrealizować w taki sposób, aby ŁP 190kW posiadała priorytet pracy nad zainstalowaną tam już ww. ładowarką Plug-in, priorytet ten winien zapewnić Zamawiającemu:

a) automatyczne rozłączenie ładowarki Plug-in 80/40 kW firmy Ekoenergetyka (nawet, gdy jest tam ładowany autobus) nie później niż od momentu rozpoczęcia procesu ładowania ŁP 190kW, tak, aby dla ŁP 190kW dostępna była pełna moc dostępna w PE,

b) automatyczne załączenie ładowarki Plug-in 80/40 kW firmy Ekoenergetyka (wznowienie możliwości ładowania autobusu za pomocą tej ładowarki), po zakończeniu procesu ładowania ŁP 190 kW,

c) nie przekroczenie dopuszczalnego obciążenia w PPE (190 kW) oraz możliwość pracy w automatyce ładowarki Plug-in i ŁP 190kW w pełnym ich zakresie mocy (parametrów znamionowych), tak jak to opisano w litera a) i b).

- ŁP 190kW należy dostarczyć, rozładować, posadowić i podłączyć do punktu PE. Dla realizacji powyższego, niezbędne będzie:

- zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (i wytworzenie oraz przekazanie Zamawiającemu) dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę na posadowienie ŁP 190kW,

- wykonanie niezbędnego fundamentu dla potrzeb zainstalowania słupa ładowarki (masztu),

- wykonanie odpowiedniego fundamentu dla potrzeb posadowienia stacji zasilania ŁP 190 kW,

- wykonanie linii kablowych pomiędzy:

- punktem PE, a stacją ładowania (zasilania),

- stacją  ładowania, a słupem ładowarki,

- innych niezbędnych dla potrzeb sterowania i komunikacji ŁP 190kW,

- dostarczenie ŁP 190kW, jej rozładowanie, instalacja i podłączenie,

- pierwsze uruchomienie ŁP 190kW i wykonanie stosownych prób i testów ładowania magazynu energii,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie pomiarów  rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej,

- sporządzenie kompletnej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124),

- złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w pkt. 8 i reprezentowanie Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15)

- ŁP 190kW musi zapewniać możliwość awaryjnego przewodowego ładowania autobusu elektrycznego na zasadach analogicznych  jak w przypadku ładowarki Plug-in, o której mowa w załączniku nr 10.3 do  SIWZ, z zastrzeżeniem, że:

- prąd ładowania musi wynosić  180- 200A,

- długość przewodu ładującego  nie mniejsza niż 7,5 metra,

- przewód ładujący musi znajdować się w stacji ładowania lub na maszcie ŁP190kW, z tym zastrzeżeniem, że przewód ten musi znajdować się  we wnęce ( lub innego rodzaju schowku)  do jego przechowywania wyposażoną w blokadę uniemożliwiającą dostęp dla osób postronnych,

- uruchomienie trybu awaryjnego musi być możliwe wyłącznie po włączeniu tej funkcji – wymaga się, aby uruchomienie to następowało za pomocą czytelnie opisanego przełącznika „awaryjnego”, zlokalizowanego w komorze przyłączeniowej (inny sposób uruchomienia trybu awaryjnego wymaga zgody Zamawiającego)

Za sytuację awaryjną uważa się brak możliwości ładowania autobusu elektrycznego za pomocą platformy zasilającej z szynami kontaktowymi.

Awaria i brak możliwości ładowania autobusu elektrycznego za pomocą platformy zasilającej z szynami kontaktowymi  nie powinna blokować możliwości ładowania autobusów przewodowo, metodą  „plug-in” i odwrotnie.

Komora przyłączeniowa  w stacji ładowania musi spełniać wymagania dostawcy energii, a jej konstrukcja powinna uniemożliwiać dostęp osób niepowołanych.

- ŁP 190kW musi być podłączona do Systemu Monitorowania Pracy (zwanego dalej SMP), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 (lub nowszy) – wymogi dotyczące SMP Zamawiający przedstawił w załączniku nr 10.6 do SIWZ. Jeżeli podłączenie ładowarki do SMP realizowane będzie za pomocą sieci GSM, kartę SIM do modemu zapewni i dostarczy Zamawiający.

- Realizacja  przedmiotu zamówienia  będzie prowadzona na terenie czynnego, funkcjonującego     w zakresie obsługi pasażerów dworca autobusowego, przy ul. Mościckiego w Sosnowcu, co zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania zasad ruchu drogowego i pieszego, obowiązujących na dworcu autobusowym oraz szczególnej ostrożności.

- Minimalna żywotność ŁP 190kW to 15 lat.

- Wymaga się, aby oferowane ŁP 190kW posiadały oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.  z 2019 poz. 155).

- Pozostałe informacje na temat posadowienia ładowarki ŁP 190 kW określa PFU.

Część II. Wymagania szczegółowe dla ładowarki pantografowej 190kW (ŁP 190kW)

- Dane (prądowe) zasilania do ŁP 190kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania | 3 x 400V; 50Hz |
| 2. | Moc przyłączeniowa | 190 kVA |

- Dane wyjściowe i inne parametry ŁP 190 kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania | 190kW – z możliwością późniejszej ewentualnej rozbudowy do 250 kW (poprzez zastosowanie dodatkowych modułów zasilających) |
| 2. | Napięcie ładowania | 400 - 800VDC |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej | 380VDC |
| 4. | Interfejs ładowania | Szyny kontaktowe, zainstalowane na platformie zasilającej, tolerancja wzdłużna podstawienia autobusu – +/- 280 mm, tolerancja poprzeczna podstawienia autobusu – +/- 250 mm, tolerancja podczas przyklęku autobusu – min. 3,7º |
| 5. | Interfejs komunikacyjny | WiFi IEC61851-23, zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118, lub inny równoważny spełniający kryterium kompatybilności ŁP 190kW z autobusami i zapewniający poprawność procesu ładowania. |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min) | 2.5kV |
| 7. | Sprawność (minimalna) | 95% |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny) | IP 54, dopuszcza się IP 23 dla układu chłodzenia radiatorów |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…) | -30/+50 |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna | ŁP 190kW muszą spełniać aktualne wymagania w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility) |
| 11. | Poziom hałasu | Emitowany przez ŁP190 kW poziom hałasu musi być mniejszy niż 60dB we wszystkich kierunkach (pomiar w odległości 1,0 m). Dźwięki emitowane przez ŁP190 kW nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu tej ładowarki. |
| 12. | Moduły ładowania | Demontaż modułów ładowania z wnętrza ŁP 190kW musi być możliwy bez konieczności demontażu stacji zasilającej z miejsca jej pracy. Moc pojedynczego modułu nie może być większa niż 50 kW |

- Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci      elektroenergetycznej.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa stacji zasilającej i konstrukcja masztu | Konstrukcja poszycia: stalowa ocynkowana lub(i) aluminiowa lub(i) nierdzewna, malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, odporność przed udarami obudowy IK10 Kolorystyka i schemat lakierowania zgodnie z Rysunkiem zamieszczonym pod tabelą pn. Kolorystyka stacji zasilania, natomiast kolorystyka masztu i platformy zasilającej do uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie podpisania umowy. Obudowa stacji zasilającej i masztu musi posiadać : tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej: nazwę i adres producenta, datę produkcji, parametry prądowe AC wejścia i DC wyjścia, numer fabryczny i nazwę urządzenia, oznakowanie CE, inne, zgodnie z przepisami, tabliczkę ostrzegawczą wysokie napięcie, opisany panel sterowania w formie tekstu lub piktogramów, pojemnik lub futerał zawierający szczegółową instrukcje obsługi ładowarki ŁP 190kW –Instrukcja ta musi być zalaminowana, logotypy zamieszczone zgodnie z rysunkiem zamieszczonym pod tabelą, logo Zamawiającego, logo „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020, oznakowany wyłącznik bezpieczeństwa tzw. „grzybek” odcinający obwody elektryczne zasilające w energie elektryczną – wyłącznik ten musi być zamontowany na stacji zasilającej i maszcie ŁP 190kW, wystarczającą do obsługi i naprawy ŁP 190kW ilość pokryw obsługowych, inne, wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019.1316 z dnia 2019.07.15) |
| 2. | Wymiary zewnętrzne stacji zasilającej: wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne) | 2010 x 1510 x 810 |
| 3. | Maksymalne wymiary podstaw stacji ładowania wys. x szer. x gł. [mm] | 2010 x 1510 x 810 + niezbędny naddatek w celu posadowienia stacji zasilającej |
| 4. | Wysokość masztu/wysokość platformy zasilającej [mm] | Wysokość: - masztu – do 5000 - platformy zasilającej (mierzonej na styku szyn kontaktowych) – 4500 |
| 5. | Maksymalne wymiary fundamentu pod maszt: wys. (zagłębienie) x szer. x gł. [mm] | 1600 x 2600 x 1700 |
| 6. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych | Na zewnątrz obudowy stacji ładowania należy zamontować urządzenie ograniczające dostęp do uruchomienia ŁP 190kW przez osoby nieuprawnione. Zalecane rozwiązanie to dostęp do ŁP 190kW po uprzednim wpisaniu kodu PIN lub użyciu żetonu transporderowego (równolegle identyfikującego użytkownika) lub „stacyjka” na klucz patentowy lub też inne skutecznie i pewne rozwiązanie techniczne przewidziane do intensywnej eksploatacji. W przypadku gdy zabezpieczeniem tym będzie ww. żeton lub stacyjka na kluczyk to wymagane będzie od Wykonawcy dostarczenie (na koszt Wykonawcy) niezbędnej ilości tych kluczy lub żetonów dla kierowców Zamawiającego i personelu technicznego – 30 sztuk. |
| 7. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza stacji zasilającej i masztu ŁP 190kW | Elementy ruchome obudowy stacji zasilającej i masztu ŁP 190kW, takie jak: drzwi, włazy lub klapy rewizyjne muszą być wyposażone w zamki patentowe wysokiej jakości, uniemożliwiające dostęp do wnętrza stacji zasilającej i masztu ŁP 190kW osobom nieuprawnionym. |

KOLORYSTYKA  I LOGO TYP STACJI ZASILAJĄCEJ

# Footnotes

Dodatkowo, stacja zasilająca musi być oznakowana logo „Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020” oraz logo Zamawiającego.