# **PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:**

# **Przedmiot zamówienia.**

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych:

1. **Skoda 3S 110-32 kVA/25,6kW – SO Opole, ul. Oleska 95A**
2. **PAD 16-3/400 – KPP Głubczyce, ul. Chrobrego 6**
3. **PAD 16-3/400 – KP Koźle, ul. Racławicka 3**

# celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń.

1. **Zakres prac konserwacyjnych.**

Przegląd i konserwację urządzeń prądotwórczych należy wykonać zgodnie   
z dokumentacją techniczno-ruchową, właściwymi przepisami oraz z zachowaniem najwyższych standardów technicznych.

Rozpoczęcie przeglądu należy rozpocząć od oględzin aktualnego stanu technicznego oraz pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych prądnicy.

W przypadku gdy rezystancja izolacji uzwojeń prądnicy nie spełnia wymagań normatywnych, należy poddać prądnicę „suszeniu”. Po wykonaniu „suszenia” należy ponownie sprawdzić rezystancję izolacji uzwojeń prądnicy.

Jeżeli rezystancja izolacji prądnicy spełnia wymagania należy przystąpić do dalszej części przeglądu. W przeciwnym przypadku dalsze prace związane z przeglądem stają się bezprzedmiotowe. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ograniczone zostanie do wykonanego zakresu prac.

Szczegółowy zakres prac dla agregatu Skoda 3S 110-32kVA/25,6kW znajduje się jako załącznik przy zadaniu nr 1.

Szczegółowy zakres prac dla agregatów PAD 16-3/400 znajduje się jako załącznik przy zadaniach nr 2 i 3.

1. **Inne wymagania.**
2. Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.
4. Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.
5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

* Posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;
* Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;
* Zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie obiektu;
* Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac na terenie obiektu;

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:

* posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;
* zabezpieczenia we własnym zakresie terenu, na którym wykonywane są przeglądy konserwacyjne urządzeń;

1. Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do konserwacji wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.
2. Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku z przeprowadzonym przeglądem (np. zużyty olej, filtry, płyn chłodniczy) i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.
3. Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych

* Grupy energetycznej I „E” i „D” z pomiarami

1. **Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.**

Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i sporządzenie protokołu z przeglądu.

Termin zapłaty faktury – **30 dni** od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.