**MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE KLIMATYZATORA**

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, ul. Stefana Żeromskiego 4,

22-600 Tomaszów Lubelski.

Miejsce montażu klimatyzatora: serwerownia OST 112, I piętro, pomieszczenie nr 142.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klimatyzator** | **Parametr wymagany** |
| 1. | Typ | **ścienny lub podsufitowy** |
| 2. | Wydajność chłodzenia min.: | **4,6 kW** |
| 3. | Napięcie zasilania | **220~240 V 50 Hz lub 400V~ 50 Hz** |
| 4. | Funkcja auto-restart | **urządzenia muszą posiadać funkcje auto-restart, tzn.: po zaniku zasilania, w przypadku, gdy zostaje wznowione zasilanie, urządzenie musi samoczynnie się uruchomić i rozpocząć normalną pracę z ustawieniami sprzed zaniku zasilania** |
| 5. | Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej min: | **500m³/h** |
| 6. | Zakres temperatury otoczenia dla pracy jednostki zewnętrznej dla chłodzenia | **przeznaczony do pracy całorocznej,**  **konieczność pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia do temperatury zewnętrznej -10st.C** |
| 7. | Rodzaje funkcji | **chłodzenie, osuszanie** |
| 8. | Klasa energetyczna min. chłodzenie | **A+** |
| 9. | Ekologiczny czynnik chłodniczy | **tak** |
| 10. | Pilot zdalnego sterowania | **tak** |
| 11. | Gwarancja | **60 miesięcy** |
| 12. | Zakres prac:  dostawa, wniesienie, montaż, podłączenie, uruchomienie oraz okresowe przeglądy gwarancyjne klimatyzatora | **wliczone w cenę urządzenia** |
| 13. | certyfikat CE | **tak** |

**Dodatkowe informacje:**

1. Jednostka wewnętrzna – I piętro pomieszczenie nr 142, serwerownia OST 112
2. Jednostka zewnętrzna (opcje):
3. na ścianie zewnętrznej (zachodniej) – odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną   
   a zewnętrzną ok. 50 mb,
4. na dachu budynku – odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną   
   a zewnętrzną ok. 25 mb.
5. Zasilanie z tablicy energetycznej od istniejącej rozdzielnicy R1.2 na I piętrze, zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym z członem nadprądowym, odległość ok 20 mb.
6. Osoba upoważniona do kontaktu roboczego ze strony Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim – Pan Andrzej Kita, tel. 734-406-185, 47 815 42 01.