Załącznik nr 18 do SIWZ

Załącznik nr … do umowy

............................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  DOT. ZASTOSOWANIA URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH DO WYKAZANYCH 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

.........................................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy

.........................................................................................................................................................

Adres

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont wentylacji i klimatyzacji kuchni / jadalni budynku nr 14 w Warszawie, ul. Radiowa 2” - Sprawa 51/2020, oświadczam, że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zastosuję materiały lub/i urządzenia zgodne z dokumentacją projektową oprócz proponowanych materiałów lub urządzeń zamiennych (materiały/urządzenia):*

W załączeniu składam/nie składam zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych.*

UWAGA

W przypadku zastosowania innych  urządzeń niż przewidziane w dokumentacji projektowej  należy załączyć również karty katalogowe tych urządzeń zawierające ich dane techniczne (parametry).

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość ....................................................., dnia ...................... 2019 r.

.....................................................................................

podpis/y  osoby/osób  upoważnionej/ych do występowania 
     w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ki imienna/e

ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH

MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

Zamawiający uzna za równoważne urządzenia wskazane w dokumentacji jeśli będą spełnione następujące warunki, które Zamawiający uznaje za parametry równoważności - zgodnie z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia:

| L.P. | POMIESZCZENIE | Parametry techniczne decydujące o równoważności | Parametr zastosowanego urządzenia /materiału* | Producent/ typ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | VRF 1 KUCHNIA WŁAŚCIWA | VRF 1 Kuchnia Właściwa Czynnik chłodniczy R410A. Jednostka zewnętrzna o nominalnej wydajności chłodniczej nie mniej niż 40.0 kW , nominalnej wydajności grzewczej nie mniej niż 45.0 kW. Zakres temp. zewnętrznej chłodzenie od minimum – 5 °C do nie mniej niż +52°C Zakres temp. zewnętrznej grzanie od minimum -20°C do nie mniej niż +15,5°C Sprężarka inwerterowa: płynna regulacja wydajności. - Możliwość podłączenia komputera z programem serwisowym, - Funkcja testu systemu (z poziomu jednostki zewnętrznej), - Możliwość zdefiniowania trybu pracy (chłodzenie lub grzanie) z poziomu jednostki zewnętrznej, - Możliwość zablokowania pracy systemu zewnętrznym sygnałem (np. z systemu przeciwpożarowego lub zewnętrznego termostatu), Pobór energii elektrycznej: nie więcej niż 9,87 kW dla chłodzenia, nie więcej niż 10,51 kW dla grzania Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż chł. 62 dB(A), SEER nie mniej niż 4,05 ; SCOP nie mniej niż 4,28 Wymiary nie więcej niż 1858x1240x 740 mm, waga nie więcej niż 278 kg Jednostki wewnętrzne systemu VRF – podstropowe Jednostki podstropowe ze stali nierdzewnej , automatyczne sterowanie wentylatorem , 4 biegi wentylatora , specjalny tryb dla wysokich pomieszczeń , filtr przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o gorącym , pełnym oparów powietrzu. Możliwość zewnętrznego włączenia/wyłączenia (np. sygnałem z zewnętrznego termostatu lub kontaktronu okiennego) Funkcja restartu- automatyczne uruchomienie po przerwie w zasilaniu Poziom ciśnienia akustycznego dla H/L: maksymalnie: 39 / 37 dBA Nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 7.1 kW w zakresie nie mniej niż 3.3 kW i nie więcej niż 8.1 kW Nominalna moc grzewcza nie mniej niż 7.6 kW w zakresie nie mniej niż 3.5 kW i nie więcej niż 10.2 kW Wymiar nie więcej niż 1136 x 650 x 280 ( szerokość x głębokość x wysokość ) Waga nie więcej niż 42 kg Możliwość diagnostyki z użyciem programu serwisowego. |  |  |  |
| 2. | VRF 2 SALE GENERALSKIE | VRF 2 Sale Generalskie Czynnik chłodniczy R410A. Jednostka zewnętrzna o nominalnej wydajności chłodniczej nie mniej niż 22,4kW, nominalnej wydajności grzewczej nie mniej niż 22,4kW. Zakres temp. zewnętrznej chłodzenie od minimum -15°C do nie mniej niż +50°C Zakres temp. zewnętrznej grzanie od minimum -20°C do nie mniej niż +15,5°C Sprężarka inwerterowa: płynna regulacja wydajności. Monitoring parametrów pracy (wyświetlacz na płycie drukowanej jednostki zewnętrznej): - ciśnienia, - temperatury, - stopień otwarcia EEV, - sygnalizacja awarii itp. - Możliwość podłączenia komputera z programem serwisowym, - Funkcja testu systemu (z poziomu jednostki zewnętrznej), - Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepła („blue fins”), - Możliwość zdefiniowania trybu pracy (chłodzenie lub grzanie) z poziomu jednostki zewnętrznej, - Możliwość zablokowania pracy systemu zewnętrznym sygnałem (np. z systemu przeciwpożarowego lub zewnętrznego termostatu), Pobór energii elektrycznej: nie więcej niż 5,60kW dla chłodzenia, nie więcej niż 4,80kW dla grzania Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż chł. 59dB(A), nie więcej niż grz. 60dB(A) SEER nie mniej niż 6,65; SCOP nie mniej niż 4,34 Wymiary: nie więcej niż 1505x970x370, waga nie więcej niż 165kg Jednostki wewnętrzne systemu VRF – kasetonowe Jednostki typu kasetonowego z 4 stronnym wypływem powietrza , panel z deflektorem , ze stali nierdzewnej , automatyczne sterowanie wentylatorem , 4 biegi wentylatora. Urządzenie do montażu w panel sufitu podwieszonego 60 x 60 . Możliwość zewnętrznego włączenia/wyłączenia (np. sygnałem z zewnętrznego termostatu lub kontaktronu okiennego) Funkcja restartu- automatyczne uruchomienie po przerwie w zasilaniu Poziom ciśnienia akustycznego dla Lo / Me / HI / P-Hi nie więcej niż 29 / 31 / 33 / 38 dBA Nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW Nominalna moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW Wymiar nie więcej niż 236 x 840 x 840 mm Waga nie więcej niż 21,5 kg Możliwość diagnostyki z użyciem programu serwisowego. |  |  |  |
| 3. | MULTI – WYDAWALNIA POSILKÓW | MULTI - Wydawalnia posiłków Czynnik chłodniczy R32. Jednostka zewnętrzna o nominalnej wydajności chłodniczej nie mniej niż 12.5 kW w zakresie nie mniej niż 5.0 kW i nie więcej niż 14.0 kW , nominalnej wydajności grzewczej nie mniej niż 14.0 kW w zakresie nie mniej niż 4.0 kW i nie więcej niż 16.0 kW. Zakres temp. zewnętrznej chłodzenie od minimum -15°C do nie mniej niż +50°C Zakres temp. zewnętrznej grzanie od minimum -20°C do nie mniej niż +20°C Sprężarka inwerterowa: płynna regulacja wydajności. Monitoring parametrów pracy (wyświetlacz na płycie drukowanej jednostki zewnętrznej): - ciśnienia, - temperatury, - stopień otwarcia EEV, - sygnalizacja awarii itp. - Możliwość podłączenia komputera z programem serwisowym, - Funkcja testu systemu (z poziomu jednostki zewnętrznej), - Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepła („blue fins”), - Możliwość zdefiniowania trybu pracy (chłodzenie lub grzanie) z poziomu jednostki zewnętrznej, - Możliwość zablokowania pracy systemu zewnętrznym sygnałem (np. z systemu przeciwpożarowego lub zewnętrznego termostatu), Pobór energii elektrycznej: nie więcej niż 4,54 kW dla chłodzenia, nie więcej niż 3,58 kW dla grzania Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż dla chłodzenia 54 dBA i dla grzania nie więcej niż 56 dBA SEER nie mniej niż 2,76 ; SCOP nie mniej niż 3,91 Wymiary: nie więcej niż 845 x 970 x 370 , waga nie więcej niż 78 kg Jednostki wewnętrzne systemu MULTI – naścienne Możliwość zewnętrznego włączenia/wyłączenia (np. sygnałem z zewnętrznego termostatu lub kontaktronu okiennego) Sygnał awarii jednostki (12V DC) Sygnał pracy sprężarki (12V DC) Funkcja restartu- automatyczne uruchomienie po przerwie w zasilaniu Poziom ciśnienia akustycznego dla Ulo / Lo / Me / Hi w trybie chłodzenia nie więcej niż 22 / 33 / 41 / 46 oraz w trybie grzania nie więcej niż 23 / 34 / 42 / 46 Tryb cichej pracy , kontrola kierunku nawiewu Możliwość diagnostyki z użyciem programu serwisowego. |  |  |  |
| 4. | VRF 3 STOŁÓWKA OGÓLNA | VRF 3 Stołówka Ogólna Czynnik chłodniczy R410A. Jednostka zewnętrzna o nominalnej wydajności chłodniczej nie mniej niż 50.0 kW , nominalnej wydajności grzewczej nie mniej niż 50.0 kW. Zakres temp. zewnętrznej chłodzenie od minimum – 5 °C do nie mniej niż +52°C Zakres temp. zewnętrznej grzanie od minimum -20°C do nie mniej niż +15,5°C Sprężarka inwerterowa: płynna regulacja wydajności. - Możliwość podłączenia komputera z programem serwisowym, - Funkcja testu systemu (z poziomu jednostki zewnętrznej), - Możliwość zdefiniowania trybu pracy (chłodzenie lub grzanie) z poziomu jednostki zewnętrznej, - Możliwość zablokowania pracy systemu zewnętrznym sygnałem (np. z systemu przeciwpożarowego lub zewnętrznego termostatu), Pobór energii elektrycznej: nie więcej niż 15,19 kW dla chłodzenia, nie więcej niż 12,7 kW dla grzania Poziom ciśnienia akustycznego: nie więcej niż chł. 62 dB(A), SEER nie mniej niż 3,29 ; SCOP nie mniej niż 3,93 Wymiary nie więcej niż 2048 x 1350 x 720 mm, waga nie więcej niż 410 kg Jednostki wewnętrzne systemu VRF – kasetonowe Jednostki typu kasetonowego z 4 stronnym wypływem powietrza , panel z deflektorem , ze stali nierdzewnej , automatyczne sterowanie wentylatorem , 4 biegi wentylatora. Urządzenie do montażu w panel sufitu podwieszonego 60 x 60 . Możliwość zewnętrznego włączenia/wyłączenia (np. sygnałem z zewnętrznego termostatu lub kontaktronu okiennego) Funkcja restartu- automatyczne uruchomienie po przerwie w zasilaniu Poziom ciśnienia akustycznego dla Lo / Me / HI / P-Hi nie więcej niż 29 / 31 / 33 / 38 dBA Nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW Nominalna moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW Wymiar nie więcej niż 236 x 840 x 840 mm Waga nie więcej niż 21,5 kg Możliwość diagnostyki z użyciem programu serwisowego. |  |  |  |

(*) niepotrzebne skreślić

Proszę załączyć karty katalogowe zawierające materiały/urządzenia inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej zawierające ich dane techniczne (parametry).

Miejscowość …………………………………………………, dnia ……………………..2020 r.

………………………………………………………..

Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do występowania

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ki imienna/