**FORMULARZ CENOWY**

**„Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **MATERIAŁ** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.,****zł** | **Wartość,****zł** | **Wymagania** |
|  | **Sieć wodociągowa** |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura wodociągowa PE 110 mm | mb | 122 |  |  | • PE 100, PN 16, SDR 11, • Zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12, • Przeznaczone do przesyłu wody pitnej. |
| 2 | Taśma lokalizacyjna niebieska z wkładką metalową | mb | 150 |  |  |   |
| 3 | Obejma do nawiercania na rurę fi110 mm z odejściem kołnierzowym DN80  | szt. | 1 |  |  |   |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa E2 DN80 długa + obudowa teleskopowa + skrzynka duża żeliwo/PE + płytka betonowa | kpl. | 2 |  |  |   |
| 5 | Tuleja kołnierzowa PE 90mm | szt. | 1 |  |  | • Długie wtryskowe (nie dopuszcza się tulei przedłużonych króćcem z rury)  |
| 6 | Docisk stalowy DN80  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Zestaw monterski DN80 (śruby + podkładki + nakrętki + uszczelka)  | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Tuleja kołnierzowa PE 225 mm | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Docisk stalowy DN200 | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Rura wodociągowa PEHD 225 mm | mb | 18 |  |  | • PE 100, PN 10, SDR 17, • Zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12, • Przeznaczone do przesyłu wody pitnej. |
| 11 | Rura wodociągowa PEHD 110 mm | mb | 5 |  |  |
| 12 | Rura wodociągowa PEHD 90 mm | mb | 3 |  |  |
| 13 | Łącznik kołnierzowy RK DN200/225 | szt. | 1 |  |  | • Korpus i pierścień wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG45,• System kotwiący wykonany ze stali nierdzewnej,• Odchylenie dla montowanych rur w łączniku minimum 8 stopni,• Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej min. A4,• Certyfikat GSK lub równoważny. |
| 14 | Redukcja elektrooporowa 110/90 mm | szt. | 1 |  |  |   |
| 15 | Mufa elektrooporowa 225 mm | szt. | 8 |  |  |
| 16 | Trójnik elektrooporowy 225 mm | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Redukcja elektrooporowa 225/90 mm  | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Mufa elektrooporowa 90 mm | szt. | 4 |  |  |
| 19 | Trójnik elektrooporowy 90 mm | szt. | 1 |  |  |
| 20 | Kolano PE (segmentowe) 225 mm, 30\* | szt. | 2 |  |  |   |
| 21 | Krócieć żeliwny dwu kołnierzowy FF800, DN80 | szt. | 1 |  |  |   |
| 22 | Kolano stopowe DN80 | szt. | 1 |  |  |   |
| 23 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem  | szt. | 2 |  |  | •Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,• Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm,•Korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna żeliwna lub rura nierdzewna, trzpień oraz wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, • Po montażu hydrantu nadziemnego przed zakopaniem - możliwość obrotu korpusu górnego o 360°,• Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym,• Nasady hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa,• Zamknięcie hydrantu realizowane przez grzyb współpracujący z gniazdem mosiężnym napawanym w korpusie dolnym hydrantu. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym,• Grzyb hydrantu nawulkanizowany gumą o twardości max. 70°Sh,• Odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,• Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 – 10dm3/s. |
| 24 | Kolano PE (segmentowe) 110 mm, 15 \* | szt. | 4 |  |  |   |
| 25 | Złączka RR PCV-PE, 110 mm | szt. | 2 |  |  | • Korpus i pierścień wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG45,• Odchylenie dla montowanych rur w łączniku minimum 8 stopni,• Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej min. A4,• Certyfikat GSK lub równoważny. |
| 26 | Tuleja wzmacniająca do PE | szt. | 2 |  |  |   |
|  | **Kanalizacja sanitarna - wypusty na działki** |  |  |  |  |  |
| 27 | Rura PCV fi 160 mm | mb | 30 |  |  | • Lite i jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401:2009;• Sztywność obwodowa wyznaczona wg normy PN-EN ISO 9969/2016-02, SN=8kN/m2 SDR 34;• Kielichowe;• Łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki osadzone fabrycznie z systemem DIN – Lock. |
| 28 | Przyłącze siodłowe do rur PCV 200 mm z przyłączem 160 mm | szt. | 7 |  |  | • Montowane w rurę jako skręcane,• Przyłącze przeznaczona jest do stosowania w instalacjach kanalizacji zewnętrznej, • Dostarczane wraz z uszczelką,• Przegub kulowy, który jest integralnym elementem przyłącza z regulację kąta w zakresie 0-11° w każdej płaszczyźnie. |
|  | **Kanalizacja deszczowa** |  |  |  |  |  |
| 29 | Rura dwuścienna PCV fi 400 mm SN8 Lita (bez kielicha) | m | 3 |  |  | Rury strukturalne (dwuwarstwowe) i Studnie PP Fi 600 jednego producenta |
| 30 | Kolano fi 400 mm, 15\* (stopni) | szt. | 1 |  |  |
| 31 | Uszczelka dodatkowa do rury 400 mm | szt. | 2 |  |  |
| 32 | Rura dwuścienna PCV fi 300 mm SN8 Lita ( w odcinkach 3 m) | m | 192 |  |  |
| 33 | Rura dwuścienna PCV fi 250 mm SN8 Lita ( w odcinkach 3 m) | m | 51 |  |  |
| 34 | Rura dwuścienna PCV fi 200 mm SN8 Lita ( w odcinkach 3 m) | m | 51 |  |  |
| 35 | Rura dwuścienna PCV fi 160 mm SN8 Lita ( w odcinkach 3 m) | m | 57 |  |  |
| 36 | Rura PCV fi 160 mm SN8 lita | m | 60 |  |  |
| 37 | Redukcja dwuścienna PCV fi 300/250 mm (do kielicha) | szt. | 1 |  |  |
| 38 | Redukcja dwuścienna PCV fi 250/200 mm (do kielicha) | szt. | 1 |  |  |
| 39 | Redukcja dwuścienna PCV fi 200/160 mm (do kielicha) | szt. | 1 |  |  |
| 40 | Redukcja przejściowa 300/160 z rury dwuwarstwowej 300 na PCV 160 | szt. | 20 |  |  |
| 41 | Redukcja przejściowa 250/160 z rury dwuwarstwowej 250 na PCV 160 | szt. | 4 |  |  |
| 42 | Redukcja przejściowa 200/160 z rury dwuwarstwowej 200 na PCV 160 | szt. | 4 |  |  |
| 43 | Trójnik do rury dwuwarstwowej 300x160 | szt. | 1 |  |  |
| 44 | Korek PCV 160 mm  | szt. | 15 |  |  |   |
| 45 | Uszczelka do rury dwuwarstwowej 300 - dodatkowa | szt. | 25 |  |  |   |
| 46 | Uszczelka do rury dwuwarstwowej 250 - dodatkowa | szt. | 8 |  |  |   |
| 47 | Uszczelka do rury dwuwarstwowej 200 - dodatkowa | szt. | 10 |  |  |   |
| 48 | Uszczelka do rury dwuwarstwowej 150 - dodatkowa | szt. | 30 |  |  |   |
| 49 | Studzienka kanalizacji deszczowej PP fi 600 mm, kineta zbiorcza, rura dwuwarstwowa fi 300, | szt. | 10 |  |  | • Rury strukturalne (dwuwarstwowe) i Studnie PP Fi 600 jednego producenta,• Rura trzonowa dwuwarstwowa,• Właz żeliwny klasy D400. |
| 50 | Studzienka kanalizacji deszczowej PP fi 600 mm, kineta zbiorcza, rura dwuwarstwowa fi 250 , | szt. | 2 |  |  |
| 51 | Studzienka kanalizacji deszczowej PP fi 600 mm, kineta zbiorcza, rura dwuwarstwowa fi 200 , | szt. | 2 |  |  |
| 52 | Studzienka kanalizacji deszczowej PP fi 600 mm, kineta przelotowa kątowa wymiar 150x150\*(210\*), rura przelotowa fi 150 dwuwarstwowa,  | szt. | 1 |  |  |
| 53 | Rura trzonowa karbowana dwuwarstwowa fi 600 mm, h - 2 m + uszczelka zakładana na zewnątrz rury | szt. | 15 |  |  |
| 54 | Teleskopowy adapter + uszczelka zakładana do wewnątrz rury | szt. | 15 |  |  |
| 55 | Pierścień odciążający betonowy | szt. | 15 |  |  |
| 56 | Właz D400, żeliwo lub betonowo-żeliwny | szt. | 15 |  |  |
|  | **Rury betonowe** |  |  |  |  |  |
| 57 | Rury betonowe fi 800 kielichowe typu WIPRO, klasa B | m | 92,5 |  |  |   |
|  | **Drenaż** |  |  |  |  |  |
| 58 | Studzienka kanalizacyjna fi 315 - kineta zbiorcza rura PCV fi 160 + uszczelka na rurę wznośną  | szt. | 3 |  |  | Rura trzonowa jednowarstwowa, właz klasy D400, kompletna studzienka jednego producenta |
| 59 | Rura wznośna karbowana 315 mm, h-2 m | szt. | 3 |  |  |
| 60 | Właz żeliwny D400 na teleskopie | szt. | 3 |  |  |
| 61 | Stożek betonowy  | szt. | 3 |  |  |
| 62 | Rura drenarska z PVC-U z filtrem 126/113 mm z filtrem z włókna syntetycznego | mb | 660 |  |  |   |
| 63 | Klapa zwrotna fi 160 mm | szt. | 3 |  |  |   |
| 64 | Rura PCV fi 160 SN8, z kielichem w odcinkach długości 0,5 m  | szt. | 20 |  |  | • Lite i jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401:2009;• Sztywność obwodowa wyznaczona wg normy PN-EN ISO 9969/2016-02, SN=8kN/m2 SDR 34;• Kielichowe;• Łączone wg rozwiązań systemowych na uszczelki osadzone fabrycznie z systemem DIN – Lock |
|  | **Wpusty drogowe betonowe** |  |  |  |  |  |
| 65 | Wpust uliczny betonowy fi 500 mm, osadnik H - 1 m, z przejściem szczelnym na rurę PP korygowaną fi 150 mm (dwuścienna) | szt. | 23 |  |  | • Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1917:2004;• Wykonanie z betonu min. C35/45;• Wodoszczelność W-8;• Nasiąkliwość do 5%;• Mrozoodporność F-150; |
| 66 | Płyta utrzymująca wpust żeliwny (przykrawężnikowa) | szt. | 23 |  |  |
| 67 | Pierścień odciążający betonowy | szt. | 23 |  |  |
| 68 | Płyta pod pierścień odciążający | szt. | 23 |  |  |
| 69 | Wpust uliczny przykrawężnikowy kołnierz 3/4", żeliwny C250 | szt. | 23 |  |  | • Klasa obciążenia C250• Wymiar: 300x500x150 mm (szer. x dł. x wys.)• 3/4 kołnierza - przykrawężnikowy |

**Całkowita wartość zamówienia stanowiąca sumę wartości pozycji z powyższej tabeli: ……………………… …/100 zł netto**

**……………………… …/100 zł brutto.**

…………………………………………………………

podpis/podpisy i stempel/stemple

lub

czytelny podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy