# Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.20.2024

Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz central nawiewno - wywiewnych w okresie 12 miesięcy.

- Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji:

- Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central wentylacyjno - klimatyzacyjnych:

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sala Porodowa |  |  |  |
| 2 | Centralna Sterylizatornia |  |  |  |
| 3 | Pododdział Patologii Noworodków |  |  |  |
| 4 | Poradnie Konsultacyjne |  |  |  |
| 5 | Szkoła Rodzenia |  |  |  |

2.	Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central nawiewno - wywiewnych:

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pododdział Patologii Ciąży |  |  |  |
| 2 | I Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa |  |  |  |
| 3 | Pododdział Patologii Noworodków |  |  |  |
| 4 | Izba Przyjęć |  |  |  |
| 5 | Szatnia i przebieralnia dla pacjentek |  |  |  |
| 6 | Szatnie personelu |  |  |  |
| 7 | Pomieszczenia Banku Mleka |  |  |  |
| 8 | Korytarz na parterze budynku „A” przy Pracowni RTG |  |  |  |
| 9 | Kuchnia |  |  |  |
| 10 | Apteka Szpitalna |  |  |  |

3.	Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją w systemach wentylacji:

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazyn bielizny brudnej |  |  |  |
| 2 | Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności |  |  |  |
| 3 | Pomieszczenie odpadów medycznych |  |  |  |

4.	Konserwacja i czyszczenie systemu klimatyzacji w serwerowni bud. A:

Dwa urządzenia klimatyzacyjne w wersji podstropowej marki YORK wyposażone w zestaw pracy kaskadowej, redundantnej i naprzemiennej.

Skraplacz i parownik YORK: EOKC 36DS / ENJC 36DS.

Zakres konserwacji:

- przegląd obudowy urządzeń,

- przegląd połączeń elektrycznych i sprawności układów sterowania,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego.

- sprawdzenie ciśnień pracy układów chłodniczych,

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie parownika,

- sprawdzenie układu odprowadzania kondensatu,

- przeprowadzenie wszystkich innych prób sprawdzających stan i parametry techniczne określone przez producenta w DTR.

Usługę należy wykonać w terminach: X/2024 r., IV/2025 r.

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwerownia Budynek A – I jednostka |  |  |  |
| 2 | Serwerownia Budynek A – II jednostka |  |  |  |

5.	Konserwacja i czyszczeniu klimatyzatorów ściennych:

- Pododdział Patologii Ciąży pomieszczenie USG:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pododdział Patologii Noworodków:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fujitsu AOY 9 US, ASY 9US, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Klimakonwektory ścienne firmy AERMEC, typ FCX42U |  |  |  |
| 3 | Klimakonwektory ścienne firmy AERMEC, typ FCX42U |  |  |  |
| 4 | Klimakonwektory ścienne firmy AERMEC, typ FCX42U |  |  |  |
| 5 | Klimakonwektory sufitowe firmy AERMEC, typ FCL 82 |  |  |  |
| 6 | Klimakonwektory sufitowe firmy AERMEC, typ FCL 82 |  |  |  |
| 7 | Klimakonwektory sufitowe firmy AERMEC, typ FCL 82 |  |  |  |
| 8 | Jednostka zewn. firmy AERMEC, typ ANL030A obsługująca klimakonwektory z poz. od 2-7 |  |  |  |
| 9 | Klimatyzator sufitowy firmy GREE, typ GKH24K3FI, jedn. wew. i zewn. - 1 kpl. |  |  |  |
| 10 | Klimatyzator sufitowy firy Airwell, typ AW-YKD024-H91, jedn. wew i zewn, - 1 kpl. |  |  |  |

- Izba Przyjęć:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fujitsu AOY 12 US, ASY 12 US, jedn. wew. i zewn.- 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Fujitsu AOY 12 US, ASY 12 US, jedn. wew. i zewn.- 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Fujitsu AOY 12 US, ASY 12 US, jedn. wew. i zewn.- 1 kpl. |  |  |  |

- Apteka Szpitalna:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinclair ASH – 18 AIE, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pracownia RTG:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaisai KWX – 12HRD, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Sala zabiegów endoskopowych:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga 6 kW, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. + wymiana filtrów HEPA (1x rok) |  |  |  |

- Odcinek pooperacyjny oddział położniczy :

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga S 8 kW, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pomieszczenie serwerowni bud. C, II p.:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga 3,5 kW, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pomieszczenie informatyków budynek C IIp.:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga 3,5 kW, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Gabinet zabiegowy Pododdziału Gin-Onkologicznej:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga 3,5 kW, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Odcinek pooperacyjny Pododdziału Ginekologii Onkologicznej :

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga 5,5 kW, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Dyżurka lekarska Ip. bud. B:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haier Tayga 3,5 kW, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pracownia RTG:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaisai KWX-12HRBI, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- I Oddział Ginekologii i Położnictwa:

  - Punkt przygotowań:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell HDLA-035N, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

  - Kuchnia:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell AW-HKD012, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pododdział Patologii Ciąży:

  - Dyżurka pielęgniarska:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell AW-HKD012, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

  - Dyżurka lekarska:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell AW-HKD012, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

  - Pracownia USG:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell AW-HKD012, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pododdział Ginekologii Onkologicznej:

  - Kuchnia:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell HDLA-035N, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

  - Pokój badań:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell HDLA-035N, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

  - Punkt przygotowań:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell HDLA-035N, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Oddział Kliniczny Neonatologii:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotenso Tenji T35 W, jedn. wew. i zew. – 1 kpl., |  |  |  |
| 2 | Rotenso Tenji T35 W, jedn. wew. i zew. – 1 kpl., |  |  |  |
| 3 | Rotenso Tenji T50 W, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

- Punkt wymiany bielizny,

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaisai KWX-18HRDI, jedn. wew. i zew. – 1 kpl. |  |  |  |

Usługę dla powyższych pozycji należy wykonać w terminach: X/2024 r., IV/2025 r.

- Magazyn Apteki Szpitalnej:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG – G18 AHP jedn. wew. i zewn. – 1 kpl., |  |  |  |

- Rozdzielnia Główna:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Airwell – AW-HKD024-H91, jedn. wew i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pracownia RTG:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinclair ASH – 18 AIE, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Gabinet Dyrektora:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toshiba RAS-10GKP-ES2, RAS-10 GA-S2, jedn. wew. i zewn. –1 kpl. |  |  |  |

- Pomieszczenie Pielęgniarki Naczelnej:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pomieszczenia Działu Organizacji i Nadzoru:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn.– 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn.– 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Toshiba RAS-13 GKP-ES2, RAS-13 GA-S2, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

- Pomieszczenie DFK pok. 113 bud C:

| L.p. | Urządzenie | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl. |  |  |  |

Usługę dla powyższych pozycji należy wykonać w terminach: X/2024,  IV/2025 r.

- Klimatyzator Kaisai KWX-09HRD, jedn. wew. i zewn. - 1 kpl.:

Budynek A – parter:

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dział Służb pracowniczych |  |  |  |
| 2 | Rzecznik Prasowy |  |  |  |
| 3 | Sekretariat Dyrektora |  |  |  |

Budynek C – I piętro:

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasa |  |  |  |
| 2 | Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego |  |  |  |
| 3 | BHP |  |  |  |
| 4 | Główna Księgowa |  |  |  |
| 5 | Płace |  |  |  |
| 6 | Zamówienia Publiczne |  |  |  |

Budynek I – parter:

| L.p. | Miejsce wykonania usługi | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie na odpady medyczne |  |  |  |

Usługę dla powyższych pozycji należy wykonać w terminach: X/2024,  IV/2025 r.

- Zakres konserwacji:

1.	wykonywanych co 3 m-ce:

- Wymiana filtrów wstępnych i wtórnych w układach wentylacji wg załączonego zestawienia (załącznik nr 2),

- Czyszczenie filtra wytwornicy pary,

- Czyszczenie skraplaczy agregatów zewnętrznych – klimatyzacyjnych,

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych wywiewnych (o wymiarach: 200 mm x 300 mm) wraz
z wymianą włókniny filtracyjnej - 32 szt.,

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych wywiewnych (o wymiarach: 220 mm x 820 mm) wraz
z wymianą włókniny filtracyjnej – 1 szt.,

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych wywiewnych (o wymiarach: 210 mm x 210 mm) wraz
z wymianą włókniny filtracyjnej – 4 szt.,

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych wywiewnych (o wymiarach: 320 mm x 520 mm) wraz
z wymianą włókniny filtracyjnej – 1 szt.,

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych wywiewnych (o wymiarach: 320 mm x 420 mm) wraz
z wymianą włókniny filtracyjnej – 1 szt.,

- Przegląd stanu instalacji elektrycznej automatyki central,

- Czyszczenie wnętrza central nawiewnych i wywiewnych wraz z tacami ociekowymi,

- Czyszczenie instalacji odpływowej skroplin z central nawiewnych,

- Regulacja wydatków powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,

- Sprawdzanie stanu czynnika chłodniczego oraz poinformowanie Zamawiającego 
o konieczności jego uzupełnienia w przypadku zbyt niskiego ciśnienia.

2.	wykonywanych raz w roku:

1)	Wymiana filtrów absolutnych w układach klimatyzacji wg załączonego zestawienia
(załącznik nr 2)

- Wykonywanie regulacji, nastaw itp. w układach klimatyzacji i wentylacji w razie konieczności 
lub na wezwanie Zamawiającego – w terminie do dwóch dni kalendarzowych od telefonicznego 
lub pisemnego wezwania przez Zamawiającego.