Naprawa obmurza sklepienia zapłonowego (wykonanego z kształtek ogniotrwałych) kotła WR25 na ścianach szczelnych. Zakres robót obejmuje: skucie istniejącego nagaru na powierzchni sklepienia zapłonowego przeznaczonego do remontu, demontaż około 20 sztuk kształtek 2W15 - materiał AL 44-2, w części środkowej sklepienia kotła i montaż około 20 szt. nowych kształtek 2W15 materiał AL 44-2 kształtki dostarcza Zleceniodawca. Demontaż części innych kształtek - 2WS w celu demontażu i montażu kształtek jw.

Wypełnienie szczeliny między kształtkami, a kotłem matami grubość 25mm z włókien ogniotrwałych. Zalanie betonem ogniotrwałym BOS 145 powierzchni nad zdemontowanymi kształtkami 2WS w części poziomej sklepienia zapłonowego kotła, ewentualna wymiana zużytych kilku kotew stalowych wykonanych ze stali żaroodpornej - wykonanie w/w zakresu robót zgodnie z technologią Biura Techniki Kotłowej Sp. z o.o. Tarnowskie Góry. Niezbędne materiały pomocnicze do realizacji zadania jw. dostarcza Wykonawca. Jeżeli by zaszła potrzeba wymiany kilku sztuk kształtek ogniotrwałych 2WS (materiał AL. 44-2) to dostarcza je Wykonawca robót. Aktualny stan sklepienia i miejsca przeznaczone do jego remontu obrazują załączone 3 zdjęcia.