## szkola
nr | opis | parametry | ilośc | producent przykładowy | wytyczne el. /uwagi |  | cena
PC1 | gruntowa absorpcyjno-gazowa pompa ciepła; zestaw RTGS 00-256 HT WN | Qn=75,2kW (B0/W50); moc palnika 50,4kW | 1 | Gazuno | 400V/3N/50Hz; 1,18kW
PC2 | powietrzna absorpcyjno-gazowa pompa ciepła zestaw RTA 00-266 HT S1CW | Qn=76,6kW (A7/W50); moc palnika 50,4kW | 1 | GAzuno | 400V/3N/50Hz; 1,90kW
1. | Pompa obiegowa do pompy ciepła gruntowej (dolne źródło); wysokocisnieniowa pompa wirowa o konstrukcji pionowej wyposazona w silnik EC , np.. Helix2.o-VE 603-2/25/V/ks/3 | 6,0m3/h; 20m sw | 1 | Wilo | 400V/3N/50Hz; 1,10kW | 33kg | 4240Euro
2. | Zbiornik na glikol z pompą reczna skrzydełkowa do napełniania |  | 1 kpl |  | w magazynie; w razie potrzeby do użycia
3. | Pompa obiegowa do instalacji pompy ciepła (pompa ładująca zasobnik buforowy); np.. Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7 | 12,0m3/h; 4,0m sw | 1 | Wilo | 230v/50hZ; 0,28kW
4. | wymiennik ciepla (PC /instalacja) NP.HT31-G10-84-LK4 | 168kW; dn65 kołnierz | 1 | GAZUNO |  | 255kg
5. | Naczynie przeponowe dolnego źródła | S50(10bar) | 1 | Reflex
6. | Zawór bezpieczeństwa dolnego źródła | SYR 1915; 1"; 3 bary | 1 | SYR
7. | Separator powietrza i osadu, DN50, kołnierz | FlamcoVent Clean 50F | 1 | Flamco
8. | Zawor rgulacyjno -pomiarowy z mozliwością bezpośredniego odczytu (dolne źródlo) | 6000 l/h, DN50; TACOSETTER BYPASS 100 | 1 | TACONOVA
9. | Zawór bezpieczeństwa PC | SYR 1915; 1"; 3 bary | 2 | SYR
10. | Naczynie przeponowe PC | NG50 (6bar) | 2 | Reflex
11. | Zawor regulacyjno -pomiarowy z mozliwością bezpośredniego odczytu | 6000 l/h; DN40; TACOSETTER BYPASS 100 | 2 | TACONOVA
13. | Separator powietrza i osadu, DN80, kołnierz | FlamcoVent Clean 80F |  | Flamco |  |  |  | usunieto numer 12
14. | Bufor 1000 litrów z otworem rewizyjnym i izolacja | Storatherm Heat; HF 1000/R_C; 3bary | 2 | Reflex |  | fi990, H=2115, 142kg
15. | Naczynie przeponowe instalacji za wymiennikiem | N800 (6bar) | 1 | Reflex |  | fi740, H=1996, 96kg
16. | Podgrzewacz wody z jedna wężownicą; pojemność750 litrów; z izolacja | AF 750/1_C | 2 | Reflex |  | FI 950, H=2023, 259KG
17. | Zawór bezpieczeństwa wymiennika ciepla nr 4 | SYR 1915; 1"; 3 bary | 1 | SYR
18. | Filtroodmulnik DN100 | TerF DN100 | 1 | Termen
19. | Separator powietrza i osadu, DN65, kołnierz | FlamcoVent Clean 65F | 2 | Flamco
20. | Naczynie przeponowe cwu DT80 z FLOWJET 11/4 | DT80 (10 bar) | 1 | REflex |  | FI480, H=768
21. | Zawór bezpieczenstwa wz | SYR 2115; 3/4"; 6bar | 2 | Reflex
22. | Pompa cyrkulacji cwu: 0,18l/s, 25kPa | STAR-Z 20/4-3 (150mm) | 1 | WILO | 230V; 71W
23. | Pompa cwu :750l/h, 25kPa | STAR-Z 20/4-3 (150mm) | 1 | WILO | 230V; 71W
24. | Zawór trójdrogowy dn40 przelaczajacy on/off z siłownikiem | CV 316 RGA DN40 Kvs= 20 ;siłownik TA-silder 750 (HV) | 1 | IMI | 230V
25. | Kolektor zbiorczy DN150, L=1,0m |  | 1 kpl
26. | Kolektor zbiorczy DN150, L=1,0m |  | 1 kpl.
27. | Rozdzielacz 4 obiegi, dn200, L=1,60m |  | 2
O1.1. | Pompa obiegowa 6,4 m3/h; 80kPa | Yanos Maxo 40/0,5-12 PN6/10 | 1 | WILO | 230V; 0,55kW
O1.2. | Zawór mieszajacy trójdrogowy z siłownikiem DN40 | CV 316 RGA DN40 Kvs= 20 ;siłownik TA-MC 55Y | 1 | IMI | 24VAC; sygnał sterujący 0-10VDV | zmiana siłownika tylko
O1.3. | Zawór zwrotntny dn65 |  | 2
O1.4. | Zawór odcinajacy dn65 |  | 4
O1.5 | Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn65 |  | 1
O1.6 | Zawór równoważący dn65 | STAF 65-2; kolnierz; PN16 | 1 | IMI
O1.7 | Separator powietrza i osadu, DN65, kołnierz | FlamcoVent Clean Smart 65F | 1 | Flamco
O2.1. | Pompa obiegowa 2,9 m3/h; 60kPa | Yanos Maxo 30/0,5-10 PN10 | 1 | WILO | 230v; 0,19kW
O2.2. | Zawór mieszajacy trójdrogowy z siłownikiem DN25 | CV 316 RGA DN25 Kvs=8 ;siłownik TA-MC 55Y | 1 | IMI | 24VAC; sygnał sterujący 0-10VDV | zmiana siłownika tylko
O2.3. | Zawór zwrotntny dn50 |  | 2
O2.4. | Zawór odcinajacy dn50 |  | 4
O2.5 | Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn50 |  | 1
O2.6 | Zawór równoważący dn40 | STAD 40; PN16 | 1 | IMI
O2.7 | Separator powietrza i osadu, DN50, kołnierz | FlamcoVent Clean Smart 50F | 1 | Flamco
O3.1. | Pompa obiegowa 11,62 m3/h; 80kPa | Yanos Maxo 40/0,5-12 PN6/10 | 1 | WILO | 230V; 0,6kPa
O3.2. | Zawór mieszajacy trójdrogowy z siłownikiem DN50 | CV 316 RGA DN50 Kvs= 31,5 ;siłownik TA-MC 100/24 | 1 | IMI | 24V; sygnał sterujacy 0-10VDC | zmiana siłownika tylko
O3.3. | Zawór zwrotntny dn65 |  | 2
O3.4. | Zawór odcinajacy dn65 |  | 4
O3.5 | Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn65 |  | 1
O3.6. | Zawór równoważący dn65 | STAF 65-2; kolnierz; PN16 | 1 | IMI
O3.7 | Separator powietrza i osadu, DN65, kołnierz | FlamcoVent Clean Smart 65F | 1 | Flamco
O4.1. | Pompa obiegowa 2,44 m3/h; 25kPa | Yanos Maxo 25/0,5-4 PN10-R7 | 1 | WILO | 230V; 0,08kW
O4.2. | Zawór zwrotntny dn40 |  | 1
O4.3. | Zawór odcinajacy dn40 |  | 3
O4.4 | Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn40 |  | 1
O4.5 | Zawór rownoważacy dn32 | STAD 32; DN32; PN16 | 1 | IMI
1.1. | kocioł gazowy kondensacyjny stojacy o mocy 170kW (zakres modulacji 28,0-170,0kW) | SGB 170 | 2 | BROTJE | 230V;
1.2. | Pompa obiegu kotłowego DN40: 7,47m3/h; 30kPa | Yanos Maxo 40/0,5-8 PN6/10 | 2 | WILO | 230V; 0,31kW
1.3. | Zawór bezpieczeństwa na kotle | SYR 1915, 1 1/4", 3 bary | 2
1.4. | Zabezpieczenie stanu wody | SYR 932, wys. 150 | 2
1.5. | Naczynie przeponowe | NG50 (6bar) | 2
1.6. | Złacze odcinające 1" | SU 1" | 2
1.7. | Zawór równowazący z funkcja odcięcia, kołnierzowy, dn65 | STAF 65-2; kołnierzowy; PN16 | 2 | IMI
1.8. | Zawor odcinajacy kołnierzowy dn65 |  | 8
1.9. | Zawór zwrotny dn65 |  | 3
1.10. | Neutralizator skroplin dla kotłów do 300kW | NEOP 300 | 2
U1. | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlą z granulatem zmiękczajacym |  | 1 |  | 230V;
U2. | Zawór napełnianai instalacji z zaworem antyskażeniowym np.. SYR 6827 CA |  | 1
U3. | Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej dn20 |  | 1
U4. | Filtr siatkowy z wkladem magnetycznym |  | 1
U5. | zawór odcinajacy dn 20 |  | 5
U6. | Zawór odcinajacy ze zlaczka do węża dn15 |  | 1
C1. | Ciepłomierz ultradżwiękowy; przepływ 12m3/h, np.. Multical 603 z Ultraflow 54 dn65 (qp=25m3/h; kv=102) z dwoma czyjnikami temperatury | Przy Qn=12m3/h, DP wynosi 10kPa | 1 | kamstrup | 230V;
C2. | Ciepłomierz ultradżwiękowy; przepływ 7,47m3/h np.. Multical 603 z Ultraflow 54 dn25/32 (qp=6m3/h; kv=24,5) z dwoma czyjnikami temperatury | Przy Qn=7,45m3/h, DP wynosi 10kPa | 1 | kamstrup | 230V;
C3. | Ciepłomierz ultradżwiękowy; przepływ 14,94m3/h np.. Multical 603 z Ultraflow 54 dn80 (qp=40m3/h; kv=179) z dwoma czyjnikami temperatury | Przy Qn=14,94m3/h, DP wynosi 10kPa | 1 | kamstrup | 230;
| Zawór odcinajacy dn50 |  | 15
| Zawór odcinajacy dn80 kołnierzowy |  | 6
| Zawór odcinajacy dn100 kołnierzowy |  | 3
| Zawór zwrotny dn 50 |  | 1
| Zawór zwrotny dn 80 |  | 3
| Filtr siatkowy magnetyczny dn50 |  | 3
| Filtr siatkowy magnetyczny dn80 |  | 5
| Zawór odcinajacy dn32 |  | 9
| Filtr siatkowy magnetyczny dn32 |  | 3

## hala
nr | opis | parametry | ilośc | producent przykładowy | wytyczne el. /uwagi
PC | powietrzan absorpcyjno-gazowa pompa ciepła | Qn=38,3kW (A7/W50); moc palnika 25,2kW | 1 | GAzuno | 400V/3N/50Hz; 0,77kW
1. | Pompa obiegu wymiennik- PC; 3,0m3/h; 40kPa | Yanos Maxo 25/0,5-7 PN10 | 1 | WILO | 230V; 0,12kW
2. | naczynie przeponowe PC | NG50 (6bar) | 1 | Reflex
3. | zawor bezpieczeństwa PC | SYR 1915; 1"; 3 bary | 1 | SYR
4. | Zawor rgulacyjno -pomiarowy z mozliwością bezpośredniego odczytu | 3000 l/h, DN40; TACOSETTER BYPASS 100 | 2 | TACONOVA
5. | Zawór trójdrogowy dn25 przelaczajacy on/off z siłownikiem | CV 316 RGA DN25 Kvs= 10 ;siłownik TA-silder 750 (HV) | 1 | IMI | 230V
6. | Wymiennik płytowy o mocy 42kW; strona pierwotna glikol 35% strona wtórna woda | 42kW; np. HT11-G16-68-LKO | 1 | GAZUNO | dobór wymiennika koniecznie konsultowac z dostawca PC w przypadku zmiany zaproponowanego producenta
7. | Zbiornik na glikol z pompą reczna skrzydełkowa do napełniania |  | 1 kpl |  | w magazynie; w razie potrzeby do użycia
8. | Pompa obiegu wymiennik- bufor; 3,0m3/h; 30kPa | Yanos Maxo 25/0,5-7 PN10 | 1 | WILO | 230V; 0,12kW
9. | Zawór bezpieczeństwa wymiennik | SYR 1915; 1"; 3 bary | 1 | SYR
10. | Separator powietrza i osadu, DN40 | FlamcoVent dn40 | 1 | Flamco
11. | Bufor 1000 litrów z otworem rewizyjnym i izolacja | Storatherm Heat; HF 1000/R_C; 3bary | 1 | Reflex |  | fi990, H=2115mm, 142kg
12. | Naczynie wzbiorcze | NG140 (6bar) | 1 | Reflex
13. | Zawór mieszajacy trójdrogowy z siłownikiem DN25 | CV 316 RGA DN25 Kvs=8 ;siłownik TA-MC 55/230 | 1 | IMI | 230V; sygnał trójpuntowy
14. | Pompa obiegu grzejników; 1,45m3/h; 45kPa | Stratos PICO 25/0,5-8 | 1 | WILO | 230, 0,08kW
15. | Filtr siatkowy magnetyczny | dn32
16. | Zawór równoważący dn32 | STAD 32; PN16 | 1 | IMI
17. | Zawór zwrotny | dn32 | 2
18. | Zawór odcinajacy | dn32 | 6
19. | Podgrzewacz wody z jedna wężownicą; pojemność500 litrów; z izolacja | AF 500/1M_B | 1 | Reflex |  | FI750, h=1961mm,186kg
20. | zawór bezpieczensta wz | SYR 2115; 3/4"; 6bar | 1 | REflex
21. | Pompa cwu :750l/h, 25kPa | STAR-Z 20/4-3 (150mm) | 1 | WILO | 230V; 71W
22. | Neutralizator skroplin dla kotłów do 300kW | NEOP 300 | 1
23. | Naczynie przeponowe wz | DT60 (10bar) | 1 |  | wymienic w miejsce istniejacego
C1. | Ciepłomierz ultradżwiękowy; przepływ 3,0m3/h, GLIKOL 30%, np.. Multical 603 z Ultraflow 54 dn25 (qp=3,5m3/h; kv=13,4) z dwoma czyjnikami temperatury | Przy Qn=3,0m3/h, DP wynosi 7kPa | 1 | kamstrup | 230V;
C2. | Ciepłomierz ultradżwiękowy; przepływ 3,0m3/h np.. Multical 603 z Ultraflow 54 dn25/32 (qp=6m3/h; kv=24,5) z dwoma czyjnikami temperatury | Przy Qn=4,4m3/h, DP wynosi 7kPa | 1 | kamstrup | 230V;
| Zawór odcinajacy dn40 |  | 14
| Zawór odcinajacy dn32 |  | 2
| Zawór zwrotny dn40 |  | 2
| Zawór odcinajacy dn25 |  | 5
| Zawór zwrotny dn25 |  | 1
| Filtr magnetyczny siatkowy dn40 |  | 4
| Filtr magnetyczny siatkowy dn25 |  | 1