Załącznik nr 2.6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 6

Przeglądy serwisowe i konserwacja klap oddymiających Mercor w budynku Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu, zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

- Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki 
i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

- Systemy oddymiania:

- MERCOR klapa oddymiająca  MCR – PROLIGHT  E 160/200 – 1 szt.,

- MERCOR klapa oddymiająca  MCR – PROLIGHT  E 160/220 – 1 szt.,

- MERCOR klapa oddymiająco-wyłazowa  MCR – PROLIGHT PLUS C 100 – 1 szt.,

- MERCOR klapa wyłazowa MCR – PROLIGHT  C 80 – 1 szt.

- Centrale sterujące UCS-6000 POLON ALFA – 3 szt.

- Przycisk oddymiania PO-63 – 7 szt.

- Przycisk przewietrzania z kluczem PP-40 – 2 szt.

- Centrala pogodowa CDW-03 – 1 szt.

- Siłownik drzwi GEZE K600T 24VDC – 8 szt.

- Obowiązki Wykonawcy:

Przeprowadzanie co 6 miesięcy przeglądu serwisowego polegającego na okresowej kontroli i konserwacji klap oddymiających mcr – Prolight, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz DTR i wytycznymi producenta.

- Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie dwóch półrocznych przeglądów serwisowych polegających na kompleksowej kontroli przeciwpożarowych klap oddymiających zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 3, zad 6).

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

Podczas każdego przeglądu serwisowego przeciwpożarowych klap odcinających Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

Podczas każdego przeglądu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

I. Klapy oddymiające:

- Optyczna kontrola urządzeń

- Otwarcie klap (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu)

- Optyczne sprawdzenie klap po otwarciu

- Sprawdzenie stanu uszczelek

- Sprawdzenie i regulacja mocowania siłowników

- Kontrola mocowania zawiasów klap

- Przesmarowanie okuć i konsoli hakowej

- Uruchomienie termo-wyzwalacza miejscowo w klapie

- Ważenie nabojów CO2 z termo-wyzwalacza

- Sprawdzenie funkcjonowania systemów napowietrzających

- Naklejenie naklejki dokonanego przeglądu

- Zamknięcie klap

- Regulacja ramki dociskowej

II. Urządzenia sterujące:

- Optyczna kontrola urządzeń systemu

- Uruchomienie urządzeń (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu)

- Uruchomienie czujnika dymu

- Uruchomienie przycisku alarmowego

- Uruchomienie urządzeń z przycisku wentylacyjnego

- Sprawdzenie pojemności akumulatorów

- Kontrola i regulacja prądu ładowania akumulatorów

- Sprawdzenie połączeń przewodów w centrali

- Uruchomienie klap za pomocą kompresora / naboju CO2

- Sprawdzenie rezerwy nabojów CO2 w skrzynce alarmowej

- Uruchomienie automatyki pogodowej

- Regulacja czułości czujnika wiatr/deszcz

- Sprawdzenie ważności protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznych 230V zasilających system

- Naklejenie naklejki dokonanego przeglądu

III. Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) opis i przyczynę usterki,

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.