Realizacja przyłączenia instalacji fotowoltaicznej (2x400) na oczyszczalni ścieków – opis stanu istniejącego

Przyłącze należy zrealizować w budynku stacji transformatorowej, w którym są wydzielone trzy osobne sekcje.

- Sekcja pierwsza to stacja nr 22-023 - własność ENEA Operator Sp. z o. o.

- Sekcja druga to stacja transformatorowa nr 10 - K 048 - własność GPK.

- Sekcja trzecia to rozdzielnia główna niskiego napięcia - własność GPK.

Przy podawanym z instalacji napięciu 15 kV włączenie do sieci należy wykonać w sekcji drugiej tj. stacji nr 10-K048, natomiast przy podawanym napięciu 0,4 kV podłączenie należy wykonać w sekcji trzeciej tj. rozdzielni głównej niskiego napięcia. Projektant przedstawi Zamawiającemu najkorzystniejszą z opcji włączenia farmy.

Do budynku stacji transformatorowej doprowadzone są dwa zasilania w układzie trójfazowym na napięciu15 kV zakwalifikowanego do III grupy przyłączeniowej.

Na obu ciągach zasilania zainstalowano półpośrednie liczniki energii typu EQABP-M z transmisją danych z modułem komunikacyjnym GTM-t, mocy wykupiona 2 x 250 kW.

Stacja transformatorowa nr 10 - K 048

Stacja transformatorowa wewnętrzna dwusekcyjna z dwoma transformatorami 400 kVA; 15/0,4 kV

Rozdzielnia NN

Do rozdzielni NN dochodzą dwa zasilania ze stacji transformatorowej nr 10 - K 048, oraz zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego Fogo FI 85 ACG.

Rozdzielnia wyposażona jest  w dwie sekcje zasilania, dwie sekcje odbioru oraz sekcje sprzęgła podłączoną do sterownika nadzorującego układ zasilania.

W czasie normalnej pracy każda sekcja zasilania zasila przypisaną sobie sekcje odbioru. W czasie awarii jednego zasilania sterownik nadzorujący układ zasilania przełącza automatycznie sprzęgła tak, aby podać zasilanie na obie sekcje odbioru. W czasie braku zasilania na obu liniach zasilnia sterownik nadzorujący układ zasilania załącza automatyczne agregat prądotwórczy oraz przełącza sprzęgła tak, aby obie sekcje odbioru mały zasilanie. W trakcie pracy agregatu program sterujący pracą oczyszczalni zezwala na załączenie tylko niektórych urządzeń tak aby pobór prądu nie był większy niż możliwości agregatu prądotwórczego. Przy pojawieniu się zasilania na jednej lub na dwóch liniach układ nadzorujący zasilanie przełącza sprzęgła do stanu przed zanikiem zasilnia.

W rozdzielni zamontowano również dwie baterie kondensatorów 400 A; 45 W .

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z "Instrukcją współpracy Ruchowej ENEA Operator z Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w zakresie stacji elektroenergetycznej" nr 10 - K 048"

Po wykonaniu przyłącza należy zaktualizować w/w Instrukcje współpracy

Rysunki:

- stacja transformatorowej nr EE/K nr 22-023 i nr 10 - K 048

- schemat układu pomiarowego

- widok stacji transformatorowej

- widok tablicy pomiarowej.

- rozdzielnia NN widok - wnętrze

- mapa terenu oczyszczalni ścieków z aktualnymi trasami linii kablowych i sieci technologicznych oraz z planowaną rozbudową obiektów i linii

- mapa poglądowa z rozmieszczeniem planowanej farmy fotowoltaicznej i oznaczeniem położenia stacji EE/K.