# Załącznik nr 1 do SWZ
Znak sprawy: BZzp.261.132.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Agregaty prądotwórcze

a) Część 1: agregaty prądotwórcze o mocy do 200 kVA – 15 szt.

b) Część 2: agregaty prądotwórcze o mocy do 600 kVA – 10 szt.

c) Część 3: agregaty prądotwórcze o mocy do 1000 kVA – 7 szt.

d) Część 4: agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 1000 kVA – 5 szt.

Ogólne wymagania:

- Dostarczane agregaty prądotwórcze oraz sterowniki i urządzenia towarzyszące powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy;

- Urządzenia powinny być przeznaczone do pracy na terenie Polski i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej;

Wymagania techniczne:

- Agregat przystosowany do pracy ciągłej

- Elementy składowe agregatu musza być wyprodukowane w krajach UE

- Maksymalna, łączna waga kompletu agregatu na przyczepie poniżej 3 500 kg razem z paliwem

- Obudowa metalowa dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym

- Zespół silnik – prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań

- Dodatkowe oświetlenie własne LED zapewniające: obsługę agregatu (dolewanie paliwa, spinanie

- przyczepy z pojazdem ciągnącym, cofanie, itp.) w warunkach ograniczonej widoczności, oświetlenie tablicy przyrządów oraz serwisowe wewnątrz komory silnika

- Wyposażony w szpilkę umożliwiającą uziemienie z linką do uziemiania o długości min. 30 m. na zwijadle

- Wyposażony w akumulator typu AGM

- Skrzynka narzędziowa z narzędziami izolowanymi do 1 kV (młotek 2 kg, szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, zestaw śrubokrętów min. 6-cio elementowy(krzyżowe, płaskie), cęgi boczne, próbnik napięcia do 400 V)

- Układ elektryczny

  - Moc znamionowa: 175,0 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P

  - Sterowanie: manualne

  - Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy

  - Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V

  - Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25 %

  - Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5: G3

  - Układ ładowania akumulatorów zasilany z sieci jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatorów, wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe.

- Prądnica

  - Prądnica z systemem PMG

  - Typ: synchroniczna

  - Typ połączenia biegunów: gwiazda

  - Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone

  - Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H

  - Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej 23

  - System wzbudzania: bezszczotkowy

  - Regulacja napięcia: elektroniczna DVR

  - Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy: +/- 0,25%

  - Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In

  - Zawartość harmonicznych: < 2 %

- Silnik

  - Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres pracy, co najmniej  od -30° C do +50° C

  - Chłodzony: cieczą

  - Regulator obrotów: elektroniczny

  - Emisja spalin: spełnia normę emisji spalin min. Stage 3  A zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE z poź. zm.

  - Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223)

  - Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 100 % mocy znamionowej

  - Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnianie zbiornika

  - Możliwość tankowania podczas pracy

  - Wlew paliwa: na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk

  - Filtr paliwa: z funkcją separacji wody

  - Misa olejowa: z ręczną pompą oleju

- Inne: tłumik i kondensator drgań układu wydechowego

  - Odłącznik akumulatora

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego

  - Zintegrowany układ podgrzewania bloku silnika umożliwiający łatwy rozruch w niskich temperaturach, w okresie zimowym

- Gniazda elektryczne i przyłącze

  - Co najmniej 3 gniazda 63 A, 400 V, gniazda zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym

  - Co najmniej 3 gniazda 32 A

  - Co najmniej 3 gniazda 16 A

  - Stopień ochrony gniazd IP 67

  - Lokalizacja gniazd: na tablicy rozdzielczej agregatu lub na tylnej ścianie pojazdu

  - Szynowe przyłącze odbioru mocy

  - Rozgałęziacz 63A, 400V/3x63A 400V z przewodem o długości 10m – 3 szt.

  - Rozgałęziacz 32A, 400V/3x32A 400V z przewodem o długości 10m – 3 szt.

  - Przewód H07 RN-F 1x120mm2 (giętki w izolacji gumowej) o długości 10m – 2 szt. z końcówkami kablowymi miedzianymi KCS 10-120 po obu stronach przewodu (przystosowane do podłączenia do listwy odbioru mocy w przedmiotowym zespole prądotwórczym)

- Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:

  - rozruch ręczny i automatyczny

  - przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju  wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa ( z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika)

  - wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa)

  - informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start

  - pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N), natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej

  - Dziennik zdarzeń

  - licznik motogodzin

- Sygnał akustyczny - alarm

- Wyłącznik główny 4 polowy, wyłącznik awaryjny

- Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu

- Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy

- Menu sterownika w języku polskim

- Przyczepa (podwozie jezdne) wraz z obudową

  - Homologacja  - typu dla kompletnego pojazdu wraz z oświadczeniem producenta o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji ewidencji pojazdów, w którym jako rodzaj pojazdu ma być przyczepa specjalna a w przeznaczeniu agregat elektryczny/spawalniczy. Dodatkowo producent przyczepy powinien dostarczyć świadectwo zgodności WE pojazdu kompletnego.

  - Podwozie typu tandem, rozstaw osi min. 850 mm

  - Wzmacniane osie do jazdy w terenie

  - Opony wielosezonowe terenowe (umożliwiające jazdę w trudnym terenie) na felgach stalowych, co najmniej 14" (felgi)

  - Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu, (proszę o podanie zakresu regulacji w polu „uwagi”)

  - Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie)

  - Podpory rozkręcane - 4 szt.

  - Kliny pod koła - 2 szt.

  - Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy  z samochodem do 3,5 t

  - Koło zapasowe

  - Klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy

  - Instalacja elektryczna uniwersalna (z lampami) 12/24 V zgodna z przepisami o ruchu drogowym z lampami z możliwością podłączenia pod 12 V i 24 V.

  - Przejściówka 7/13 pin na przewód do świateł

  - Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np.: poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu

  - Przystosowana do załadunku dźwigiem

- Dokumenty i znak CE

  - Deklaracja zgodności

  - Znak CE

  - Dokumentacja techniczno - ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu

  - Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania ich w pełnej  sprawności technicznej.

  - Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu

  - Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie

  - Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z agregatem

  - Dokument gwarancyjny wg wzoru Zamawiającego

- Przeglądy i konserwacje agregatu (razem z przyczepą)

  - Na terenie Polski znajdują(e) się  jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) agregatów wraz z przyczepą ) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta agregatu wraz z przyczepą

  - W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Zamawiającego (z wyłączeniem samej przyczepy, o której mowa poniżej w dalszej części niniejszego pkt) i  kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przeglądów i konserwacji będzie obejmował:

    - po upływie pierwszych 12 miesięcy: co najmniej wymianę oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego oraz filtra paliwa,

    - po upływie  24 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony w pkt 1) oraz wymianę akumulatora,

    - po upływie 36 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony w pkt 1) plus wymianę: płynu chłodzącego, filtru powietrza i pasków klinowych   lub  częściej jeżeli takie będą zalecenia producentów materiałów i części,

    - dalej w kolejnych latach według powyższej zasady.

  - W okresie gwarancji Oferent będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych przyczepy swoim staraniem i  na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez  producenta przyczepy.

- Gwarancja na agregat (razem z przyczepą)

  - Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z przyczepą:

    - okres 7 lat pod warunkiem, że czas pracy agregatu w tym okresie nie   przekroczy 1000  motogodzin lub

    - okres, w którym łączny czas pracy agregatu nie przekroczy 1 000 motogodzin, w zależności co nastąpi wcześniej

  - Wszelkie usterki powstałe w agregacie w skutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane przez gwaranta w ramach gwarancji. Agencja oświadcza, że stosuje do agregatów wyłącznie paliwo dostępne w sprzedaży detalicznej na stacjach paliw na terenie Polski oraz zakupione w sposób hurtowy u sprzedawców paliw na terenie Polski, spełniające wymogi normy PN-EN 590