Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-33/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „OPZ”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szpitalnego systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.  łączącej  Oddział Obserwacyjno Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym z Zakładem Diagnostyki  Laboratoryjnej

Dokumentacja

Wykonanie projektu wykonawczego oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej systemu poczty pneumatycznej.

Opracowując dokumentację należy zachować kolejność:

1. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora p.poż. Szpitala projektu  wykonawczego, który po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego jest podstawą do rozpoczęcia realizacji dostawy i montażu systemu poczty pneumatycznej.

2. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji systemu poczty pneumatycznej, zmiany te Wykonawca uwzględni w projekcie powykonawczym.

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

System poczty pneumatycznej

Instalacja niezależnego systemu poczty pneumatycznej będzie posiadać ogółem 2 punkty/stacje nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w dwóch różnych budynkach na terenie Szpitala przy ul. Szpitalnej 45. System połączy drogą podziemną budynek w którym znajduje się Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek B, I piętro - miejsce montażu wskaże bezpośredni użytkownik) z wydzielonym budynkiem parterowym Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego  z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym - miejsce montażu na oddziale wskaże bezpośredni użytkownik. Wykonawca nie może w żaden sposób naruszyć lub uszkodzić istniejącej infrastruktury podziemnej na drodze przebiegu poczty pneumatycznej jak również pozostałych instalacji w ww. budynkach Szpitala.

Montaż napędu niezależnego systemu poczty pneumatycznej wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem systemowym należy  przewidzieć w piwnicy budynku B.

Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd nie mogą zakłócać pracy personelu Szpitala, jak również stanowić zagrożenia dla personelu WSZ w Koninie  i pacjentów.

Prace wykonywane na zewnątrz  budynków nie mogą ograniczać możliwości przejazdu karetek i innych pojazdów do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak również do  Centralnej  Sterylizatorni.

Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebiegu instalacji podziemnych oraz  instalacji we wskazanych wyżej budynkach, w celu prawidłowego wytyczenia przebiegu poczty pneumatycznej.

Dla ułatwienia inwentaryzacji, w załączeniu mapa do celów projektowych obszaru szpitala pomiędzy ww. budynkami. (Załącznik nr 1)  oraz zdjęcie przedstawiające umiejscowienie budynków, które ma połączyć system poczty pneumatycznej (Załącznik nr 2).

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na opracowanym projekcie wykonawczym  pozytywną opinię  inspektora p.poż. Szpitala.

Zainstalowana aparatura powinna cechować się przejrzystością, prostotą i niezawodnością. Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne.

Prędkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i preparatów krwi, których transport nie powinien powodować zmian parametrów analitycznych.

Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim wraz z instrukcją dezynfekcji systemu poczty pneumatycznej w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu typowym

Stacje obsługujące mają być umieszczone na ścianach, w miejscach dostępnych i nie mogą ograniczać funkcjonalności pomieszczeń. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej (włączając jej front) ma być wykonana z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego, stali polakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Panel sterujący stacji ma być wyposażony w klawiaturę o podwyższonej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie stacje można wyposażyć w trwały, dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji ma  zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym. W stanie wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje muszą spełniać następujące wymogi: Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz  dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Pojemniki transportowe

Pojemniki transportowe muszą być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego, w tym powierzchnia ścianek komory ładowania w całości z tworzywa transparentnego. Zawartość wewnętrzna pojemnika ma być dobrze widoczna i pozwalać na łatwe wizualne zweryfikowanie, czy nie nastąpił wyciek w obrębie pojemnika, lub czy pakowanie jest prawidłowe. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie.

Pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Minimalna przestrzeń ładunkowa to: 228 x Ø 75 mm.

Przewiduje się dostawę w ilości 5szt.

Orurowanie

Prowadzone rurociągi systemu poczty pneumatycznej nie mogą ograniczać funkcjonalności istniejących ciągów komunikacyjnych. Rurociągi systemu poczty pneumatycznej należy wykonać z rur PCV o średnicy zewnętrznej 110mm, łączonych mufami klejonymi. Odpowiednie przewody zasilające i sterujące należy montować wraz z rurami za pomocą opasek kablowych. Ponadto należy załączyć certyfikat lub deklarację producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego tworzywa PCV (wykonawca przedstawi zamawiającemu ww., dokumenty w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia). Stosowane rury muszą posiadać wymagane atesty oraz być dedykowane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe uwzględniać muszą zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość rurociągu będzie wynikać z oceny dokonanej w trakcie wizji lokalnej i będzie uwzględniać wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy elementami systemu wraz z odcinkami łączącymi poszczególne budynki szpitalne. Odcinki podziemne muszą być prowadzone poniżej strefy przemarzania i zabezpieczone przed przesączaniem wód gruntowych.

Rurociąg zewnętrzny podziemny należy wykonać z rur grubościennych PEHD o średnicy wewnętrznej 105,4mm (odpowiednim dla systemu instalacji PVC NW110mm) ułożonych w gruncie poniżej strefy przemarzania. Obiekt objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w I strefie przemarzania, a więc rurociąg należy ułożyć w taki sposób, aby oś rurociągu znajdowała się poniżej 90cm pod powierzchnią. Szerokość wykopu musi być tak dobrana, aby umożliwiała swobodny montaż przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla pracowników.

Dopuszcza się wykonanie przycisku w miejscach newralgicznych (np. pod drogami) w celu zminimalizowania utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu Szpitala.

Szacuje się, że sumaryczna długość rurociągów poczty pneumatycznej wyniesie ok. 200m – 250m.

Zwrotnice Systemowe

Do rozdzielenia tras pojemników w systemie należy wykorzystać trójdrożne zwrotnice z przyłączami Ø 110mm.

Zwrotnice muszą być wyposażone w samo pozycjonujący się mechanizm zapobiegający blokowaniu się zwrotnicy. Zwrotnice muszą być wyposażone w zdejmowany panel osłonowy umożliwiający dostęp serwisowy do urządzenia, bez konieczności jego demontażu. Konstrukcja zwrotnic musi umożliwiać niezawodną pracę w pozycji poziomej i pionowej. Przełożenie napędu w mechanizmie zwrotnicy musi być zrealizowane za pomocą bezpośredniej przekładni lub za pomocą pasów napędowych. Rozwiązania wykorzystujące napęd łańcuchowy nie są dopuszczalne.

Napęd

Do napędu systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana ma być dmuchawa 3-fazowa ze zwrotnicą powietrza pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią szybkością. Szybkość ta musi zapewniać sprawny transport próbek, nie może jednak wywoływać zmian ich parametrów analitycznych. Dmuchawa musi  spełniać wymogi następujących przepisów: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Załącznik I, pozycje 1.2.3, 1.5.1, 1.7.1., Dyrektywa o kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE. Normy zharmonizowane (częściowo lub w całości): PN-EN ISO 12100, PN-EN 60034-1, PN-EN 60204-1, PN-EN ISO 13857.

Jednostka sterująca i oprogramowanie systemowe

Centralna jednostka sterująca opierać się musi o dedykowane rozwiązanie operacyjne systemu poczty pneumatycznej oraz o komputer klasy PC, bez wentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o pełnym wsparciu producenta np. Windows 10 Professional lub innym systemem operacyjnym, o ile elementem dostawy będzie pisemne zapewnienie jego pełnego wsparcia w okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie ma zapewnić wizualizację systemu, rejestrację błędów i usterek, tworzenie raportów statystycznych w formie tabelarycznej lub graficznej oraz zmianę ustawień systemu przez operatora, jak również możliwość diagnostyki wszystkich elementów systemu w trybie serwisowym. Jednostkę sterującą należy wyposażyć w monitor min 21", klawiaturę oraz mysz komputerową.

Gwarancja całego systemu

Wykonawca zapewni bezpłatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujący:

- Bezpłatne usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonych instalacjach.

- Bezpłatne konsultacje telefoniczne.

- Bezpłatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii.

- Bezpłatne aktualizacje systemu nadrzędnego.

Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Zestawienie stacji

| Kondygnacja | Opis pomieszczenia |
| --- | --- |
| 1 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej |
| 0 | Oddział Obserwacyjno Zakaźny z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym |

Schemat niezależnego szpitalnego systemu poczty pneumatycznej Zakład Diagnostyki Labolatoryjnej  <-> Oddział Obserwacyjno  - Zakaźny z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym