Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z ułożeniem 1100 m.       kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 8J w istniejącej kanalizacji technicznej Orange  na odcinku od Placu Powstańców Śl. (rondo) studnia 737D/E10/1/1 do Śląskiego Okręgu Wojskowego ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław przez studnię 737C/F1/4 na ul. Gajowickiej   oraz wpięciem w istniejące złącze kablowe i zakończenie przełącznicą na końcu relacji. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie stosownych zgłoszeń i nadzorów operatorskich.

1.  Ułożenie kabla światłowodowego .

Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania:

- Ułożyć kabel światłowodowy

-      w kanalizacji technicznej Orange według warunków technicznych o długości 760 m

-     ok. 40 m ułożyć/zamocować kabel w studniach teletechnicznych

-     ok. 60 m  ułożyć w kanalizacji po stronie SOW

- ok. 85 m zapasu pozostawić/ułożyć na zwijaku dostarczonym przez Wykonawcę
 i umocować na ścianie budynku w piwnicy budynku SOW.

- ok. 150 m ułożyć w istniejącym technicznym ciągu kablowym  w piwnicach budynku.

- 5 m instalacja kabla w szafie teletechnicznej 42U znajdującej się w budynku SOW
 nr 3 pom. nr 7

- Wykonane otwory przekucia oraz przeloty po wprowadzeniu kabla powinny zostać zabezpieczone/uszczelnione niepalną masą techniczną.

- Kabel światłowodowy zakończyć na nowej przełącznicy 19” 1U, złączami SC/PC duplex. Włókna światłowodowe łączyć przez spawanie.

Przełącznicę, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca.

- Na całej długości instalacji (każda studnia oraz wyznaczone miejsca) należy przymocować przywieszki identyfikacyjne uzgodnione z Zamawiającym.

- Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary reflektometryczne i sporządzić dokumentację powykonawczą  ułożonego kabla.

- Kabel, przełącznice, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca prac.

- Prace wykonywane na terenie obiektu SOW muszą być wykonywane przez osoby posiadające Polskie obywatelstwo oraz posiadające przepustkę uprawniającą do wejścia na obiekt. Wykaz osób  ubiegających się o przepustkę oraz dane pojazdu którym osoby będą się poruszać,  powinien być dostarczony przez Wykonawcę na 
14 dni przed rozpoczęciem prac celem weryfikacji.

- Prace wykonywane na terenie SOW będą nadzorowane przez wyznaczoną do tego osobę.

- Instalowany kabel  powinien być wyprodukowany w  2023 r. W przypadku trudności związanych z dostępnością kabla 8J zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla Z-XOTKtsdD 12J wyprodukowanego w 2023r.

2.  Warunki postępowania

- W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wkalkulować wszelkie koszty           związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty pracy odpowiedniej liczby ludzi i  niezbędnego sprzętu.

- Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie zadania.

- Całkowity czas realizacji zadania – 30 dni kalendarzowych.

WYKONAWCA

………………………………………….

(data i podpis – zapoznanie się z warunkami OPZ)