CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

- Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonania instalacji elektrycznych w budynku kaplicy w Rychlikach działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozprowadzenia instalacji od licznika w budynku w części dobudowanej:

- instalacja oświetlenia podstawowego

- instalacji gniazd wtyczkowych

- instalacji dzwonkowej

- instalacji przeciwporażeniowej.

- Podstawowe dane do opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Polskie Normy

- wizja w budynku

3.0 Opis projektowanego rozwiązania

Tablica licznikowa jest usytuowana w istniejącym budynku w przedpokoju.

3.1 Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacja obejmuje wykonanie wypustów oświetleniowych sufitowych i ściennych oraz obwody gniazd wtyczkowych. Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodami kabelkowymi YDYp3 x1,5, 4 x 1,5 – 750V z żyłami miedzianymi. Instalację do gniazd wtyczkowych 1 – faz. Wykonać przewodami Edyp 3 x 2,5 – 750V. W pomieszczeniach suchych stosować osprzęt wtynkowy melaminowy, pomieszczeniach wilgotnych jak sanitariaty i przejściowo wilgotnych pomieszczenie gospodarcze zamontować osprzęt hermetyczny szczelny. Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4m, gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach na wysokości 0,9m a w nawie głównej na wysokości 0,3m od podłogi. Instalację dzwonkową należy zasilać z najbliższego obwodu oświetleniowego, przewodem YDYp 3 x 1,5. Przycisk dzwonkowy umieścić należy od strony wejścia do budynku na wysokości 1,5m. Dzwonek na 220V umieścić należy na wysokości 2,2m nad drzwiami. Ochrona przeciwporażeniową jako dodatkową stosuje się szybkie wyłączenia prądu przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych S 301 i S 303. Układ TNC – wykonać oddzielnie przewód zerowy – neutralny N izolowany na całej długości oraz oddzielnie przewód ochronny PE, do którego przyłączyć należy wszystkie zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp. Przewód neutralny N powinien mieć izolację barwy niebieskiej, przewód ochronny PE – izolację barwy żółto – zielonej. Obwody gniazd wtyczkowych chronione są wyłącznikami ochronnymi różnicowo-prądowymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE instalacji.

Uwagi końcowe:

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania pomiary po montażowe zgodnie z normą PN – 91 – E/5009/61dotyczące:

- rezystancji izolacji,

- rezystancji uziemienia

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa odbioru końcowego. Instalacje i przewody, kable i aparatura winny posiadać certyfikat dopuszczający do obrotu na rynku krajowym.

Opracował:

Stanisław Błaszczyk

upr. 651/EL/83