Kraków, dnia 22.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

W przesłanych przedmiarach dla instalacji SSP w pozycji  3.8.5 jest ułożenie kabla HDGs 2x2,5  w ilości 1000 mb (o nieznanym przeznaczeniu) natomiast brakuje pozycji ułożenia kabla sygnałowego HTKSHekw1x2x0,8 do czujek.

Odpowiedź:

Należy zmienić opis pozycji na: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al (HTKSHekw 1x2x0,8 PH90) oraz wycenić przewód HTKSHekw1x2x0,8

Pytanie nr 2

W przedmiarach instalacji SSP brak pozycji obejmującej  układania kabla do zasilania trzymaczy drzwiowych które wg projektu mają być zasilane kablem HTKSH lub HDGS.
Odpowiedź:

Wycena w zmienionej pozycji 3.8.5

Pytanie nr 3

W przedmiarach instalacji DSO brak jest pozycji dotyczącej rozbudowy centrali DSO o karty 2 linii głośnikowych.

Odpowiedź:

Należy dołożyć i wycenić uproszczoną pozycję:

205a Kalkulacja indywidualna: Doposażenie centrali DSO - dostawa i montaż karty linii głośnikowych 1kpl .

Skorygowany Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)