# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja central wentylacyjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach Policji 
woj. opolskiego.

Dane szczegółowe dotyczące central wentylacyjnych ujęto w załącznikach. Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań.

Zadanie nr 1: 	3 centrale wentylacyjne VBW Engineering - na gwarancji

Zadanie nr 2:	2 centrale wentylacyjne Vents	- na gwarancji

Zadanie nr 3:	1 centrala wentylacyjna Dospel	- na gwarancji

Zadanie nr 4:	4 centrale wentylacyjne Provent	- na gwarancji

Zadanie nr 5:	2 centrale wentylacyjne Harmann	- na gwarancji

Zadanie nr 6:	1 centrala wentylacyjna System Air	- na gwarancji

Zadanie nr 7:	31 central wentylacyjnych	- po okresie gwarancji

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań w zależności od posiadanych certyfikatów autoryzowanego serwisu.

- Zakres prac.

Przegląd i konserwację central wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z:

dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń lub innymi wytycznymi producenta urządzeń w zakresie czynności konserwacyjnych/przeglądów okresowych, 
przepisami krajowymi, polskimi normami oraz zaleceniami Zamawiającego.

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz automatyki sterowania obejmuje m.in.:

- Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej;

- Kontrola poprawnej pracy wentylatorów i sprawdzenie nastaw falowników (ewentualna korekta, – jeśli jest wymagana);

- Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych o ile istnieją, regulacja naciągu;

- Kontrola płaszczyzn kół pasowych;

- Kontrola, regulacja i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z mechanizmem napędowym;

- Kontrola, regulacja presostatów oraz czujników temperatury;

- Wymiana filtrów powietrza;

- Kontrola nagrzewnic wodnych w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, pomp obiegowych, układu recyrkulacji, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających;

- Sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów w tym dokręcenie śrub 
i wkrętów;

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej kanałów i przewodów wentylacyjnych;

- Kontrola stanu technicznego czerpni, kratek nawiewnych i wyciągowych, wyrzutni ściennych oraz dachowych.

# Inne wymagania.

- Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte w trakcie wykonywanych prac Wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji 
w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób/y, która/e będą wykonywały usługę przeglądu konserwacyjnego klimatyzatorów, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.

- Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający 
i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca, przy którym wykonywana jest usługa;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska. Zużyte filtry zgodnie z ustawą o odpadach stają się własnością Wykonawcy i zobowiązany on jest do ich utylizacji na własny koszt.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym. Termin wykonania usługi w terminie do 09.12.2022r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany 
jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie przez osoby wykonujące prace Świadectw kwalifikacyjnych 
w zakresie obsługi i konserwacji  na stanowisku Eksploatacji Grupa 2 
w zakresie obsługi i konserwacji.

n)	Dla zadań nr 1-6 Wykonawca przedstawi certyfikaty uprawniające do serwisowania urządzeń firm: VBW Engineering, Dospel, Harmann, Vents, Provent, SystemAir (urządzenia ujęte w wykazach objęte są gwarancją producenta).

- Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.

Wykonawca sporządzi i dostarczy po 1 egz. protokołów z przeprowadzonych przeglądów. Protokół powinien zawierać dane identyfikacyjne kontrolowanego urządzenia wraz z opisem stanu technicznego, opisem wykonanych czynności oraz uwagami i zaleceniami dla urządzenia.

Wykonawca podczas przeprowadzonych prac uzyska potwierdzenie wykonanej usługi przez pracownika Zamawiającego na otrzymanych wykazach central wentylacyjnych dla poszczególnych zadań. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca dokonana wpisów 
z przeprowadzonych czynności w kartach gwarancyjnych urządzeń (dla zadań 1-6).

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą są:

Ewa Blania, Henryk Sygulla: 	tel. 47 861 25 21