Remont oświetlenia zewnętrznego  nieruchomości   09-400 Płock ul. Otolińska 29 a.

Zakres prac obejmuje w szczególności wymianę  istniejących latarni oświetlenia zewnętrznego zbudowanych z 7 słupów stalowych i jednego drewnianego z wysięgnikami stalowymi i opraw sodowych OUS na 8 latarni zbudowanych ze słupów z wysięgnikami stalowymi (1-ramienny szt. 7 i 2-ramienny (90-135 o) szt. 1) i  oprawami LED 230 V 50 Hz 50 W 4000 K  6550 lm IP 66 IK 08, szt. 9. Słupy i wysięgniki o łącznej wysokości ok. 7 m powinny mieć konstrukcję rurową lub sześciokątną stalową ze stali S235 o grubości blachy min. 4 mm (np. słup wys. 6 m i wysięgnik 1 m; słup 7 m i wysięgnik 0,2 m). Górna średnica słupa fi 60 mm. Słupy i wysięgniki powinny być ocynkowane ogniowo na zewnątrz i wewnątrz. Fundamenty prefabrykowane do posadowienia słupów o wys. 1 m powinny być wykonane z betonu klasy C25/30 i posiadać izolację przeciwwilgociową.

Kable ziemne zasilające latarnie  nie podlegają wymianie. Demontaż i ponowny montaż kabli zasilających latarnie należy wykonać z zachowaniem wymagań technicznych oraz szczególnej ostrożności.

Wykonać dodatkowe uziemienia 2 ostatnich latarni za pomocą stalowych ocynkowanych ogniowo uziomów prętowych pionowych 5 m fi 16 mm.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty lub krajowe oceny techniczne oraz posiadać  znak budowlany.

System oświetlenia zewnętrznego TN-C.

.

UWAGA:

Zaleca się, żeby Wykonawca wykonał własne, szczegółowe oględziny potrzebne                               do prawidłowego przygotowania oferty. Wybrany Wykonawca przedłoży kosztorys na oferowaną ryczałtową cenę brutto.

Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie wykonywania prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Opr.: Waldemar Zysk