# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora 
w serwerowni obiektu Komisariatu Policji w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 5.

# Zakres przedmiotu zamówienia.

# dostawa urządzenia klimatyzacyjnego;

# montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji;

# materiały montażowe;

# wykonanie nowego zasilania klimatyzatora (przewodem typu YDYżo/YDYpżo) 
z tablicy TK znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni, częściowo w istniejących kanałach kablowych (odległość od tablicy do jednostki wewnętrznej ok. 4 m.),
montaż 1-fazowego wyłącznika różnicowo-prądowego typu „A” z członem nadmiarowo-prądowym;

# dojazd;

# utrzymanie czystości w trakcie prowadzonych prac;

# przeprowadzenie próby szczelności instalacji czynnika chłodniczego;

# badania i próby wykonanej instalacji elektrycznej (pomiar rezystancji izolacji przewodu zasilającego, pomiar i sprawdzenie poprawności działania wyłącznika różnicowo-prądowego)|.

- Wymagania dla zamawianego systemu klimatyzacji.

Producent (Fujitsu, General, Daikin, MDV), produkt będący w aktualnej ofercie sprzedaży producenta klimatyzatorów na terenie Polski, split, naścienny, moc chłodnicza – 3,5kW, inwerter, przystosowany do pracy całorocznej w trybie chłodzenia (praca do -15 st. C), gwarancja producenta na urządzenie min. 36 miesięcy.

- Inne wymagania Zamawiającego:

- system klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta klimatyzatora;

- gwarancja na wykonaną usługę 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót;

- odprowadzanie skroplin: grawitacyjnie na zewnątrz obiektu przy jednostce zewnętrznej rurkami klejonymi/zaciskanymi;

- montaż jednostki zewnętrznej na elewacji (izolacja styropianowa o grubości 12-15cm);

- instalację chłodniczą, elektryczną należy poprowadzić w korytkach naściennych (odległość jednostki wewn. od zewn. ok 5-6 m.);

- w trakcie montażu klimatyzatora należy zabezpieczyć wyposażenie pomieszczenia serwerowni przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami;

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac;

- w przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP;

- wszelkie wytworzone odpady powstałe w trakcie wykonywania prac (zgodnie z ustawą o odpadach) stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zutylizować odpady we własnym zakresie;

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscu wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

- szczegółowy termin wykonania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym 
z 3 dniowym wyprzedzeniem;

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego);

- posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie montażu, obsługi i konserwacji na stanowisku Eksploatacji Grupa 1 i 2 przez osoby wykonujące usługę.

- Odbiór robót, płatność.

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony „Protokół odbioru robót”, który będzie podstawą wystawienia faktury. W dniu podpisania Protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia oraz instrukcję obsługi 
w języku polskim w wersji papierowej.

Płatność faktury przelewem 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego lecz nie wcześniej niż 06.07.2020.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Adam Siomka, Ewa Blania: 	tel. 77 422 25 21