Opis zasilacza UPS o mocy 5000VA do zasilania ……………………………:

ILOŚĆ SZTUK: 2

Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z polskiej dystrybucji.

Wymagane wsparcie inżyniera produktu w trakcie wdrażania rozwiązania. (do ustalenia z zamawiającym)

Tabela 1.1. Minimalne parametry UPS

| Parametr | Cecha/Wartość/Właściwość |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 5000VA / 4500W Obudowa uniwersalna, jednostkę można zainstalować w szafie rack , w zestawie szyny do montażu w szafie rack Technologia Podwójnej konwersji on-line Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Sprawność: Praca on-line > 93% Tryb wysokiej sprawności > 98% |
| Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość wejściowa 40–70 Hz Typ gniazda wejściowego: Listwa zaciskowa (do 10 mm2) Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 176-276 V (100-276 V przy obniżeniu) Inne napięcia wejściowe 200V, 208V, 220V, 240V |
| Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe domyślne 230V Zniekształcenia napięcia wyjściowego <2% Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz Inne napięcia wyjściowe 200/208/220/240 V Typ przebiegu sinusoida Złącza/gniazda wyjściowe (8) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) (2) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane) Złącze zaciskowe 2 programowalne grupy gniazd wyjściowych C13, 1 grupa C19 (podst.) Wewnętrzny bypass |
| Akumulatory i czas podtrzymania | Zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowo-kwasowe, z minimalną żywotnością 3 lat Czas autonomii ≥ 3 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 11 minuty dla połowy obciążenia Typowy czas ładowania ≤3 godziny do 90% Rozszerzany czas podtrzymania poprzez dodatkowe moduły akumulatorowe Baterie wymieniane na gorąco |
| Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RS232, USB, DB15 do pracy równoległej, Styki bezpotencjałowe DB9,Mini-terminal zaciskowy do zdalnego włączania / wyłączania, Mini-terminal zacisków do zdalnego wyłączania Do zestawu dołączona karta sieciowa Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTP, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, Radius, LDAP, ActiveDirectory Porty komunikacyjne SNMP: RJ45 (Ethernet), USB Micro-B, USB-A Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD Alarm dźwiękowy Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia Zdalne sterowanie wyłączeniem poprzez porty zdalnego wyłącznika awaryjnego ROO i RPO |
| Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | CE, Znak CE, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 2 lata gwarancji |