## Arkusz1
Załącznik nr 8
Kryteria stosowane w celu oceny równoważności
strona projektu | dotyczy | typ | rozwiązanie równoważne
14 | pompa wód drenarskich | UNIIFT KP 250-A1 Grundfos | 1. jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym króćcem tłocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasą izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. 2. pompa posiada kosz wlotowy 3. wysokość podnoszenia H max = 7,5 m 4. przepływ minimalny Q min = 3,11 l/s 5. Wykonanie Stal nierdzewna, DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304
14 | pompa podlewania zieleni | WILO TWI5-SE-306EM-PNP/3 | 1. pompa głębinowa nadająca ciśnienie, zatapialna, wielostopniowa, samoodpowietrzająca pompa głębinowa z króćcem ssawnym zabezpieczającym przed zassaniem osadów 2. Wykonanie Stal nierdzewna, DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304 3. Zakres dostawy obejmuje wszystkie elementy wymagane do podstawowego montażu. Są to: - Pompa - Kompletny układ sterowania - Przewód, linka zabezpieczająca - Opaski kablowe, pływakowy filtr dokładny ssania - Wąż ssawny 4. Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar 5. Stopień ochrony silnika: IP68 6. Przyłącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
11 | przepompowania wód deszczowych | BIOPOMP2D/ZB/2-4,5 | 1. dwie pompy o łącznym wydatku 45 l/s, wirnik typu Vortex wysokość podnoszenia 3,5 m 2. zbiornik betonowy o kl. wytrzymałości C40/50, klasa ekspozycji XC4, XD3, XA3, XF4, szczelność W12,, mrozoodporność F150, nasiąkliwość betonu <4% 3. armatura konieczna: zawory zwrotne kulowe, zasuwa odcinająca, pływak, sonda hydrostatyczna, deflektor zbiornik wyposażony w drabinę antypoślizgową 4. pompy : dostosowane do pracy równoległej Silnik trójfazowy, zasilanie 400 V, korpus i wirnik pompy żeliwny. Wał pompy stal nierdzewna 5. Szafa sterująca -wymagania: - uniemożliwienie ingerencji osób zewnętrznych (zabezpieczenie zamkowe), - możliwość sterowania automatycznego/ manualnego (wymuszenie opróżnienia zbiornika przez przyciski sterujące) , - pomiar poziomu ścieków za pomocą pływaków, - niezależne zabezpieczenia prądowe dla każdej pompy (zwarciowe i przepięciowe), - zabezpieczenie przed suchobiegiem i przelewem zbiornika (wykrycie minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków) , - zabezpieczenie przed zanikiem fazy, nagłymi włączeniami i zablokowaniem pomp , - sygnalizacja optyczna pracy i awarii pomp
11 + rysunek IS-03 | zbiornik retencyjny |  | 1. Zbiornik wykonany z prefabrykatów PP oraz obsypki piaskowej (pełniącej fukncję retencyjna). 2. Zastosowany system retencyjny ma gwarantować przeprowadzenie inspekcji wizualnej systemu bez konieczności używania drogiego sprzętu inspekcyjnego. 3. System umożliwia 100% dostęp do przestrzeni zbierających wodę deszczową w celu czyszczenia systemu. Czyszczenie może odbywać się z użyciem urządzeń ciśnieniowych typu „WUKO”. 4. System ma możliwość dostępu za pomocą kamery CCTV poruszającej się po płaskim dnie. 5. Podłączenie kanałów do systemu zbierającego wodę deszczową odbywa się przez studzienki wykonane z polietylenu formowanego rotacyjnie (10PE) o grubości ścianki 10mm