ADM.3811.9.2024

Toruń, 19.06.2024 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA**

**na dostawę serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.**

Pyt. 1

W celu dokładnej wyceny serwisu urządzeń wentylacyjnych,  
bardzo proszę o wskazanie ilości ,rozmiarów i klasy filtrów jakie należy wymienić w każdej centrali wentylacyjnej wskazanej w zapytaniu.

Odp. 1

W centralach wentylacyjnych firmy Swegon zgodnie z zaleceniami producenta należy używać filtrów kieszeniowych klasy EU7 / F7, o oznaczeniu TF 08-85 A620 MP-S25, ePM10 75%, wymiary ramy 592x592x620mm, ISO 16890. W przypadku dodatkowych pytań odnośnie specyfikacji poszczególnych elementów central wentylacyjnych Zamawiający odsyła do kontaktu z przedstawicielami producenta – firmą Swegon sp. z o.o.

Pyt. 2

W postępowaniu pojawił się czynnik cenotwórczy: nieodpłatna wymiana cylindrów nawilżaczy, oraz kwestia nieodpłatnego uzupełniania czynnika chłodniczego. W myśl przepisów ochrony środowiska nie można uzupełniać czynnika chłodniczego bez naprawy instalacji. Natomiast naprawa instalacji wykracza poza zakres konserwacji instalacji.

Odp. 2

Zamawiający wymaga wymiany cylindrów nawilżaczy przy przeglądzie w przypadku ich wyeksploatowania. Ponadto, Zamawiający wymaga uzupełnienia czynnika chłodniczego w przypadku jego ubytku wywołanego awarią lub uszkodzeniem instalacji. Koszt uzupełnienia czynnika w sytuacji wycieku spowodowanego wystąpieniem nieszczelności układu lub awarią zostanie ustalony na podstawie odrębnej oferty Wykonawcy przygotowanej na zlecenie Zamawiającego.

Pyt. 3

W OPZ 1) Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne (czynności do wykonania zależnie od typu centrali); e) sekcja filtrów powietrza – kontrola stanu filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz sprawdzenie czystości sekcji filtrów i przepustnicy; wymiana filtrów.   
Czy posiadają państwo wykaz filtrów do central wentylacyjnych? Czy filtry nie wchodzą w zakres oferty i są osobno wyceniane po przeglądzie.

Odp. 3

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 1. Wymiana filtrów w ramach przeglądów serwisowych powinna zostać wliczona w cenę oferty. W przypadku konieczności naprawy (wymiany) filtra w wyniku awarii, koszty te zostaną zrefundowane przez Zamawiającego.

Pyt. 4

3) Agregaty wody lodowej; d) uzupełnienie ewentualnych ubytków czynnika chłodzącego;  
Ten punkt również jest osobno wyceniany po stwierdzeniu ubytku? Tu można ewentualnie podać poglądową cenę za kilogram czynnika. Ubytki mogą być różne i nie można tego wycenić.

Odp. 4

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pyt. 2.

Pyt. 5

Czy cena przeglądu centrali ma dotyczy z zakupem ,wymiana i utylizacja filtrów czy sam przegląd-konserwacja?

Odp. 5

Cena przeglądu centrali powinna zawierać wszystkie koszty z tym związane, w tym koszty wymiany i utylizacji zużytych filtrów.