Załącznik nr1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe w SPZZOZ w Przasnyszu”  w ramach projektu: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z robotami instalacyjnymi polegającymi na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu” w ramach programu RPMA.04.02.00-14-a903/18 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

- Szczegółowy opis robót objętych nadzorem:

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone dla szpitala działającego w systemie pracy ciągłej (obiekt  czynny całodobowo i całorocznie), co należy uwzględnić zarówno w organizacji robót jak i w ich realizacji, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje:

- Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe

      - wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED w ilości 3500 szt.

      - modernizacja opraw oświetleniowych w panelu przyłóżkowym w salach chorych w ilości 215 szt.

Oprawy oświetleniowe

| LP | Model Istniejący | MOC [W] Projektowana | Ilość lamp | MOC ŁACZNA OŚW. OGÓL. [W] Projektowana | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oprawa 4x18W podtynkowa w kasetonie* | Max39 | 731 | ~28.509 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa kwadratowa 600x600 natynkowa II Klasa Ochronności, dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny oprawy min. 4900 lm, moc max. 39W CRI≥90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa posiada atest PZH. |
| 2 | oprawa 4x18W podtynkowa w kasetonie* | Max39 | 244 | ~9.516 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa kwadratowa 600x600 dyfuzor mikropryzmatyczny II Klasa Ochronności Strumień świetlny min 4900 lm moc Max39W CRI≥90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20) Oprawa posiada atest PZH Wymagane poziomy świecenia 100% 20% 10% strumienia świetlnego: Tryby pracy opraw: Wymagane poziomy świecenia oprawy wyposażonej w czujnik ruchu 100% w przypadku wykrycia ruchu T1 = 5 min w polu 8m 20% - po czasie T1 w przypadku braku wykrycia ruchu T2 = 5 min 7,5%- po czasie T2 w przypadku braku wykrycia ruchu ciągłość świecenia |
| 3 | oprawa 2x18W natynkowa | Max18 | 2 | ~36 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa prostokątna z mlecznym dyfuzorem mikropryzmatycznym Strumień świetlny min2450 lm moc Max18W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 4 | oprawa 3x18W natynkowa z kratką | Max25 | 4 | ~100 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa prostokątna ~ 1200x 95 korpus wykonany z profilu aluminiowego II klasa ochronności w kolorze białym dyfuzor opalizujący Strumień świetlny min3100 lm moc Max25W Klasa energetyczna A CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 5 | oprawa 2x36W natynkowa | Max36 | 1350 | ~48 600 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa prostokątna ~1165x95 korpus wykonany z profilu aluminiowego dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny min4500 lm moc Max36W CRI≥90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 6 | oprawa 2x58W natynkowa | Max50 | 15 | ~750 | Producent: Model/Nazwa Oprawa prostokątna ~1165x95 korpus wykonany z profilu aluminiowego dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny min6000 lm moc max50W CRI≥90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |
| 7 | oprawa 2x58W natynkowa z kratką | Max50 | 64 | ~3 200 | Producent: Model/Nazwa Oprawa prostokątna ~1165x 95 korpus wykonany z profilu aluminiowego dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny min 6000 lm moc Max50W CRI≥90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65,cos fi ≥ 0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH. |
| 8 | oczko hal 50W | Max 9 | 78 | ~702 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa typu downlight średnica ~ 8 cm źródło cofnięte w stosunku do powierzchni sufitu minimum 5 cm Strumień świetlny min900 lm moc max9 W CRI≥90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 54,cos fi≥ 0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |
| 9 | kinkiet | Max 26 | 197 | ~5 122 | Producent: Model/Nazwa: Oprawa prostokątna ~ 600x95 korpus wykonany z profilu aluminiowego dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny min3200 lm moc max26W CRI≥80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44,cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). |
| 10 | kinkiet | Max 8 | 490 | ~3920 | Producent: Model/Nazwa Oprawa prostokątna ~ 600x95 korpus wykonany z profilu aluminiowego dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny min1100 lm moc Max8W CRI≥80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44, cos fi ≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). |
| 11 | plafoniera tech | Max22 | 18 | ~396 | Producent: Model/Nazwa Oprawa typu plafoniera klosz opalowy wykonany z tworzywa w kolorze białym odpornego na promieniowanie UV średnica 390mm Strumień świetlny min2550 lm moc Max22W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65,cos fi≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |
| 12 | plafoniera tech | Max22 | 42 | ~924 | Producent: Model/Nazwa Oprawa typu plafoniera klosz opalowy wykonany z tworzywa w kolorze białym odpornego na promieniowanie UV średnica 340mm Strumień świetlny min2350 lm moc Max22W CRI≥80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65,cos fi≥0,9 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |
| 13 | oprawa awaryjna | Max 5 | 263 | ~1315 | Producent: Model/Nazwa Oprawa awaryjna wyposażona w system autotest oraz optykę korytarzową czas podtrzymania 3h Strumień oprawy minimalny min460 lm moc max 5 W Tb= 5200-5700K IP ≥44 Trwałość minimum 50 000h Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Certyfikat CNBOP |
| 14 | naświetlacz LED (pom z kamerą) | Max144 | 2 | ~288 | Producent: Model/Nazwa Oprawa typu naświetlacz wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo na kolor szary uchwyt montażowy ze stali malowany na kolor czarny , klosz szyba hartowana o grubości 5 mm Naświetlacz wyposażony w matrycę soczewkową Uchwyt z możliwością regulacji od 0-155 stopni Strumień świetlny min21 000 lm moc max144W Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat Trwałość minimum 70 000h (L80/B20). |
| 15 | Panel przyłóżkowy jednostanowiskowy | Max 93 | 215 | ~19 995 | MODERNIZACJA panelu przyłóżkowego Do modernizacji panelu przyłóżkowego należy przyjąć zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech niezależnych źródeł światła Panel jednostanowiskowy 1. Moduł symetryczny typu uplight z dyfuzorem mlecznym, CRI≥80, 4000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 5000 Lm 2. Moduł asymetryczny typu uplight emitujący strumień świetlny równomiernie w kierunku środka pokoju. CRI≥80, 4000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 3200 Lm 3.Moduł oświetlenia nocnego Moduł asymetryczny typu uplight emitujący strumień świetlny równomiernie w kierunku środka pokoju. CRI≥80, 4000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 1100 Lm . Możliwość sterowania strumienia świetlnego za pomocą potencjometru . Jeżeli w trakcie modernizacji wystąpią uszkodzenia istniejących paneli Wykonawca dokona napraw uszkodzeń. Jeżeli w trakcie modernizacji zajdzie konieczność wymiany części osprzętu elektrycznego Wykonawca dokona takiej wymiany. Modernizacja paneli ma być wykonana w taki sposób aby stworzyć jednorodny wizualnie zestaw. Wymaga się wymiany dyfuzorów (kloszy) szt 2 do każdego panelu, jeden wypukły drugi płaski . Całość rozwiązania musi zostać zamontowana do istniejących paneli przyłóżkowych w taki sposób, by zapewnić wymagane normą parametry natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia, oraz opisaną powyżej funkcjonalność oprawy. 4. Gwarancja Wykonawcy minimum 5 lat |
|  | ŁĄCZNIE |  | 3715 | ~123 373 |  |

* w części komunikacyjnej w której w sufitach podwieszanych montowane są przedmiotowe lampy w 15 miejscach są zamontowane w wersji nadtynkowej tj. do konstrukcji sufitu przykręcona jest rama, w którą włożona jest oprawa. Taka konieczność wynika z faktu, że w tych miejscach jest duże zagęszczenie instalacji i nie można było zamontować opraw w konstrukcji sufitu.

Zamawiający nie narzuca rozwiązania montaży wiedząc o tym, że nowe konstrukcje lamo są o mniejszych gabarytach i może uda się umocować je w konstrukcji sufitu. Przy wycenie należy uwzględnić powyższą sytuację.

UWAGA:

    - Wskazany parametr wymagany nie musi równać się tej wielkości, przyjęta jest tolerancja +-5% i jednocześnie nie może znacząco odbiegać od niej. W sytuacji dużych różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o akceptację.

2.  Kiedy w parametrach wymaganych Zamawiający określa w jakim przedziale ma się znajdować lub określa minimum, maksimum to w parametrach oferowanym wymaga podania parametru, który posiada urządzenie, na które Wykonawca składa ofertę.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie załączonych dokumentów, m.in.:

Załącznik

Audyt oświetleniowy dla budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Przasnyszu 
ul. Sadowa 9.

Uwagi końcowe:

- Przy doborze parametrów wykonywanych instalacji należy przyjąć do stosowania parametry wymienione w SIWZ. W załącznikach mogą występować inne parametry, gdyż projekty wykonywane były oddzielnie dla każdych modułów a ich końcowe ustalenie nastąpiło na etapie składania kompleksowego wniosku i tworzeniu SIWZ.

- Jeżeli w załącznikach użyte są nazwy własne urządzeń, materiałów technologicznych, przywołane są normy wynika to z faktu że niektóre elementy projektu trudno jest opisać i sparametryzować w sposób ogólny. Wobec powyższego takie zapisy w załącznikach należy traktować jako wskazówki dla oferenta, które mają za zadanie określenie standardu i określenie oczekiwanych parametrów przez zamawiającego. W przypadku odstępstw należy na etapie składania oferty uzgodnić z Zamawiającym.

- Użyty w tabelach przy parametrach znak „~” oznacza, że parametr podany w tabeli nie jest ostatecznie wymagany. Zapis parametrów stanowi jednak wykładnię dla sporządzającego ofertę jakimi wielkościami należy mniej więcej kierować się sporządzając ofertę.

- Wszystkie podawane w powyższym opisie zamówienia parametry i wskaźniki są wartościami przewidywanymi i orientacyjnymi, a ostateczne będą określone przez wykonawcę 
w zrealizowanych przez niego wykonawczych projektach branżowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:  projektu wykonawczego (wersja papierowa w 4 egz. + wersja elektroniczna 4 egz. ) oraz projektu powykonawczego (wersja papierowa w 2 egz. + wersja elektroniczna 2 egz. ).

- Wszystkie projekty branżowe należy wykonać z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznym

- Podane propozycje materiałów nie są wiążące, ale mają przedstawić standard oczekiwany przez Zamawiającego. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.

- Po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć teren zielony - pas zieleni oraz trawniki, będące w pasie działania Wykonawcy przy wykonywaniu ogrodzenia.

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

- Wykonawca wyłączy teren budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie.

- Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Zdemontowane oprawy będą zutylizowane przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydzielenia części opraw na użytek własny, wcześniej o rodzaju opraw i ich ilościach poinformuje Wykonawcę