Załącznik nr 2.5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 5

Przeglądy serwisowe i konserwacja kurtyn przeciwpożarowych w budynku Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Aqua przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
w zaproszeniu, zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną 
oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji i czyszczenia, śruby, nakrętki 
i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

- Kurtyny przeciwpożarowe – elastyczne bramy rolowane ASSA ABLOY MERCOR DOORS – MCR EBR 120 – 3 kpl.

- Centrale sterujące mcr RS-06 – 3 szt.

- Obowiązki Wykonawcy:

Przeprowadzanie cyklicznie co 6 miesięcy przeglądu serwisowego polegającego na okresowej kontroli 
i konserwacji kurtyn przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz wytycznymi producenta.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) opis i przyczynę usterki,

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.

- Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie dwóch półrocznych przeglądów serwisowych polegających na kompleksowej kontroli kurtyn przeciwpożarowych zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 3, zad 5).

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

Podczas półrocznego przeglądu serwisowego kurtyn przeciwpożarowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

- Oględziny zewnętrzne tkaniny bramy / kurtyny / płaszcza stalowego (ROLLFIRE)

- Sprawdzenie prawidłowości działania mechanizmu napędowego

- Kontrola poprawności nawijania tkaniny / płaszcza stalowego na wał nawojowy

- Sprawdzenie poprawności prowadzenia tkaniny / płaszcza stalowego w prowadnicach pionowych

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w centralce sterującej oraz stanu akumulatorów

- Sprawdzenie działania centrali sterującej

- Ręczne zamknięcie bramy – przy użyciu przycisku sterującego

- Alarmowe uruchomienie czujnika dymu; zamknięcie bram – jeśli jest możliwość

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) opis i przyczynę usterki,

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.