| - Nazwa jednostki projektowania: - Inżynieria Sanitarna Piotr Miłejszo - _____________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe dane: e-mail.: p.milejszo@wp.pl www.: www.sanitarne.com.pl Tel. kom.: 697-262-343 |  | Adres jednostki projektowania: ul. 3 Maja 37/48 76-200Słupsk |  |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  |  |
| WEWNĘTRZNE INSTALACJE CENTRALNEJ ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1, 2, 6, 6A, 8A, 9 (Klatka schodowa nr 1), 1, 1A, 3, 3A, 4, 4A (Klatka schodowa nr 1A), 1, 4 (Klatka schodowa nr 1B) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XIII – pozostałe budynki mieszkalne XVIII – budynki przemysłowe XVI – budynki biurowe XVIII – budynki przemysłowe |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  | INWESTOR |
| dz. nr 472 obr. 0010 Stargard, ul. Bema 1 73-110 Stargard identyfikator działki: 321401_1.0010.472 |  |  | Wspólnota Mieszkaniowa Bema 1 Ul. Bema 1, 1A, 1B, 1C, 1D 73-110-Stargard |
| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIUPROJEKTU |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI |  | PODPIS |
| SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT | mgr inż. Piotr Miłejszo Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń uprawnienia bud. nr POM/0284/PWBS/16 DOIIB nr POM/IS/0029/17 |  |  |
| SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inż. Hubert Ratowicz |  |  |
| OPRACOWANIE. ZAWIERA: |  |  |  |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OPIS TECHNICZNY INFORMACJA BIOZ ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | STARGARD,15.04.2022r. |  |  |

| Nazwa jednostki projektowania: Inżynieria Sanitarna Piotr Miłejszo _____________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe dane: e-mail.: p.milejszo@wp.pl www.: www.sanitarne.com.pl Tel. kom.: 697-262-343 |  | Adres jednostki projektowania: ul. 3 Maja 37/48 76-200 Słupsk |  |  |
| OŚWIADCZENIE |  |  |  |  |
| Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z późniejszymi zmianami my niżej podpisani projektanci oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany WEWNĘTRZNE INSTALACJE CENTRALNEJ ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1, 2, 6, 6A, 8A, 9 (Klatka schodowa nr 1), 1, 1A, 3, 3A, 4, 4A (Klatka schodowa nr 1A), 1, 4 (Klatka schodowa nr 1B) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  | INWESTOR |
| dz. nr 472 obr. 0010 Stargard, ul. Bema 1 73-110 Stargard identyfikator działki: 321401_1.0010.472 |  |  |  | Wspólnota Mieszkaniowa Bema 1 Ul. Bema 1, 1A, 1B, 1C, 1D 73-110-Stargard |
| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU |  |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI |  | PODPIS |  |
| SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT | mgr inż. Piotr Miłejszo Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń uprawnienia bud. nr POM/0284/PWBS/16 DOIIB nr POM/IS/0029/17 |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | STARGARD, 15.04.2022r. |  |  |  |

\

I.SPIS ZAWARTOŚCI– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.	DANE OGÓLNE	5

1.1	Inwestor	5

1.2	Lokalizacja	5

1.3	Podstawa opracowania	5

2.	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	5

3.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU	5

4.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

4.1	Sposób dostosowania obiektu do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	5

5.	OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ	6

5.1	Stan istniejący	6

5.2	Projektowana centralna ciepła woda użytkowa	6

5.3	Projektowana instalacja centralnego ogrzewania	7

Grzejniki płytowe powinny spełniać poniższe wymagania:	8

5.4	Wytyczne budowlane i roboty towarzyszące	9

6.	UWAGI KOŃCOWE	9

7.	INFORMACJA BIOZ	11

8.	ZAŁĄCZNIKI	13

II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys | Nazwa rysunku | Skala: |
| --- | --- | --- |
| W1 | Rzut parteru i 1 piętra. Schemat rozmieszczenia lokali mieszkalnych | 1:--- |
| W2 | Rzut 2 piętra, 3 piętra, poddasza.Schemat rozmieszczenia lokali mieszkalnych | 1:--- |
| C1 | Rzut parteru. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 1. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C2 | Rzut parteru. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 2. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C3 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 6. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C4 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 6A. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C5 | Rzut 3 piętra. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 8A. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C6 | Rzut poddasza. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 9. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C7 | Rzut parteru. Klatka nr 1a, lokal mieszkalny nr 1 oraz 1A. Instalacja c.o | 1:100 |
| C8 | Rzut 1 piętra. Klatka nr 1a, lokal mieszkalny nr 3 oraz 3A. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C9 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1a, lokal mieszkalny nr 4 oraz 4A. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C10 | Rzut parteru. Klatka nr 1b, lokal mieszkalny nr 1. Instalacja c.o. | 1:100 |
| C11 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1b, lokal mieszkalny nr 4. Instalacja c.o. | 1:100 |
| W1 | Rzut parteru. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 1. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W2 | Rzut parteru. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 2. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W3 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 6. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W4 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 6A. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W5 | Rzut 3 piętra. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 8A. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W6 | Rzut poddasza. Klatka nr 1, lokal mieszkalny nr 9. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W7 | Rzut parteru. Klatka nr 1a, lokal mieszkalny nr 1 oraz 1A. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W8 | Rzut 1 piętra. Klatka nr 1a, lokal mieszkalny nr 3 oraz 3A. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W9 | Rzut 2 piętra. Klatka nr 1a, lokal mieszkalny nr 4 oraz 4A. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W10 | Rzut parteru. Klatka nr 1b, lokal mieszkalny nr 1. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W11 | Rzut parteru. Klatka nr 1b, lokal mieszkalny nr 1. Instalacja wodociągowa | 1:100 |
| W12 | Schemat zabudowy układu pomiarowego instalacji wodociągowej | 1:--- |

III. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

| ZAŁĄCZNIK 1 | Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta do projektowania bez ograniczeń | Str13 |
| --- | --- | --- |
| ZAŁĄCZNIK 2 | Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do izby | Str15 |

I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA

## DANE OGÓLNE

### Inwestor

Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 22 Wspólnota Mieszkaniowa Bema 1

Ul. Bema 1, 1A, 1B, 1C, 1D

73-110-Stargard

### Lokalizacja

dz. nr 472 obr. 0010 Stargard,

ul. Bema 1 73-110 Stargard

identyfikator działki: 321401_1.0010.472

### 1.3	Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Obowiązujące przepisy i normy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z późń. zm)

- Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późń. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późń. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z późń. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. 2021 poz. 1722 z późń. zm).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późń. zm)

- Obowiązujące normy branżowe;

- Inwentaryzacja budowlana uproszczona;

## KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XIII – pozostałe budynki mieszkalne.

## ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania dla wybranych lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych dla wykonania wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

L

## UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny istniejący. Budynek wyposażony jest w instalację zimnej wody, indywidualne źródła ciepła w lokalach mieszkalny w postaci pieców kaflowych i kotłów gazowych. Źrodłem ciepłej wody są indywidualne mieszkaniowe termy gazowe lub podgrzewacze elektryczne pojemnościowe.

### Sposób dostosowania obiektu do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

#### Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Nie wymagana.

#### Oceny oddziaływania na obszarze NATURA 2000

Nie wymagana.

#### Ustalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części architektoniczno-budowlanej.

Nie wymagane.

## OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

### Stan istniejący

Lokale mieszkalne objęte inwestycją:

NR 1, 2, 6, 6A, 8A, 9 (Klatka schodowa nr 1), 1, 1A, 3, 3A, 4, 4A  (Klatka schodowa nr 1A), 1, 4 (Klatka schodowa nr 1B)

Powyższe lokale mieszkalne wyposażone są w indywidualne źródła ciepła na cele grzewcze (piece kaflowe, kotły gazowe) oraz źródła ciepłej wody (kotły gazowe, termy gazowe, podgrzewacze elektryczne pojemnościowe).

Istniejące kotły, termy gazowe, piece kaflowe oraz podgrzewacze elektryczne przewidziano do likwidacji.

Lokalizacja poszczególnych źródeł wg części graficznej.

### Projektowana instalacja zimnej i ciepłej wody

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla pomieszczeń sanitarnych w budynku przewidziano z węzła cieplnego zgodnie z warunkami technicznymi od gestora sieci ciepłowniczej, poprzez budowę nowego węzła 2-funkcyjnego. Projekt centralnej ciepłej wody w częściach wspólnych (rozprowadzenie główne w piwnicy oraz piony wodociągowe) oraz projekt węzła stanowi odrębne opracowanie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje zimnej i ciepłej wody w obrębie lokali mieszkalnych – od pionu wodociągowego realizowanego odrębną dokumentacją – do włączenia w instalacje zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych. W każdym lokalu mieszkalnym przewidziano układy pomiarowe objęte niniejszym opracowaniem.

Instalacje w lokalach mieszkalnych projektuje się z rur PP Stabi z wkładką aluminiową  PN16 łączonych przez zgrzewanie. Przewody prowadzić zgodnie z częścią graficzną po wierzchu ścian, pod stropem, przy posadzce oraz częściami w posadzce.

W lokalach mieszkalnych należy zdemontować istniejące źródła ciepłej wody (kotły gazowe, termy gazowe, podgrzewacze elektryczne) zgodnie z częścią graficzną opracowania. Po demontażu źródła ciepłej wody, należy zaślepić ewentualne otwory po podłączeniu czopucha do przewodu spalinowego zbiorczego, zaślepić podejście gazowe.

W każdym lokalu mieszkalnym, należy zamontować układy pomiarowe zimnej i ciepłej wody. Przewidziano wodomierz JS1,0 Dn15 i zawory odcinające przed i za wodomierzem do wody zimnej oraz wodomierz JS1,0 Dn15 i zawory odcinające przed i za wodomierzem do wody ciepłej. Następnie włączyć projektowaną instalacje w istniejące rozprowadzenie wody zimnej i ciepłej w mieszkaniu.

Przed zaadaptowaniem istniejących instalacji mieszkaniowych, należy dokonać demontażu istniejących podgrzewaczy gazowych oraz zlikwidować podejście gazu do w/w urządzeń poprzez demontaż rur i zaspawanie odejścia bądź zaslepienia.

Należy również trwale zaślepić zasilanie w zimną wodę podgrzewacza.

Połączenia z armaturą, wykonać należy za pośrednictwem systemowych kształtek mechanicznych.

UWAGA:

W mieszkaniach lokatorzy dokonali remontów i przeróbek instalacji, przepływowe podgrzewacze gazowe i miejsca włączeń instalacji ciepłej wody są w różnych miejscach. Różny jest również poziom wykończenia pomieszczeń, w których dokonywane będzie przełączenie projektowanej instalacji do istniejących instalacji mieszkaniowych.

Dodatkowe prace na życzenie właściciela lub najemcy lokalu, np.zmiana miejsca włączenia  zostaną sfinansowane przez lokatora.

Instalacje prowadzone wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych bez izolacji termicznej.

#### Próba szczelności instalacji wodociągowych

Wszystkie instalacje muszą być poddane próbie szczelności przed zaizolowaniem. Ciśnienie próby wynosi 1,5 raza więcej niż ciśnienie robocze. Ze względu na duże wahania ciśnienia występujące tylko na skutek zmiany temperatury ( zmiana o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara) należy podczas próby utrzymywać w miarę możliwości stałą temperaturę medium próbnego. Próba szczelności wykonywana jest w dwóch etapach.

Próbę wstępną przeprowadzić na ciśnienie 1,5 raza większe od roboczego. Ustawić ciśnienie próby i po 10 min. odtworzyć je. Po kolejnych 10 min. czynność powtarzamy. Próba trwa 30 min. W czasie następnych 30 min po zakończeniu próby wstępnej ciśnienie nie może spaść więcej niż o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogą występować żadne przecieki. Próbę wstępną przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 10 min.

W próbie głównej wykonywanej przy ciśnieniu roboczym natychmiast po zakończeniu próby wstępnej notuje się spadek ciśnienia w ciągu dwóch godzin w odstępach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ciśnienia nie może się obniżyć o więcej niż o 0,2 bara bez wystąpienia przecieków w instalacji. Próbę szczelności dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji powtórzyć w warunkach pracy instalacji. Próbę należy wykonywać przy użyciu manometru o podziałce 0,1 bara podłączonego w najniższym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym instalację zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu i  wypełnić protokół odbioru instalacji.

#### Wytyczne montażowe, armatura

W systemie rur PP należy stosować podpory stałe i ruchome. Podpory stałe trwale mocują przewód i uniemożliwiają jego przesuwanie w obejmie. Należy je zakładać pomiędzy mufami lub innymi kształtkami w takich miejscach jak zmiany trasy przewodu, odgałęzienia przewodów, przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem.

Zachować należy minimalne odległości otuliny od przegród budowlanych, nie przekraczać odchylenia maksymalnego 1-1,5cm dla pionów ciepłej wody.

Przewody prowadzić poniżej instalacji gazu i elektrycznych. Stosować systemowe wsporniki i obejmy montażowe do odpowiednich rodzajów przewodów tak, aby nie powodowały uszkodzenia przewodów.

Jako armaturę odcinająca należy stosować zawory kulowe gwintowane dopuszczone do stosowania dla instalacji wodociągowych PN 1,0MPa. Pod pionami cyrkulacyjnymi zastosować zawory termostatyczne do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowo zawór kulowy odcinający gwintowany.

Wodomierze zimnej i ciepłej wody należy wyposażyć w moduł odczytu zdalnego. Wodomierz zamontować współosiowo z przewodem zasilającym zgodnie z wytycznymi producenta. Odcinek prosty przed wodomierzem powinien wynosić minimum 5d, natomiast za wodomierzem minimum 3d chyba, że instrukcja producenta stanowi inaczej.

### Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Pokrycie zapotrzebowania na ciepło w budynku przewidziano z węzła cieplnego zgodnie z warunkami technicznymi od gestora sieci ciepłowniczej, poprzez budowę nowego węzła 2-fukncyjnego. Projekt węzła stanowi odrębne opracowanie.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w częściach wspólnych (rozprowadzenie główne w piwnicy oraz piony c.o.) oraz projekt węzła stanowi odrębne opracowanie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w obrębie lokali mieszkalnych – od pionu c.o. realizowanego odrębną dokumentacją – do projektowanych odbiorników ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

Istniejące piece kaflowe oraz kotły w poszczególnych lokalach mieszkalnych należy zdemontować.

Instalację centralnego ogrzewania od węzła cieplnego zaprojektowano jako dwururową z rozdziałem dolnym o parametrach wody grzewczej 80/60°C.

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –16st. C zgodnie z normą PN-82/B-02403.

Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

Instalację c.o. wykonać z rur zaprasowywanych ze stali węglowej z zewnętrzną warstwą ocynkowaną. Stosować rury ze stali węglowej nr 1.0215, produkowane zgodnie z normą EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnętrznej. Złączki wyposażone są fabrycznie w uszczelkę typu o-ring, wykonaną z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiał EPDM jest szczególnie odporny na starzenie się, wysoką temperaturę, ozon, oraz środki chemiczne, włącznie z dodatkami chemicznymi normalnie używanymi w instalacjach ogrzewania i chłodzenia.

Połączenia z armaturą i urządzeniami dokonywać za pomocą:

- do DN65 łączników gwintowanych.

- powyżej DN65 łączników kołnierzowych.

Montaż uchwytów przesuwnych dokonywać tak, aby nie zakłócały naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów.

Maksymalny rozstaw uchwytów wynosi:

-dla dn 15: 1.25m

-dla dn 18: 1.50m

-dla dn 22: 2.00m

-dla dn 28: 2.25m

-dla dn 35: 2.75m

-dla dn 42: 3.00m

-dla dn 54: 3.50m

-dla dn 64: 3.75m

-dla dn 76.1: 4.25m

-dla dn 88.9: 4.75m

W miarę możliwości prowadzić instalację ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień.

Instalacje mieszkaniowe prowadzić po przegrodach budowlanych z zastosowaniem systemowych obejm do rur stalowych z gumowymi wkładkami. Instalacje prowadzić pod stropem, po wierzchu ścian oraz przy posadzce – zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Armatura odcinająca równa średnicy przewodu, na którym zostanie zabudowana (nie dotyczy zaworów regulacyjnych).

Wykonać przebicia przez ściany, przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe w  przejściach p.poż. Przejścia przez przegrody w stalowych rurach ochronnych, średnica rury ochronnej większa o dwie dymensje w stosunku do rury przewodowej.

Instalacje prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych bez izolacji termicznej.

Budynek istniejący - przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wszystkie wymiary oraz zaproponowane rozwiązania projektowe w naturze, w przypadku znacznych odstępstw należy skontaktować się z projektantem. Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie należy dokonać wizji lokalnej na obiekcie.

Jako odbiorniki ciepła zaprojektowano stalowe grzejniki płytowe zasilane z boku typu kompakt oraz grzejniki łazienkowe typu drabinka – wielkość wg części graficznej w zależności od wymaganej mocy grzewczej. Grzejniki niezintegrowane – każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór termostatyczny z nastawą wstępną na zasilaniu grzejnika, a także w zawór grzejnikowy powrotny z zaworem stopowym montowany na powrocie grzejnika. Schemat podłączenia grzejnika pokazano w części graficznej opracowania.

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury w pomieszczeniu 16st. C.

Grzejniki montować na zawiesiach grzejnikowych dostarczanych przez producenta grzejników przy zachowaniu odległości montażowych wymaganych przez producenta grzejników.

### Grzejniki płytowe powinny spełniać poniższe wymagania:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiał: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej ścianie – odwracalne (za wyj. typu „11”), łączone od dołu (2 x GZ 3/4”). Grzejniki fabrycznie wyposażone we wkładkę zaworową z nastawą wstępną. Każdy grzejnik opuszcza fabrykę z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy i rozmiarów grzejnika, a dodatkowo pierścień nastawy wyróżnia się odpowiadającym określonej nastawie kolorem. Zmiana nastawy możliwa jest w każdej chwili w zależności od faktycznej, wymaganej wartości obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy określone są przy założeniu min. ciśnienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamówienie dostępne bez dopłaty z wkładką o niskim kv. Malowanie: powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na gorąco, powłoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2  utwardzana na gorąco, kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna próba szczelności przy ciśnieniu 1,3 MPa (13,0 bar). Maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza 110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umożliwiającymi montaż na ścianie. Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakości ECO oraz RAL Gütezeichen.  Grzejniki powinny być objęte 10-cio letnią gwarancją producenta.

Po zakończeniu montażu instalację przepłukać i wykonać próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po zakończeniu montażu instalację przepłukać i wykonać próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po zmontowaniu i próbie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonać regulacji instalacji. Rurociągi montować zgodnie z instrukcjami producentów rur, grzejników i armatury.

Regulację instalacji zaprojektowano przy zaworów regulacyjnych montowanych na podejściach do poszczególnych mieszkań oraz za pomocą zaworów termostatycznych z nastawą wstępną i głowicą termostatycznych na grzejnikach.

Obliczenia instalacji wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane za pomocą grzejnikowych zaworów odpowietrzających (w komplecie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrzników zamontowanych w najwyższych punktach instalacji tj. - na zakończeniu każdego pionu. Stosować odpowietrzniki automatyczne wyposażone w zawory stopowe oraz przed odpowietrznikiem zamontować zawór kulowy odcinający.

UWAGA:

W mieszkaniach lokatorzy dokonali remontów i przeróbek instalacji, przepływowe podgrzewacze gazowe i miejsca włączeń instalacji ciepłej wody są w różnych miejscach. Różny jest również poziom wykończenia pomieszczeń, w których dokonywane będzie przełączenie projektowanej instalacji do istniejących instalacji mieszkaniowych.

Dodatkowe prace na życzenie właściciela lub najemcy lokalu, np.zmiana miejsca włączenia  zostaną sfinansowane przez lokatora.

#### Płukanie instalacji

Po zamontowaniu instalacji należy ją przepłukać chemicznie. Całkowity proces płukania chemicznego składa się z kilku kolejnych operacji:

•	płukanie wodą w celu usunięcia osadu luźno związanego z podłożem,

•	płukanie rozcieńczonym roztworem HCl z dodatkiem inhibitora,

•	płukanie właściwe roztworem HCl z dodatkiem inhibitora, substancji powierzchniowo czynnych i hydrazyny,

•	rozcieńczanie kwasu wodą przy ciągłym spuszczaniu kąpieli i doprowadzaniu świeżej wody do instalacji,

•	neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach charakterystycznych dla danego roztworu,

•	płukanie wodą, przy ciągłym jej dopływie aż do zaniku reakcji alkalicznej.

Po zmontowaniu i próbie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rurociągi montować zgodnie z instrukcjami producentów rur, grzejników i armatury.

Obliczenia instalacji wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

#### Odbiory i regulacja instalacji

Przy montażu instalacji c.o. należy zwrócić szczególną uwagę na:

•	prawidłowość wykonania połączeń (współosiowość, stan powierzchni, czystość przewodów itp.),

•	prawidłowość rozstawienia i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych.

Po zakończonym montażu i płukaniu instalacji należy instalację napełnić wodą uzdatnioną zwracając uwagę na prawidłowe odpowietrzenie. Następnie wykonać próby ciśnieniowe przy pomocy wody zimnej i gorącej. Próby ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych” (tom II) na ciśnienie 0,6MPa.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności należy wykonać regulację i równoważenie instalacji za pomocą zaworów termostatycznych z nastawą wstępną.

Płukanie i próby muszą być wykonane przed wyposażeniem zaworów w głowice termostatyczne przy ustawieniu ich w położenie maksymalnego otwarcia.

### Wytyczne budowlane i roboty towarzyszące

Przed wykonaniem części instalacyjnej należy przygotować i dostosować pomieszczenia budynku pod względem budowlanym zgodnie z wytycznymi budowlanymi i zakresem robót budowlanych. Wykonać demontaże istniejących term gazowych, kotłów oraz pieców kaflowych.

Należy przygotować przebicia przez ściany niezbędne do prowadzenia instalacji.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić roboty adaptacyjne i remontowe takie jak: uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie tynków ścian i sufitów, zabezpieczenie instalacji przed korozją wewnętrzną.  Na życzenie inwestora projektowane piony obudować płytami G-K.

## UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie urządzenia montować i eksploatować zgodnie z fabrycznymi DTR. Całość prac wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Do wszystkich robót używać atestowanych materiałów i rurociągów.

Dobrane w projekcie urządzenia i materiały z ewentualnym wskazaniem typu urządzenia marki czy producenta zostały dobrane celem wskazania standardów rozwiązań. Projektant nie miał na celu wyeliminowania konkurencji oraz oświadcza, że możliwe jest przyjęcie innych urządzeń i materiałów zamiennych innych producentów pod warunkiem, że będą one spełniały obowiązujące normy, wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia, będą posiadały ważne certyfikaty jakości oraz pod warunkiem zachowania ich parametrów równoważnych: technologii, mocy nominalnej, temperatur, ciśnień dyspozycyjnych, projektowanych parametrów i warunków pracy.

Przyjęte w projekcie urządzenia i materiały stanowią jedynie wskazanie standardu im stawianego i mogą być zastąpione przez inne materiały i urządzenia posiadające co najmniej opisany standard.

## INFORMACJA BIOZ

| - Nazwa jednostki projektowania: - Inżynieria Sanitarna Piotr Miłejszo - _____________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe dane: e-mail.: p.milejszo@wp.pl www.: www.sanitarne.com.pl Tel. kom.: 697-262-343 |  | Adres jednostki projektowania: ul. 3 Maja 37/48 76-200Słupsk |  |
| INFORMACJA BIOZ |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |  |  |
| WEWNĘTRZNE INSTALACJE CENTRALNEJ ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z CYRKULACJĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH NR 1, 2, 6, 6A, 8A, 9 (Klatka schodowa nr 1), 1, 1A, 3, 3A, 4, 4A (Klatka schodowa nr 1A), 1, 4 (Klatka schodowa nr 1B) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  | INWESTOR |
| dz. nr 472 obr. 0010 Stargard, ul. Bema 1 73-110 Stargard identyfikator działki: 321401_1.0010.472 |  |  | Wspólnota Mieszkaniowa Bema 1 Ul. Bema 1, 1A, 1B, 1C, 1D 73-110-Stargard |
| ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI |  | PODPIS |
| SPECJALNOŚĆ INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT | mgr inż. Piotr Miłejszo Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń uprawnienia bud. nr POM/0284/PWBS/16 DOIIB nr POM/IS/0029/17 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | STARGARD,15.04.2022r. |  |  |

# 1. Zakres robót i kolejność realizacji:

Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnętrzne instalacje:

- c.o.;

- zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz cyrkulacją

w obrębie lokali mieszkalnych.

Przewiduje się wykonanie w/w instalacji w następującej kolejności:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe

- próba szczelności i wytrzymałości,

- roboty wykończeniowe.

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace wykonywane będą wewnątrz budynku.

# 3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie występują elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# 4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót

Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za typowe dla tego rodzaju prac. W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrożeń nie ma.

# 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

# 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i narzędzia, wskazać drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrożeń oraz zapoznać z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni o numerach telefonów alarmowych, środków ochrony p.poż. itp.

Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Miłejszo

Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

branży sanitarnej upr. nr POM/0284/PWBS/16

## ZAŁĄCZNIKI