ZAŁĄCZNIK NR 3A

WARUNKI I PROCEDURA WYKONANIA TESTÓW TECHNICZNYCH NA CIĄGU TECHNOLOGICZNYM

– CZĘŚĆ NR 1 –

POLIMER AKRYLOWY DO ZAGESZCZANIA OSADU NADMIERNEGO NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POMORZANY” W SZCZECINIE

- Przedmiot zamówienia i wymagania minimalne:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polimeru akrylowego w postaci płynnej (emulsja do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarkach taśmowych) w ilości  28 000 kg.

Polimer akrylowy ma zapewniać zagęszczanie osadu nadmiernego w OŚ Pomorzany do poziomu:

- minimum wagowo 5,5% suchej masy osadu

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: do 150 mg/l

przy dawce polimeru nie wyższej niż 7 kg/Mg s.m. osadu

W przypadku gdyby w czasie testów technologicznych żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia tych wymagań do poziomu:

- minimum wagowo 5,0% suchej masy osadu

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: do 200 mg/l

przy dawce polimeru nie wyższej niż 8 kg/Mg s.m. osadu

- Charakterystyka osadu nadmiernego:

Przed zagęszczeniem:

- sucha masa osadu: 0,7% – 1,2 %* wagowo

- sucha masa organiczna: 68% - 75%* suchej masy wagowo.

Osad będzie zagęszczany na zagęszczarkach taśmowych firmy Klein typ BGT 2500-4-1 o wydajności min. 45m3/h.

* Wartości okresowo mogą odbiegać od podanego zakresu.

- Próba laboratoryjna:

Wykonawca wykona badania laboratoryjne mające na celu dobór odpowiedniego polimeru do zagęszczania osadu nadmiernego. Badania laboratoryjne mogą być przeprowadzone na terenie laboratorium Oczyszczalni Ścieków, w terminie uzgodnionym z zamawiającym, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 3 Wykonawca winien posiadać własny sprzęt do przeprowadzenia doboru polimeru akrylowego.

- Przebieg próby technicznej oferowanego polimeru akrylowego:

- W próbach uczestniczyć będzie Wykonawca oraz Zamawiający. Przed rozpoczęciem próby przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w próbach zobowiązani są poddać się wstępnemu szkoleniu ogólnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków, na której będą prowadzone próby. Szkolenie przeprowadzi pracownik Oczyszczalni Ścieków. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia poświadczającego, iż zapoznali się z ryzykiem występującym w Oczyszczalni Ścieków, w szczególności z zagrożeniami biologicznymi 
i chemicznymi, a także iż zostali poinstruowani o sposobach ochrony przed nimi i o stosownych procedurach postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

- Dla przeprowadzenia próby technicznej każdy z Wykonawców dostarczy nieodpłatnie dobrany na podstawie przeprowadzonej próby laboratoryjnej jeden polimer akrylowy – emulsję w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu (opakowaniach) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia testu. Wraz z produktem ma zostać dostarczone właściwe świadectwo jakości serii/dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta). Niewykorzystany podczas testu technicznego polimer akrylowy pozostanie własnością Wykonawcy.

Po zakończeniu testów Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia miejsca testów w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego oraz usunięcia z terenu Oczyszczalni Ścieków pozostawionych przez siebie przedmiotów  w szczególności pojemników po wykorzystanym polimerze.

- Testy techniczne będą prowadzone w dniach 29.01 – 09.02.2024r. Dokładny dzień przeprowadzenia testu Wykonawca winien uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego z p. Natalią Piętka - tel. kom.: 695 150 244.

- Badania techniczne przeprowadzone będą w jednakowych możliwych warunkach na tym samym urządzeniu dla wszystkich oferowanych produktów z dawkami polimerów akrylowych określonymi przez Wykonawców i z udziałem Zamawiającego.

- W przypadku awarii, zatrzymania się urządzenia, próby będą kontynuowane po uruchomieniu urządzenia (czas na optymalizację pracy urządzenia zostanie odpowiednio wydłużony).

- Przed rozpoczęciem testu zbiornik zostanie opróżniony przez zamawiającego z pozostałego polimeru akrylowego.

- pojemność zbiornika zarobowego V = 750dm3,

- stężenie emulsji w roztworze roboczym s = 0,45%,

- Przebieg prób technicznych :

Od godz. 7.30 do 10.30 jest czas na przygotowanie i uruchomienie instalacji zagęszczania oraz dobór optymalnych parametrów pracy zagęszczarki: nastaw wydatków nadawy pompy osadu (min. 45m3/h), polimeru akrylowego (roztworu roboczego) oraz ustawienia optymalnych nastaw parametrów pracy urządzenia (prędkość taśmy itp.). Wykonawca samodzielnie określa wszelkie wspomniane parametry w celu najbardziej optymalnego ich doboru. Wykonawca winien dysponować własną wagosuszarką lub innym urządzeniem, umożliwiającym określenie suchej masy osadu dla swoich potrzeb podczas prowadzenia próby technicznej.

Godz. 10.45 – 11.45 czas na wykonanie serii pomiarowej. (Wykonawca może zgłosić chęć skrócenia czasu potrzebnego do regulacji nastaw i poprosić o wcześniejsze rozpoczęcie poboru próbek). W tym czasie parametry pracy urządzenia winny pozostać nie zmienione. Zamawiający w obecności Wykonawcy pobierze w odstępach 15 min 4 x po 3 próbki :

- osad zagęszczony ze zbiornika buforowego osadu zagęszczonego przy zagęszczarce,

- osad nie zagęszczony z króćca na rurociągu osadu przed zagęszczarką,

- odciek z króćca na rurociągu odcieków.

Dodatkowo pobrana i zbadana zostanie jedna próbka testowanego polimeru akrylowego na zawartość suchej masy.

- Próby zostaną przekazane do laboratorium zamawiającego (na terenie Oczyszczalni Ścieków) w celu określenia po uśrednieniu próbek następujących parametrów:

- zawartość procentową suchej masy osadu przed zagęszczeniem,

- zawartość procentową suchej masy osadu po zagęszczeniu,

- stężenie zawiesiny w odciekach w mg/l,

- zawartość procentową suchej masy w polimerze akrylowym.

Analizy laboratoryjne zostaną przeprowadzone na podstawie metodyk określonych we właściwych normach ich dotyczących. Analizy próbek zostaną wykonane po uśrednieniu pobranych czterech prób. Zamawiający dopuszcza udział przedstawiciela Wykonawcy w pracach laboratoryjnych w charakterze obserwatora.

- Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych zostanie sporządzony protokół (wzór stanowi załącznik nr…..  do SWZ), który następnie wykonawca załączy do oferty.

- Wszelkie koszty przeprowadzenia prób, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2, ponosi Zamawiający

- Próby techniczne zostaną uznane za zaliczone, a oferowany polimer akrylowy uznany za spełniający warunki Zamawiającego, jeżeli osiągnięte zostaną parametry brzegowe:

- zawartość suchej masy osadu zagęszczonego: min. wagowo 5,5%

- stężenie zawiesiny w odciekach: maksymalnie 150 mg/l

- maksymalna dawka polimeru: 7 kg/Mg s. m. osadu

Lub w przypadku kiedy żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych określonych w pkt 11 odpowiednio obniżone parametry :

- minimum wagowo 5,0% suchej masy osadu

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: do 200 mg/l

- maksymalna dawka polimeru: 8 kg/Mg s.m. osadu.

Powyższe parametry winny być osiągnięte przy wydajności urządzenia do zagęszczania nie mniejszej

niż 45 m3/h.

ZAŁĄCZNIK NR 3B

WARUNKI I PROCEDURA WYKONANIA TESTÓW TECHNICZNYCH NA CIĄGU TECHNOLOGICZNYM

– CZĘŚĆ NR 2 –

POLIMER AKRYLOWY DO ODWADNIANIA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POMORZANY” W SZCZECINIE

      - Przedmiot zamówienia i wymagania minimalne:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polimeru akrylowego w postaci płynnej (emulsja do odwadniania osadu przefermentowanego na prasie taśmowej) w ilości 120 000 kg

Polimer akrylowy ma zapewniać odwadnianie osadu przefermentowanego w OŚ „Pomorzany” do poziomu:

- minimum wagowo 19,0% suchej masy osadu,

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: do 150 mg/l

przy dawce polimeru nie wyższej niż 20 kg/Mg s. m. osadu

W przypadku gdyby w czasie testów technologicznych żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia tych wymagań do poziomu:

- minimum wagowo 17,5 % suchej masy osadu,

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: do 200 mg/l

przy dawce polimeru nie wyższej niż 22 kg/Mg s.m. osadu

      - Charakterystyka osadu przefermentowanego:

Przed odwadnianiem:

- sucha masa osadu: 2,10% – 2,90%* wagowo,

- sucha masa organiczna: 60% – 65%* suchej masy wagowo.

Osad będzie odwadniany na prasach taśmowych firmy Klein typ SNP 2700-14 z wydajnością min. 8,0 m3/h.

* Wartości okresowo mogą odbiegać od podanego zakresu.

      - Próba laboratoryjna:

Wykonawca wykona badania laboratoryjne mające na celu dobór odpowiedniego polimeru akrylowego 
do odwadniania osadu przefermentowanego. Badania laboratoryjne mogą być przeprowadzone na terenie laboratorium Oczyszczalni Ścieków, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 3 Wykonawca winien posiadać własny sprzęt do przeprowadzenia doboru polimeru akrylowego.

      - Przebieg próby technicznej oferowanego polimeru akrylowego:

  - W próbach uczestniczyć będzie Wykonawca oraz Zamawiający. Przed rozpoczęciem próby przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w próbach zobowiązani są poddać się wstępnemu szkoleniu ogólnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków na której będą prowadzone próby. Szkolenie przeprowadzi pracownik Oczyszczalni Ścieków. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia poświadczającego, iż zapoznali się z ryzykiem występującym w Oczyszczalni Ścieków, w szczególności z zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi, a także iż zostali poinstruowani o sposobach ochrony przed nimi i o stosownych procedurach postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

  - Dla przeprowadzenia próby technicznej każdy z Wykonawców dostarczy nieodpłatnie dobrany na podstawie przeprowadzonej próby laboratoryjnej jeden polimer akrylowy – emulsję w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu (opakowaniach) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia testu. Wraz z produktem ma zostać dostarczone właściwe świadectwo jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta). Niewykorzystany podczas testu technicznego polimer akrylowy pozostanie własnością Wykonawcy. Po zakończeniu testów Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia miejsca testów w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego oraz usunięcia z terenu Oczyszczalni Ścieków pozostawionych przez siebie przedmiotów w szczególności pojemników po wykorzystanym polimerze.

  - Testy techniczne będą prowadzone w dniach 29.01 – 09.02.2024r. Dokładny dzień przeprowadzenia testu Wykonawca winien uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego z p. Natalią Piętka - tel. kom.: 695 150 244.

  - Badania techniczne przeprowadzone będą w jednakowych możliwych warunkach na tym samym urządzeniu dla wszystkich oferowanych produktów z dawkami polimerów akrylowych określonymi przez Wykonawców i z udziałem Zamawiającego.

  - W przypadku awarii, zatrzymania się urządzenia, próby będą kontynuowane po uruchomieniu urządzenia.

  - Przed rozpoczęciem testu zbiornik zostanie opróżniony przez Zamawiającego z pozostałego polimeru akrylowego.

- pojemność zbiornika zarobowego V = 750 dm 3,

- stężenie emulsji w roztworze roboczym s = 0,50 %.

  - Przebieg prób technicznych:

Od godz. 7.30 do 11.30 jest czas na przygotowanie i uruchomienie instalacji odwadniania oraz dobór optymalnych parametrów pracy prasy: nastaw wydatków nadawy pompy osadu (min. 8m3/h), polimeru akrylowego (roztworu roboczego) oraz ustawienia optymalnych nastaw parametrów pracy urządzenia (prędkość taśmy itp.). Wykonawca samodzielnie określa wszelkie wspomniane parametry w celu najbardziej optymalnego ich doboru. Wykonawca winien dysponować własną wagosuszarką lub innym urządzeniem, umożliwiającym określenie suchej masy osadu dla swoich potrzeb podczas prowadzenia próby technicznej.

Godz. 11.45 – 12.45 czas na wykonanie serii pomiarowej. (Wykonawca może zgłosić chęć skrócenia czasu potrzebnego do regulacji nastaw i poprosić o wcześniejsze rozpoczęcie poboru próbek).  W tym czasie parametry pracy urządzenia winny pozostać nie zmienione. Zamawiający w obecności Wykonawcy pobierze w odstępach 15 min 4 x po 3 próbki:

- osad odwodniony z miejsca zrzutu osadu z taśmy do podajnika,

- osad nie odwodniony z króćca na rurociągu osadu przed odwodnieniem,

- odciek z odpływu wanny pod prasą.

Dodatkowo pobrana i zbadana zostanie jedna próbka testowanego polimeru akrylowego na zawartość suchej masy.

  - Próby zostaną przekazane do laboratorium zamawiającego (na terenie Oczyszczalni Ścieków) w celu określenia po uśrednieniu następujących parametrów:

- zawartość procentową suchej masy osadu przed odwodnieniem,

- zawartość procentową suchej masy osadu po odwodnieniu,

- stężenie zawiesiny w odciekach w mg/l,

- zawartość procentową suchej masy w polimerze akrylowym.

Analizy laboratoryjne zostaną przeprowadzone na podstawie metodyk określonych we właściwych normach ich dotyczących. Analizy próbek zostaną wykonane po uśrednieniu pobranych czterech prób. Zamawiający dopuszcza udział przedstawiciela Wykonawcy w pracach laboratoryjnych w charakterze obserwatora.

  - Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych zostanie sporządzony protokół (wzór stanowi załącznik nr …. do SWZ), który następnie wykonawca załączy do oferty.

  - Wszelkie koszty przeprowadzenia prób, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2, ponosi Zamawiający.

  - Próby techniczne zostaną uznane za zaliczone, a oferowany polimer akrylowy uznany za spełniający warunki Zamawiającego, jeżeli osiągnięte zostaną parametry brzegowe:

-  zawartość suchej masy osadu odwodnionego: min. wagowo 19,0%,

-  stężenie zawiesiny w odciekach: maksymalnie 150 mg/l,

- maksymalna dawka polimeru: 20 kg/Mg s. m. osadu.

Lub w przypadku kiedy żaden z wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych określonych w pkt 11 odpowiednio obniżone parametry :

- minimum wagowo 17,5% suchej masy osadu

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: do 200 mg/l

- maksymalna dawka polimeru 22 kg/Mg s.m. osadu.

Powyższe parametry winny być osiągnięte przy wydajności prasy taśmowej nie mniejszej niż 8,0 m3/h.

ZAŁĄCZNIK NR 3C

WARUNKI I PROCEDURA WYKONANIA TESTÓW TECHNICZNYCH NA CIĄGU TECHNOLOGICZNYM

– CZĘŚĆ NR 3 –

POLIMER AKRYLOWY DO ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „ZDROJE” W SZCZECINIE

1.	Przedmiot zamówienia i wymagania minimalne:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polimeru akrylowego w postaci płynnej (emulsja zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarkach bębnowych) w ilości 15 000 kg.

Polimer akrylowy ma zapewniać zagęszczanie osadu nadmiernego do poziomu:

- minimum wagowo 5,5% suchej masy osadu,

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: 150 mg/dm3,

przy dawce polimeru nie wyższej niż 6,0 kg polimeru/Mg s.m. osadu.

W przypadku gdyby w czasie testów technologicznych żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia tych wymagań do poziomu:

- minimum wagowo 5,0% suchej masy osadu,

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: 300 mg/dm3,

przy dawce polimeru nie wyższej niż 8,0 kg polimeru/Mg s.m. osadu.

Powyższe parametry winny być osiągnięte przy wydajności urządzenia do zagęszczania nie mniejszej niż 10 m3/h.

2.	Charakterystyka osadu nadmiernego:

Przed zagęszczeniem:

- sucha masa osadu: 0,5% – 2,0% wagowo*

Osad będzie zagęszczany na zagęszczarkach bębnowych firmy Alfa Laval o wydajności min. 10m3/h.

* wartości okresowo mogą odbiegać od podanego zakresu

3.	Próba laboratoryjna

Wykonawca wykona badania laboratoryjne mające na celu dobór odpowiedniego polimeru akrylowego do zagęszczania osadu nadmiernego. Wykonawca winien posiadać własny sprzęt do przeprowadzenia doboru polimeru akrylowego.

4.	Przebieg próby technicznej oferowanego polimeru akrylowego:

1)	W próbach uczestniczyć będzie Wykonawca oraz Zamawiający. Przed rozpoczęciem próby przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w próbach zobowiązani są poddać się wstępnemu szkoleniu ogólnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków na której będą prowadzone próby. Szkolenie przeprowadzi pracownik Oczyszczalni Ścieków Zdroje. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia poświadczającego, iż zapoznali się z ryzykiem występującym w Oczyszczalni Ścieków, w szczególności z zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi, a także iż zostali poinstruowani o sposobach ochrony przed nimi i o stosownych procedurach postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

2)	Dla przeprowadzenia próby technicznej każdy z Wykonawców dostarczy nieodpłatnie dobrany na podstawie przeprowadzonej próby laboratoryjnej jeden polimer akrylowy – emulsję w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu (opakowaniach) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia testu. Wraz z produktem ma zostać dostarczone właściwe świadectwo jakości serii/dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta). Niewykorzystany podczas testu technicznego polimer akrylowy pozostanie własnością Wykonawcy. Po zakończeniu testów Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia miejsca testów w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego oraz usunięcia z terenu Oczyszczalni Ścieków pozostawionych przez siebie przedmiotów  w szczególności pojemników po wykorzystanym polimerze.

3)	Testy techniczne będą prowadzone w dniach od 29.01 do 08.02.2024r. Dokładny dzień przeprowadzenia testu Wykonawca winien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, p. Justyną Kiper – tel. kom.: 601 977 076.

4)	Badania techniczne przeprowadzone będą w jednakowych możliwych warunkach na tym samym urządzeniu dla wszystkich oferowanych produktów z dawkami polimerów akrylowych określonymi przez Wykonawców 
i z udziałem Zamawiającego.

5)	W przypadku awarii lub zatrzymania się urządzenia, próby będą kontynuowane po jego ponownym uruchomieniu, a czas na optymalizację pracy urządzenia zostanie odpowiednio wydłużony.

6)	Przed rozpoczęciem testu zbiornik zostanie opróżniony przez Zamawiającego z pozostałego polimeru akrylowego i przepłukany wodą. Orientacyjna pojemność zbiornika zarobowego wynosi 2 000 dm3, natomiast 
wymagane stężenie emulsji w roztworze roboczym wynosić będzie dla każdego z Wykonawców stałą wartość która określona zostanie przed rozpoczęciem testów, tj. 0,15% lub 0,20%.

7)	Przebieg prób technicznych:

Godz. 7.00 – 10.30 przygotowanie i uruchomienie instalacji zagęszczania oraz dobór optymalnych parametrów pracy zagęszczarki: nastaw wydatków nadawy pompy osadu (min. 10m3/h), polimeru akrylowego (roztworu roboczego) oraz parametrów pracy urządzenia (prędkość obrotu bębna itp.). Wykonawca samodzielnie określa parametry w celu najbardziej optymalnego ich doboru. Wykonawca winien dysponować własną wagosuszarką lub innym urządzeniem, umożliwiającym określenie suchej masy osadu dla swoich potrzeb podczas prowadzenia próby technicznej.

Godz. 10.30 – 11.30 wykonanie serii pomiarowej. W tym czasie parametry pracy urządzenia winny pozostać nie zmienione. Zamawiający w obecności Wykonawcy pobierze w odstępach 10 min 6 razy po 3 próbki :

- osadu zagęszczonego z króćca ze zbiornika zasypowego zagęszczarki,

- osadu nie zagęszczonego ze zbiornika buforowego osadu przy zagęszczarce,

- odcieku z odpływu pod zagęszczarką.

Dodatkowo pobrana i zbadana zostanie jedna próbka testowanego polimeru akrylowego na zawartość suchej masy.

Wykonawca może zgłosić chęć skrócenia czasu potrzebnego do regulacji nastaw i wcześniejsze rozpoczęcie poboru próbek.

8)	Próby zostaną przekazane do laboratorium Zamawiającego (na terenie Oczyszczalni Ścieków) w celu określenia następujących parametrów:

-  zawartość procentowa suchej masy osadu przed zagęszczeniem,

-  zawartość procentowa suchej masy osadu po zagęszczeniu,

-  stężenie zawiesiny w odciekach w mg/dm3,

-  zawartość procentowa suchej masy w polimerze akrylowym.

Analizy laboratoryjne zostaną przeprowadzone na podstawie metodyk określonych we właściwych normach ich dotyczących. Analizy osadów po zagęszczeniu zostaną wykonane dla każdej z próbek osobno, a następnie ich wyniki zostaną uśrednione. Przy liczeniu wartości średniej odrzucone zostaną wartości skrajne. Pozostałe próbki przed wykonaniem analiz zostaną uśrednione. Zamawiający dopuszcza udział przedstawiciela Wykonawcy w pracach laboratoryjnych w charakterze obserwatora.

9)	Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych zostanie sporządzony protokół (wzór stanowi załącznik nr 3C do SIWZ), który następnie Wykonawca załączy do oferty.

10)	Wszelkie koszty przeprowadzenia prób, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2, ponosi Zamawiający.

11)	Próby techniczne zostaną uznane za zaliczone, a oferowany polimer akrylowy uznany za spełniający warunki Zamawiającego, jeżeli osiągnięte zostaną parametry brzegowe podane w pkt 1.

ZAŁĄCZNIK NR 3D

WARUNKI I PROCEDURA WYKONANIA TESTÓW TECHNICZNYCH NA CIĄGU TECHNOLOGICZNYM

– CZĘŚĆ NR 4 –

POLIMER AKRYLOWY DO ODWADNIANIA OSADU PRZEFERMENTOWANEGO NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „ZDROJE” W SZCZECINIE

1.	Przedmiot zamówienia i wymagania minimalne

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa polimeru akrylowego w postaci proszku (do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach dekantacyjnych) w ilości 14 000 kg.

Polimer akrylowy ma zapewniać odwodnienie osadu przefermentowanego do poziomu:

- minimum wagowo 20,0% suchej masy osadu,

- maksymalnego stężenia zawiesiny w odciekach: 1000 mg/dm3*,

przy dawce polimeru nie wyższej niż 14,0 kg polimeru/Mg s.m. osadu.

W przypadku gdyby w czasie testów technologicznych żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia tych wymagań do poziomu:

- minimum wagowo 19,0 % suchej masy osadu,

przy dawce polimeru nie wyższej niż 18,0 kg polimeru/Mg s.m. osadu.

Powyższe parametry winny być osiągnięte przy wydajności wirówki nie mniejszej niż 14 m3/h.

* Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia warunku maksymalnego stężenia zawiesiny w przypadku wystąpienia problemów 
z pobieraniem odcieków z króćca odciekowego.

2.	Charakterystyka osadu przefermentowanego:

Przed odwadnianiem:

- sucha masa osadu: 0,8% – 3,0% wagowo*

Osad będzie odwadniany na wirówkach dekantacyjnych firmy GEA Westfalia o wydajności min. 14,0 m3/h.

* wartości okresowo mogą odbiegać od podanego zakresu

3.	Próba laboratoryjna

Wykonawca wykona badania laboratoryjne mające na celu dobór odpowiedniego polimeru akrylowego do odwadniania osadu przefermentowanego. Wykonawca winien posiadać własny sprzęt do przeprowadzenia doboru polimeru akrylowego.

4.	Przebieg próby technicznej oferowanego polimeru akrylowego:

1)	W próbach uczestniczyć będzie Wykonawca oraz Zamawiający. Przed rozpoczęciem próby przedstawiciele wykonawcy biorący udział w próbach zobowiązani są poddać się wstępnemu szkoleniu ogólnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków na której będą prowadzone próby. Szkolenie przeprowadzi pracownik Oczyszczalni Ścieków. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia poświadczającego, iż zapoznali się z ryzykiem występującym w Oczyszczalni Ścieków, w szczególności z zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi, a także iż zostali poinstruowani o sposobach ochrony przed nimi i o stosownych procedurach postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

2)	Dla przeprowadzenia próby technicznej każdy z wykonawców dostarczy nieodpłatnie dobrany na podstawie przeprowadzonej próby laboratoryjnej jeden polimer akrylowy – proszek w oryginalnym fabrycznie zamkniętym opakowaniu (opakowaniach) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia testu. Wraz z produktem ma zostać dostarczone właściwe świadectwo jakości serii/dostawy, które ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta). Po zakończeniu testów wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia miejsca testów w stanie niepogorszonym w stosunku do zastanego oraz usunięcia z terenu Oczyszczalni Ścieków pozostawionych przez siebie przedmiotów  w szczególności opakowań po wykorzystanym polimerze.

3)	Testy techniczne będą prowadzone w dniach od 29.01 do 08.02.2024r. Dokładny dzień przeprowadzenia testu wykonawca winien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, p. Justyną Kiper – tel. kom.: 601 977 076.

4)	Badania techniczne przeprowadzone będą w jednakowych możliwych warunkach na tym samym urządzeniu dla wszystkich oferowanych produktów z dawkami polimerów akrylowych określonymi przez wykonawców 
i z udziałem Zamawiającego.

5)	W przypadku awarii lub zatrzymania się urządzenia, próby będą kontynuowane po jego ponownym uruchomieniu, a czas na optymalizację pracy urządzenia zostanie odpowiednio wydłużony.

6)	Przed rozpoczęciem testu zbiornik zostanie opróżniony przez Zamawiającego z pozostałego polimeru akrylowego i przepłukany wodą. Orientacyjna pojemność zbiornika zarobowego wynosi 2 000 dm3, natomiast wymagane stężenie polimeru w roztworze roboczym wynosić będzie dla każdego z wykonawców 0,6%.

7)	Przebieg prób technicznych:

Godz. 7.00 – 10.30 przygotowanie i uruchomienie instalacji odwadniania oraz dobór optymalnych parametrów pracy wirówki: nastaw wydatków nadawy pompy osadu (min. 14 m3/h), polimeru akrylowego (roztworu roboczego) oraz wybranych parametrów pracy urządzenia. Wykonawca samodzielnie określa parametry w celu najbardziej optymalnego ich doboru. Wykonawca winien dysponować własną wagosuszarką lub innym urządzeniem, umożliwiającym określenie suchej masy osadu dla swoich potrzeb podczas prowadzenia próby technicznej.

Godz. 10.30 – 11.30 wykonanie serii pomiarowej. W tym czasie parametry pracy urządzenia winny pozostać nie zmienione. Zamawiający w obecności Wykonawcy pobierze w odstępach 10 min 6 razy po 3 próbki :

- osad odwodniony z miejsca zrzutu osadów do kosza znajdującego się pod urządzeniem,

- osad nieodwodniony z króćca na rurociągu osadu przed odwodnieniem,

- odciek z króćca na rurociągu odcieków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia warunku zawartości zawiesiny w odcieku w przypadku wystąpienia problemów z jego pobraniem.

Wykonawca może zgłosić chęć skrócenia czasu potrzebnego do regulacji nastaw i wcześniejsze rozpoczęcie poboru próbek.

8)	Próby zostaną przekazane do laboratorium Zamawiającego (na terenie Oczyszczalni Ścieków)  w celu określenia następujących parametrów:

-  zawartość procentowa suchej masy osadu przed odwodnieniem,

-  zawartość procentowa suchej masy osadu po odwodnieniu,

-  stężenie zawiesiny w odciekach w mg/dm3.

Analizy laboratoryjne zostaną przeprowadzone na podstawie metodyk określonych we właściwych normach ich dotyczących. Analizy osadów po odwodnieniu zostaną wykonane dla każdej z próbek osobno, a następnie ich wyniki zostaną uśrednione. Przy liczeniu wartości średniej odrzucone zostaną wartości skrajne. Pozostałe próbki przed wykonaniem analiz zostaną uśrednione. Zamawiający dopuszcza udział przedstawiciela Wykonawcy w pracach laboratoryjnych w charakterze obserwatora.

9)	Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych zostanie sporządzony protokół (wzór stanowi załącznik nr 4D 
do SIWZ), który następnie Wykonawca załączy do oferty.

10)	Wszelkie koszty przeprowadzenia prób, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 2, ponosi Zamawiający.

11)	Próby techniczne zostaną uznane za zaliczone, a oferowany polimer akrylowy uznany za spełniający warunki Zamawiającego, jeżeli osiągnięte zostaną parametry brzegowe podane w pkt 1.