Nowy Tomyśl, dnia 15 marca 2023 r.

**PRZEDSZKOLE Nr 5 „ SŁONECZKO” w Nowym Tomyślu**

**ul. Nowa 23**

**64-300 Nowy Tomyśl**

**Znak sprawy: Ple5/271/1/2023**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**Dostosowanie budynku Przedszkola nr 5 "Słoneczko" w Nowym Tomyślu do obowiązujących przepisów ppoż**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1. Treść pytania:** Proszę o informacje jaki typ drzwi pożarowych przewidział projektant ( stalowe , drewniane czy aluminiowe ) ?. Proszę również o załączenie zestawienia stolarki aluminiowej

**Odpowiedź Zamawiającego :** Wykonawca drzwi kolorystykę oraz materiał, z którego będą wykonane ma dopasować do istniejącej pozostałej stolarki. Mając powyższe na uwadze zamawiający dopuszcza wizję na obiekcie

**2. Treść pytania:**

2.1. Proszę o przedstawienie projektu technicznego wykonawczego na montaż klap oddymiających w konstrukcji dachowej, uwzględniając rodzaj konstrukcji do dostosowania, rodzaj pokrycia dachowego do uzupełnienia i połączenia z warstwą izolacji cieplnej klap.
2.2. czy drzwi p.poż jednoskrzydłowe są drzwiami aluminiowymi p.poż. , przeszklonymi górą z wypełnieniem dołem, w jakim kolorze
2.3. czy drzwi p.poż dwuskrzydłowe są drzwiami aluminiowymi p.poż. , przeszklonymi górą z wypełnieniem dołem, w jakim kolorze?
2.4. czy drzwi zewnętrzne napowietrzające posiadają zamek istniejący umożliwiający zwolnienie języka przed uruchomieniem siłownika otwarcia drzwi, czy lepiej należy wykonać nowe drzwi z dostosowaniem już do siłowników
2.5.czy drzwi p.poż. łączące hol z korytarzem nie powinny posiadać trzymacza ze względu na charakter budynku (przedszkole)
2.6. czy montaż okna oddymiającego uwzględnia montaż nadproży i wykucie otworu, oraz naprawa tynków wewnętrznych i elewacji
2.7. czy w skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie instalacji hydroforowej ? W kosztorysie nie jest to uwzględnione?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

2.1. Zamawiający dopuszcza wizję na obiekcie na podstawie której wykonawca będzie wstanie określić zakres prac i towaru niezbędnego do wykonania zadania. W zakresie tej realizacji zamawiający oczekuje montażu klapy dymowej (zgodnie z projektem urządzenia przeciwpożarowego) w istniejącym otworze z obróbką zapewniającą szczelność pokrycia dachowego.

2.2. Wykonawca drzwi kolorystykę, podział oraz materiał, z którego będą wykonane ma dopasować do istniejącej pozostałej stolarki. Mając powyższe na uwadze zamawiający dopuszcza wizję na obiekcie.

2.3. Wykonawca drzwi kolorystykę, podział oraz materiał, z którego będą wykonane ma dopasować do istniejącej pozostałej stolarki. Mając powyższe na uwadze zamawiający dopuszcza wizję na obiekcie.

2.4. Istniejące drzwi nie posiadają zamka zwalniającego dlatego wykonawca ma określić możliwość dostosowania drzwi istniejących do systemu napowietrzania lub wskazać potrzebę ich wymiany z uzasadnieniem. Mając powyższe na uwadze zamawiający dopuszcza wizję na obiekcie.
2.5. Przedmiotowy korytarz jest przeznaczony głównie do obsługi pomocniczej przedszkola, a więc głównie do ruchu personelu (nie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym). Mając to na uwadze nie ma zasadności stosowania trzymacza.

2.6. Zakres prac jaki będzie do wykonania w tym zakresie wskazany jest w kosztorysie (również z nadprożami i obróbkami). W zakresie zadanego pytania zamawiający w przypadku dalszych wątpliwości dopuszcza wizję na obiekcie.

2.7. W kosztorysie wskazano zakres związany z instalacją hydrantową pod nazwą „Instalacja hydrantów ppoż.”. W zakresie zadanego pytania zamawiający w przypadku dalszych wątpliwości dopuszcza wizję na obiekcie.