Poraj, 02.08.2024r.

Gmina Poraj

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

GK.271.4.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **„Utworzenie nowych miejsc opieki w gminnym żłobku w Masłońskim, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”**

Gmina Poraj, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

1. Prosimy o podanie parametrów klimatyzatorów w pom 7 i 8. Brak dokumentacji w tym zakresie oraz brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. w pom 8 (40,8m2)

min. moc chłodnicza urządzenia 4,2kW.

w pom 7 (37,3m2)

min. moc chłodnicza 4,5kW.

Dwa niezależne urządzenia ścienne typu split z jednostkami zewnętrznymi

wieszanymi 50cm poniżej parapetu - przewody prowadzić w bruzdach i zatynkować (zaizolować termicznie by nie dochodziło wkroplenia pary wodnej na przewodach). Urządzenia w technologii inwerterowej.

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: A++

Klasa efektywności energetycznej grzania: A++

SEER minimum 7

SCOOP minimum 4,5

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej: max 28 – 40 dB(A)

gwarancja 5lat

1. Czy w zakres zadania wchodzi pełny system sygnalizacji pożaru, zgodnie z rys E-05? Przedmiar zawiera tylko okablowanie.

Odp. Zamawiający informuje, iż zgodnie z wykonaną dokumentacją **na obecnym etapie należy wykonać pełne okablowanie** umożliwiające w przyszłości montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu - patrz opis techniczny str. 10.

1. Co zawiera opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 2) „aranżacja kuchni wraz z zmywakiem w pom 6 i 5”? Co składa się na tą aranżację? Brak pozycji w przedmiarze.

Odp. Zamawiający informuje, iż zadanie nie obejmuje aranżacji kuchni.

1. Co zawiera opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 16) „wyposażenie wnętrz”? Zwracamy się o udostępnienie zestawienia wyposażenia objętego zadaniem wraz ze szczegółami.

Odp. Zamawiający informuje, iż zadanie nie obejmuje wyposażenia wnętrz.

1. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej.

Odp. Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w załączniku.

1. Poz 55 przedmiaru robót elektrycznych „ sterownik roletowy – góra/dół”. Czy montaż rolet wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak, prosimy o szczegóły.

Odp. Należy wykonać okablowanie dla zasilania i sterowania roletami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/956835>

Z poważaniem

Katarzyna Kaźmierczak

Wójt Gminy Poraj

-podpisano elektronicznie-