## 23a Cedron
PRZEDMIAR ROBÓT wykonania otworu zastępczego nr 23a - ujęcie "Cedron" w Wejherowie ZP/33/FENIKS/2024 - część 3
Lp. | Wyszczególnienie prac |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto
[kolumna 4 x 5]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Transport sprzętu wiertniczego baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
2 | Transport rur wiertniczych baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
3 | Transport zaplecza socjalnego baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
4 | Transport filtra i obsypki żwirowej |  | kpl. | 1
5 | Praca dźwigu przy rozładunku i załadunku samochodów na placu wierceń |  | kpl. | 1
6 | Demontaż ogrodzenia |  | kpl. | 1
7 | Zagospodarowanie terenu budowy (doprowadzenie energii elektrycznej i wody, gospodarka odpadami, przenośna toaleta itp.) |  | kpl. | 1
8 | Montaż i zagospodarowanie placu wierceń (montaż zestawu wiertniczego, wykonanie dołu urobkowego, organizacja zaplecza technicznego i socjalnego budowy |  | kpl. | 1
9 | Praca koparki przy wykonywaniu dołu urobkowego |  | kpl. | 1
10 | Wiercenie rurami Ø 508 mm w strefie 0,0 - 20,0 m kat. I - III |  | m | 20
11 | Korek iłowy w rurach Ø 508 mm w strefie 18,0 - 20,0 m |  | m | 2
12 | Kolumnowe opuszczenie rur Ø 457 mm |  | m | 18
13 | Wiercenie rurami Ø 457 mm w strefie 18,0 - 47,0 m kat.I-III, kat.IV |  | m | 29
14 | Zabudowa filtra studziennego ze stali nierdzewnej typ Jonhson o konstrukcji wg projektu na gł.46m z podciągnięciem rur wiertniczych Ø 457 mm do gł. 25,0 m ppt. |  | kpl. | 1
15 | Montaż pompy głębinowej Wykonawcy |  | m | 15
16 | Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych Ø 110 mm - montaż / demontaż |  | m | 55
17 | Pompowanie oczyszczające otworu |  | godz. | 72
18 | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze |  | godz. | 24
19 | Chlorowanie otworu (podchloryn sodu) |  | godz. | 24
20 | Pompowanie pomiarowe otworu |  | godz. | 72
21 | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze |  | godz. | 24
22 | Pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika sprawności studni wg Waltona |  | godz. | 4.5
23 | Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy |  | m | 15
24 | Wyciągnięcie rur Ø 457 mm (przestrzeń międzyrurowa wypełniona przechlorowanym piaskiem) |  | m | 5
25 | Wyciągnięcie kolumnowe rur Ø 457 mm |  | m | 20
26 | Wyciągnięcie rur Ø 508 mm (przestrzeń międzyrurowa wypełniona przechlorowanym piaskiem) |  | m | 15
27 | Wyciągnięcie rur Ø 508 mm (przestrzeń międzyrurowa wypełniona zaczynem bentonitowym) |  | m | 5
28 | Ponowne chlorowanie otworu (podchloryn sodu) po wyciągnięciu rur Ø 508 mm i Ø 457 mm |  | godz. | 24
29 | Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń |  | kpl. | 1
30 | Montaż zdemontowanego ogrodzenia |  | kpl. | 1
31 | Prace porządkowe, załadunek, transport i przekazanie odpadów do utylizacji |  | kpl. | 1
32 | Przygotowanie i złożenie kpl. zgłoszeń dot. rozpoczęcia robót, wykonania próbnego pompowania (z odprowadzeniem wód), poboru próbek z wiercenia |  | kpl. | 1
33 | Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody |  | kpl. | 1
34 | Prace geodezyjne z przekazaniem dokumentacji powykonawczej |  | kpl. | 1
35 | Nadzór hydrogeologiczny nad pracami wiertniczymi |  | kpl. | 1
36 | Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej |  | kpl. | 1
37 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej |  | kpl. | 1
38 | Inspekcja telewizyjna - wizualizacja wnętrza studni na nośniku CD |  | kpl. | 1
39 |  | RAZEM [poz. 1 do 38]
40 |  | Podatek VAT od poz. 39
41 |  | Razem wartość brutto