**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Akademia Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno REGON:510338744; NIP:745-10-03-168.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem umowy jest przywrócenie do sprawności systemów przeciwpożarowych SCHRACK w budynkach Akademii Policji w Szczytnie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111.
3. Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania zakresu poniższych czynności obejmujących w szczególności:
4. dostawę 2 szt. nowych modułów BX02I4-1 szt. BX REL4-1szt.,
5. demontaż uszkodzonych modułów,
6. montaż nowych modułów,
7. zaprogramowanie nowych elementów w systemie,
8. dołożenie 2 szt. nowych czujek w budynku PCAB w pomieszczeniu nr 25 oraz 1 szt. wskaźnika zadziałania,
9. zaprogramowanie nowych elementów w systemie,
10. dostawa oraz montaż nowego wskaźnika zadziałania w budynku PCAB w pomieszczeniu nr 11,
11. poprawa mocowania czujki w pomieszczeniu w budynku PCAB w pomieszczeniu nr 120,
12. dostawa nowych akumulatorów do zasilaczy ppoż. 12V40Ah – 4 szt. – budynek PCAB,
13. wymiana wyeksploatowanych akumulatorów na nowe i przyjęcie wyeksploatowanych,
14. dostawa nowych akumulatorów do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 12-V65Ah-4 szt. – budynek nr 6,
15. wymiana wyeksploatowanych akumulatorów do DSO na nowe i przyjęcie wyeksploatowanych,
16. dostawa nowego siłownika do systemu oddymiania w budynku nr 6,
17. wymiana uszkodzonego siłownika na nowy,
18. sprawdzenie poprawności działania.
19. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie
do wykonania przedmiotu umowy:
20. aktualny certyfikat do systemu SCHRACK,
21. certyfikat do systemu D+H,
22. klucz sprzętowy do systemu SCHRACK,
23. uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji do 1kV.
24. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto+ podatek VAT).
25. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ogólnymi warunkami umowy.
26. Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, w oryginalnych opakowaniach producenta wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wymianą.
27. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wymieniony sprzęt na okres wyznaczony przez producenta.
28. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wykonanych prac.
29. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

Oferta musi zawierać:

Formularz ofertowy złożony przez platformę zakupową.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
2. Ofertę należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Internetową Platformę Zakupową.
3. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej [www.platformazakupowa.pl/apol\_szczytno](http://www.platformazakupowa.pl/apol_szczytno) to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
5. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. **OSOBY DO KONTAKTU**

Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 :

1. Dominik Dzięgielewski –Dział Inwestycji i Remontów tel. 477 335 205; email: d.dziegielewski@apol.edu.pl
2. Mirosława Gęsicka Dział Inwestycji i Remontów tel. 477 335 161; email: m.gesicka@apol.edu.pl
3. **KRYTERIA WYBORU**

Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

 **CENA** – **100%**

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
	1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
	2. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
	3. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Załączniki:

1. Ogólne warunki umowy.
2. Formularz ofertowy.