Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z montażem i najmem zbiornika oraz parownicy
dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Do wykonawcy będzie należało posadowienie zbiornika, parownicy atmosferycznej, urządzeń telemetrycznych oraz armatury związanej z prawidłowym funkcjonowaniem całej instalacji.
Prace instalacyjne będą mogły być przeprowadzone w momencie, gdy obecnie funkcjonująca instalacja zostanie zdemontowana.
Wyznaczony teren montażu zbiornika jest przystosowany do pracy z pionowymi stacjonarnymi ciśnieniowymi zbiornikami o pojemności 6m3 i do długotrwałego przechowywania skroplonego tlenu medycznego.. Teren posadowienia instalacji jest wydzielonym miejscem, sąsiadującym bezpośrednio z głównym przyłączem dystrybucyjnym tlenu medycznego, oraz rampą rezerwowego i awaryjnego zasilania. Teren posadowienia instalacji jest ogrodzony w systemie ogrodzenia panelowego.

Wymagania stawiane Wykonawcy zamówienia.
1. W wyznaczonym i przystosowanym miejscu dostarczyć i zamontować pionowy stacjonarny zbiornik o pojemności 6 m3 , +/- 5% do ciśnieniowego przechowywania skroplonego tlenu medycznego, wraz z parownicą, kompletną armaturą oraz instalacją telemetryczną na okres 12 miesięcy. Odbiór urządzeń nastąpi w miejscu instalacji.
2. Wraz ze zbiornikiem musi zostać dostarczona parownica z układem redukcji ciśnienia o wydajności nie mniejszej niż 175 Nm3/h .
3. Zbiornik musi być wyposażony w aparaturę telemetryczną z monitoringiem zdalnej kontroli stanu wypełnienia zbiornika, kontrolą ciśnienia pracy, oraz panel alarmowy do obsługi pozwalający Wykonawcy na stałą zdalną kontrolę wypełnienia zbiornika celem uzupełnienia tlenu bez dodatkowych zamówień, przy stanie wypełnienia zbiornika poniżej 50%.
4. W trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiąże się do dostawy w tym okresie butli z tlenem medycznym o pojemności 40l celem podłączenia ich do rezerwowej rampy zaopatrującej Szpital w tlen medyczny w celu zapewnienia nieprzerwanej ciągłości dostawy tlenu medycznego. Rampa przystosowana jest do pracy z butlami o pojemności 40 l, o ciśnieniu roboczym do 150 bar.
5. Zbiornik, parownica, armatura oraz urządzenia telemetryczne muszą odpowiadać warunkom technicznym zawartym w obowiązujących normach oraz spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczone do eksploatacji przez w/w Urząd.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na swój koszt montażu i prac instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia zbiornika oraz parownicy wraz z armaturą i aparatura telemetryczną przez wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania w/w prac.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich badań, pomiarów oraz uzgodnień, jak również sporządzenia protokołu wykonanych prac niezbędnych do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dostarczonych składowych elementów zamówieni
8. Wykonawca odpowiada za stan najmowanego zbiornika. Do jego obowiązków należy w szczególności:
  - poniesienie wszelkich kosztów związanych z posadowieniem i uruchomieniem i odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego zbiornika oraz z przystosowaniem obecnie istniejącej infrastruktury do potrzeb oferowanego zbiornika.
  - montaż zbiornika na istniejącym stanowisku,
  - załatwianie wszelkich spraw dozorowych,
  - dostarczanie Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz bezpłatnego przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika z dniem zamontowania zbiornika.
  - sprawowanie pełnego nadzoru technicznego związanego z eksploatacją urządzeń,
  - wykonywanie bezwzględnie wszystkich bieżących remontów i konserwacji zbiornika wynikających z instrukcji eksploatacyjnej,
  - dokonywanie napraw zbiornika i oprzyrządowania w przypadku uszkodzenia lub awarii względnie wymiana na nowe,
  - wykonawca zapewni całodobową obsługę serwisową. Realizacja usług serwisowych winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 8 godziny od momentu zgłoszenia.
Ubezpieczenie zbiornika, parownicy oraz aparatury i urządzeń wchodzących w skład przedmiotowego zamówienia.

Parametry techniczne istniejącego obiektu:
1. Ujęcie tlenu zasilającego szpital, do którego należy podłączyć przedmiotową instalację znajduję się odległości max. 2 m od terenu posadowienia.
2. Wyznaczony teren posiada wyprowadzone zasilanie elektryczne:
3. Układ sieci TN-S: trójfazowe zasilanie 400V, zabezpieczenie 80A.
4. Teren montażu zbiornika i parownicy jest ogrodzony z przemysłowej siatki panelowej z furtką umożliwiającą wejście na obiekt.
5. Wymiary ogrodzonego terenu: 6 m x 5,1 m.
6. Do posadowienia instalacji została wykonana płyta fundamentowa o wymiarach: 4 m x 2,5m. Materiał beton: C25, wykonanie w 2011 roku.
7. Ciśnienie robocze tlenu medycznego w instalacji szpitala: 5 bar.

Wymagane parametry techniczne:
1. Wymagany pionowy zbiornik stacjonarny o pojemności 6 m3 +/- 5% do ciśnieniowego długoterminowego przechowywania skroplonego tlenu, wymagany zbiornik z warstwą izolacyjną.
2. Parownica atmosferyczna o wydajności min. 175 Nm3/h
3. Ciśnienie robocze 12 bar
4. Aparatura telemetryczna – umożliwienie Wykonawcy zdalnego monitoringu stanu wypełnienia zbiornika, możliwość podglądu niezbędnych parametrów.
5. Koszty związane z utrzymaniem łącza ponosi Wykonawca.

Ogólne parametry techniczne związane z montażem instalacji zbiornika na tlen medyczny, parownicy, armatury, oraz urządzeń telemetrycznych.
1. przekazanie dokumentacji urządzeń, opis i oznakowanie identyfikacyjne,
2. opis/ schemat ideowy i oznakowanie ostrzegawcze terenu zabudowanej systemu,
3. szkolenie z obsługi urządzeń oraz przekazanie instrukcji obsługi,
4. przeglądy zbiornika w okresie gwarancyjnym zgodnie z zaleceniami producenta,
5. dopełnienie niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zainstalowanego systemu, odbiorami urządzeń oraz przygotowaniem dokumentacji technicznej dla Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymagania dotyczące dostaw tlenu medycznego:
1. realizowania dostaw w dni robocze w godzinach od 8.00 – 14.00. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar na tankowanie zbiorników.
2. dostarczania ciekłego tlenu medycznego do siedziby Zamawiającego będzie odbywać się według bieżących potrzeb lub na podstawie wskazań telemetrycznych lub dyspozycji wydanej przez upoważnioną osobę ze strony zamawiającego
3. W przypadku awarii zbiornika, parownicy lub armatury Wykonawca zobowiązany jest do dostawy w tym okresie butli tlenowych, o pojemności 40 l i ciśnieniu 150 bar oraz podłączenia do rampy tlenowej.
4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych komponentach instalacji uniemożliwiających korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie bezprzerwowej dostawy tlenu medycznego do szpitala z butli oraz dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin roboczych wymiany wadliwego zbiornika, parownicy, armatury lub system telemetryczny na wolny od wad.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.