D8.2453.145.SM.2024 Gdańsk dnia 14 06 2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dot. Projektu doboru kompensacji mocy biernej pojemnościowej w szpitalu św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50

Copernicus Podmiot Leczniczy sp z.o.o w Gdańsku prosi o złożenie ofert na projekt doboru ( poprzedzony analizą stanu istniejącego ) mocy biernej pojemnościowej w szpitalu św Wojciecha w Gdańsku al. Jana Pawła II 50

Obecnie szpital jest zasilany w energię elektryczną dwoma niezależnymi liniami SN z 2 GPZ . Granica stron zaciski SN w polach do pływowych rozdzielnicy SN głównej stacji transformatorowej szpitala GST . Po stronie SN stacji GST pomiary rozliczenia energii elektrycznej . Z rozdzielnicy SN zasilane są poprzez transformatory dwie sekcje rozdzielnicy RGnn – podstawowa i rezerwowana ( agregatami prądotwórczymi ). Ponadto z pól rozdzielnicy SN zasilana jest pomocnicza abonencka stacja OST . Stacja GST była przebudowana w 2019 roku i w sekcjach rozdzielnicy RGnn umieszczono pola kompensacji mocy biernej umieszczając tam baterie kondensatorów ( pole 3 i 10 ) Obecnie zmienił się charakter mocy biernej na pojemnościową i układy kompensacyjne wymagają gruntownej przebudowy . Schematy i zdjęcia poglądowe w załączeniu W ramach zadania należy: 1) dokonać analizy mocy biernej za pomocą analizatora 2) na podstawie wniosków z analizy zaprojektować modernizację ; dostawienie lub modernizacje pól kompensacyjnych 3) preferowane będzie wykorzystanie istniejących miejsc pola 3 i 10 4) przy projekcie (doborze )nowych urządzeń wziąć pod uwagę możliwość ich montażu przez kwalifikowanego wykonawcę w technologii prac pod napięciem PPN ( brak możliwości wyłączeń w czasie dłuższym niż kilka minut poszczególnych sekcji rozdzielnicy RGnn ) 5) Sporządzić stosowna dokumentację i złożyć ją w wersji papierowej 2 egz oraz na nośniku elektronicznym 6) Do dokumentacji dołączyć sporządzony kosztorys inwestorski oraz nakładczy z rozbiciem na pole 3 i pole 10

Wymagany czas realizacji całości prac opisanych w pkt 1-6 do 30 dni od otrzymania zlecenia

Płatność w ciągu 30 dni od przekazania dokumentacji dokonania odbioru i otrzymania faktury

UWAGA ; Jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty kontaktując się z dniowym wyprzedzeniem na tel. 515 200 368 M. Solarz