## BUDYNEK A
|  | OPIS URZĄDZENIA | [5 empty] | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI | NAPRAWY
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu |  | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
BUDYNEK A
1 | A-W-1 | A-W-00.3 | - | uszkodzony wyłącznik serwisowy + falownik |  | CENTRALA NAWIEWNA LABORATORIÓW 030-035 | Rosenberg A 20-08Q | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | F5 592x592x600 | 1 | Budynek A przyziemie wentylatorownia 4 przy Archiwum | Budynek A parter lab. 030 - 035 | p. Stempkowska | Budynek A parter lab. 031 | Centrala nawiewna dostosowuje wielkość nawiewu do ilości załączonych digestoriów A-W+5.10 i A-W+5.13 | Budynek A rozdzielnica RA-PP1 w lab. 030A zab. 29 |  | DIR-R-140-2019 wymiana falownika
2 | A-W-2 | A-W+5.11 | - |  |  | CENTRALA WYWIEWNA LABORATORIÓW 030-035 | Rosenberg A 20-07Q | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | Budynek A parter lab. 030 - 035 | p. Stempkowska | Budynek A parter lab. 031 | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 lub z rozdzielnicy RA-PP1 w lab. 030A zab. 29)
3 | A-W-3 | A-W-00.4 | - | do wymiany paski 2szt + falownik |  | CENTRALA NAWIEWNA LABORATORIÓW 0028-0029 i 026-028 | Rosenberg A 20-08Q | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | F5 592x592x600 | 1 | Budynek A przyziemie wentylatorownia 4 przy Archiwum | Budynek A przyziemie lab 0028 - 0029 parter lab. 026-028 |  | Budynek A przyziemie 0029 parter 028 "nawiew ogólny" | ON/OFF ale na obu kondygnacjach | Budynek A rozdzielnica RA-PP1 w lab. 030A zab. 29 |  | DIR-R-141-2019 wymiana falownika + pasków went
4b | A-W-5 | A-W+5.12 | VBW - W1 |  |  | CENTRALA WYWIEWNA LABORATORIÓW 0028-0029 i 026-028 | VBW BS-3 (50) P C27449/12 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | Budynek A przyziemie lab 0028 - 0029 parter lab. 026-028 |  | Budynek A przyziemie 0029 parter 028 "wywiew ogólny" | ON/OFF ale na obu kondygnacjach | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 lub z rozdzielnicy RA-PP1 w lab. 030A zab. 29)
4a | A-W-4 | A-W+5.2 | - | sprawdzić załącznik w pom. 08 | potwierdzić G4 897x592x100 wg protokołu 879x592x100 | CENTRALA WYWIEWNA LABORATORIÓW 012 | VBW BS-3 (50) P CZ7450/12 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | G4 879x592x100 | 1 | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | pom. 012 możliwe że też: 04 - 010 |  | Budynek A przyziemie pom. 08-012 przy WC01 "wywiew ogólny" |  | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
5 | A-W-6 | A-W+5.21 | - | głośna praca wentylatora wywiewnego |  | CENTRALA NAW-WYW Z KLIMATYZACJĄ SAL 417 I 418 | IV PRODUKT Enwistar Flex ENF-100-00-2-00-44-SS | 1 | NAW-WYW + CHŁ | b.d. | R-407c R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | 3.4 | 0 | 1774 | 6.0316 | TAK 1x / rok | EU4 892x409x380 zgodnie z protokołem: 892-409-350 | 2 | poddasze bud. A | 417, 418 |  |  |  | do sprawdzenia |  | DIR-R-009-2019 czujnik nagrzewnicy
6 | A-W-7 | A-W+5.23 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNA Z KLIMATYZACJĄ SALI 301 | VTS Clima typ SV5 | 1 | NAW | 14600 | - | - | - | - | - | - | EU4 590x590x500 | 4 | poddasze bud. A | 301 |  |  |  | budynek A poddasze rozdzielnica elektryczna przy klatce 4.12 (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
- | A-W-8 | A-W-D.1 | - | 4m izolacji do naprawy |  | AGREGAT KLIMATYZACJI CENTRALI SALI 301 | MCQUAY JZ: M4MC125ER-FVAA-R 20542610-00459 JW: M4MC125ER | 1 | CHŁ | Qch = 26,7 kW | R-407c R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | 10.1 | 0 | 1774 | 17.9174 | TAK 1x / rok | - | - | budynek A dach (wyjście środkowym włazem z poddasza) | 301 |  |  |  | Prawpododobnie: budynek A poddasze rozdzielnica elektryczna przy klatce 4.12 (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
7 | A-W-9 | AS-W-D.1 | - |  |  | CENTRALA WYWIEWNA SALI 301 | VTS Clima typ SV4 | 1 | WYW | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | dach skrzydła bud. A | 301 |  |  |  | budynek A kondygnacja +3 sala 301 zabezpieczenia D 02-63A 400V
8 | A-W-10 | A-W+5.19 | - | filtry nie wymienione - brak dostępu | brak dopływu czynnika grzejnego - pompa obiegowa w węźle cieplnym do wymiany | CENTRALA NAWIEWNA SALI 311 | CV8 | 1 | NAW | 14600 | - | - | - | - | - | - | EU4 592x592x300 | 4 | poddasze bud. A | 311
9 | A-W-11 | A-W+3.1 | - | zgodnie z prot z 30-08-2018 należy wymienić paski w centrali typ 750 SPA1 2szt |  | CENTRALA WYWIEWNA SALI 311 | VTS SV4 typ PEO-D1 | 1 | WYW | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | zaplecze sali 311 | 311
10 | A-W-12 | A-W+5.18 | - |  |  | CENTRALA WYWIEWNA SALI 311 | CV2 | 1 | WYW | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | poddasze bud. A | 311
11 | A-W-13 | A-W+5.22 | - | podczas serwisu 16.08.2019 r nie sprawdzili, bo do 16 września nie było mozliwości wejścia - zapytać czy sprawdzili |  | CENTRALA NAW-WYW Z KLIMATYZACJĄ AULI 210 | VBW CLIMA BO-4 AURA-COOL-10000+RHP-L-"S" | 1 | NAW-WYW + CHŁ | 10000 | R-407c R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | 10.5 | 0 | 1774 | 18.627 | TAK 1x / rok | EU7 876x617x600 | 6 | poddasze bud. A | AULA DUŻA, 210 | [5 empty] | DIR-R-008-2019 wymiana sprężarek ukł. chł. DIR/U/242A/2018 usunięcie nieszczelności ukł chł
12 | A-W-14 | A-W+5.20 | - | 16.08.2019 - centrala w naprawie - czy skonczyli? |  | CENTRALA NAW-WYW Z KLIMATYZACJĄ MAŁEJ AULI 111 | ClimaProdukt / Hermes / 4471/06 | 1 | NAW-WYW + CHŁ |  | R-407c R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | 8.3 | 0 | 1774 | 14.7242 | TAK 1x / rok | G4 592x592x300 592x287x300 | 1+1 | poddasze bud. A | Aula Mała, 111 |  |  |  | Rozdzielnica na poddaszu 4P, przy urządzeniu Zasilanie rozdzielnicy z szafy w przedsionku s111 |  | DIR-R-139-2019 awaria automatyki sterującej DIR-R-179-2019 reg układu chłodniczego i uzupełnenie czynnika o 0,4kg
13 | A-W-15 | A-W-0.1 | - | wymagany serwis 2x na rok ze względu na przełączenie lato / zima |  | CENTRALA NAW-WYW STOŁÓWKI I SALI 0011 | VTS / VS120 B FLT / VS-120-R-H | 1 | NAW-WYW | 13000 | - | - | - | - | - | - | EU4 592x592x300 592x287x300 | 3+3 | wentylatorownia 1, pawilon techniczny | Pomieszczenia przyziemia + stołówka, kuchnia |  |  |  | Sterownia w pawilonie, obok centrali, szafa zasilająca RW1 | PRZEŁĄCZENIE LATO / ZIMA KOMORY MIESZANIA TRYB ZAAWANS KOD: 7777 | DIR/R/111/2019 naprawa podpory rurociągów + przesterowanie komory mieszania
14 | A-W-16 | AS-W-0.12 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNA LAB. 45 | LKB 7/12/0360P | 1 | NAW | 1040 | - | - | - | - | - | - | wstępny EU3 580x310x50 kieszeniowy EU5 592x287x400 | 1+1 | skrzydło bud.A parter lab. p.47 | laboratoria 45,46
14 | A-W-17 | AS-W-0.13 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNA LAB. 46 | LKB 7/12/0360P | 1 | NAW | 1040 | - | - | - | - | - | - | wstępny EU3 580x310x50 kieszeniowy EU5 592x287x400 | 1+1 | skrzydło bud.A parter lab. p.47 | laboratoria 45,46
15 | A-W-18 | AS-W+1.1 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNA LAB. 51 | LKB 10/22/0250L | 1 | NAW | 2200 | - | - | - | - | - | - | EU3 880x310x50 EU5 429x287x400 | 1+2 | skrzydło bud. A klatka schod. A4, | laboratoria 51 |  |  |  | Rozdzielnia w pom. 51 klucz do rozdzielni 827
16a | A-W-19 | A-W+3.2 | - |  |  | CENTRALA NAW-WYW Z KLIMATYZACJĄ SALI 207 | VTS CLIMA / V CPV 2 / 15191W / CV-P2-P/W-256A/1-S[2] wg. Protokołu F1CPV2 | 1 | NAW-WYW + CHŁ | 2700 | - | - | - | - | - | - | EU5 429x287x180 | 4 | zaplecze sali 311 | sala komputerowa Centrum Informatyki, s.207 |  |  |  | Zaplecze Sali 311 obok centrali |  | DIR/R/244/2018 wymiana termika nagrzewnicy DIR-R-142-2019 włącznik went. w sali 207
16b | A-W-20 | A-W+4.1 Jz 207 | - | JESIENIĄ WYMAGANA KONTROLA SZCZELNOŚCI I OKLEJENIE URZĄDZENIA |  | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI CENTRALI SALI 207 | McQuay / M5LC061CR-FCCOB-R / 20534703-01389 |  | CHŁ | 5,7kW | R-410a R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | 2.9 | 0 | 2088 | 6.0552 | TAK 1x / rok | - | - | wyjście przez okno sali 311 |  |  |  |  | Zaplecze Sali 311
17 | A-W-21 | AS-W-00.2 | - |  |  | CENTRALA NAW-WYW PRZYZIEMIE SKRZYDŁO BUD. A | VBW BS-2(50)-P | 1 | NAW-WYW | 4200 | - | - | - | - | - | - | G4 390x485x300 G4 592x592x100 | 1+1 | Skrzydło bud. A przyziemie p. 0038 | Skrzydło bud. A przyziemie |  |  |  | Skrzydło bud. A Przyziemie, rozdzielnia R11145 w pom. 0038, Zasilona z szafy RS-03, zabezpieczenie "centrala wentylacji"
18 | A-W-22 | AS-W-00.1 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNA Z KLIMATYZACJĄ LAB 06c | ClimaProdukt / Hermes / 4471/06 | 1 | NAW | 1400 | - | - | - | - | - | - | F5 592x335x500 | 1 | pom. techniczne (spawalnia), suterena skrzydło A | skrzydło bud. A Laboratorium 06c, | Rydlewski | Włącznik "wentylacja" w pom. 06c Szafa zasilająco-sterownicza w pom. Spawalni (klucze do spawalni u panów technicznych w przyziemiu przy kuchni w budynku A) Mała rozdzielnia elektryczna przy pom. AS-06c bezpiecznik 3fazowy 13 | W szafie sterowniczej w spawalni zainstalownany w dn. 26.09.2022 przez BOMAX przekaźnik czasowy powodujący załączanie wentylacji 1x/godzinę na 15minum przy stanie przełącznika w Sali 06c w pozycji "wyłącz". (w celu zapewnienia wentylacji dyżurnej pomieszczenia - korodowały urządzenia). | Szafa rozdzielcza obok centrali w pomieszczeniu spawalni
19 | A-W-23 | AS-W-00.2 | - |  |  | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI CENTRALI LAB 06c | LG / UU30AC UEA / AUUC306A 501KARW00206 | 1 | CHŁ | Qch = 3,4 | R-410a R-32/ R-125 (50.00/ 50.00) | 1.98 | 0 | 2088 | 4.1342 | NIE | - | - | skrzydło bud. A, przyziemie, nad drzwiami spawalni przy wejściu do klatki A4, | skrzydło bud. A Laboratorium 06c, |  |  |  | Rozdzielnica elektryczna centrali wentylacyjnej w spawalni
20 | A-W-24 | AS-W-D.6 | - |  |  | wentylator wywiewny dachowy lab. 06c | METALPLAST / WB 31,5 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | dach skrzydła A - niższy daszek (wyjście z klatki A4 małymi drzwiami pod drabiną) | Laboratorium 06c - Rydlewski klub 219 bud A skrzydło |  |  | Wentylator sprzężony z pracą centrali wentylacyjnej poz. 17: Włącznik "wentylacja" w pom. 06c Szafa zasilająco-sterownicza w pom. Spawalni (klucze do spawalni u panów technicznych w przyziemiu przy kuchni w budynku A) | Mała rozdzielnia elektryczna przy pom. AS-06c
21 | A-W-25 | A-W-00.5 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNA LAB. 08-010-012-013 | SWEGON TBLA-4-100-040-2-3 / AIP 0755 | 1 | NAW | 3200 | - | - | - | - | - | - | 592-592-300 | 2 | budynek A przyziemie wentylatorownia 3 p. 0013 | Laboratoria Katedry Towaroznawstwa Żywności |  | załącznik przy WC01 w przedsionku do pom. 08 012 na parterze
22 | A-W-26 | AS-W-D.2 | - | dwa zamki centrali swegon do wymiany |  | CENTRALA NAW-WYW Z KLIMATYZACJĄ SALI SENATU 236 | SWEGON BCI D004 / 3115118/5 | 1 | NAW-WYW | 4500 | - | - | - | - | - | - | 592-592-360 | 4 | dach skrzydła A | sala senatu 236 |  |  |  | 3 pietro, pom. 332, antresola, rozdzielnica RS3L 2.1
23 | A-W-27 | AS-W-D.3 | - |  |  | AGREGAT WODY LODOWEJ CENTRALI SALI 236 | CARRIER 30FA033C9HB 06AQH3031 | 1 | CHŁ | 31,70 kW | R-407c R-32/125/134A (23.0/25.0/52.0) | 7.7 | 0 | 1774 | 13.6598 | TAK 1x / rok | - | - | dach skrzydła A | sala senatu 236 |  |  |  | 3 pietro, pom. 332, antresola, rozdzielnica RS3L 2.1 Nel=14,95kW 50,0A
24 | A-W-28 | A-W-0.2 | - | uszkodzony siłownik nagrzewnicy - do spr we wrzesniiu |  | CENTRALA NAW-WYW SAL 002 003 004 | SWEGON GOLD 20 C1111 | 1 | NAW-WYW | 3200 | - | - | - | - | - | - | 592x592x500 | 4 | wentylatorownia 1, pawilon techniczny | 002, 003, 004 |  |  |  | Obok centrali wentylacyjnej, w pomieszczeniu pawilonu technicznego | lato/zima - zmiana otwarcia przepustnic
25a | A-W-29 | A-W+5.5 | D-010 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 010 dig 1 | Metalplast WB 25 LO | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | budynek A parter pom. 010 przy digestorium 1 |  | budynek A parter pom. 010 przy digestorium 1 | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
25b | A-W-30 | A-W+5.3 | D-013 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 013 dig | Metalplast WB 25 LO 2201/7/80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | budynek A parter pom. 013 digestorium |  | budynek A parter pom. 013 przy digestorium | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
25c | A-W-31 | A-W+5.1 | D-05 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 012 | Metalplast WB 30 PO / 1750 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | budynek A parter pom. 012 |  | budynek A parter pom. 012 przy digestorium | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
26 | A-W-32 | A-W+5.6 | D-010 2,3 | Wentylator naprawiany w 2018 r sprawdzić poprawność działania |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 010 dig 2,3 | Rosenberg, EPND 280-4 IEC71 LG B07-28001 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | budynek A parter pom. 010 digestorium 2, 3 |  | budynek A parter pom. 010 przy digestorium 2, 3 | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
27 | A-W-33 | A-W+5.7 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 08 010 WC | Venture Industries TD800 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | budynek A parter przedsionek pom. 08 / 010 toaleta / WC |  | budynek A parter przedsionek pom. 08 / 010 toaleta | załą◘czenie od światła w toalecie - do potwierdzenia ? | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
28 | A-W-34 | A-W+5.4 | D-012 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 012 dig | Metalplast WB 25 LO 2195/1/80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 5 | budynek A parter pom. 012 digestorium |  | budynek A parter pom. 08 przy digestorium | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 5 rozdzielnica elektryczna
29a | A-W-35 | A-W+5.15 | D-026 | NIE WIADOMO CO OBSŁUGUJE |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny | Metalplast WB | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | b.d. |  | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
29b | A-W-36 | A-W+5.8 | D-028 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 028 dig | Metalplast WB 30 LO 5134 / 150 / 80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | budynek A parter pom. 028 digestorium |  | budynek A parter pom. 028 na ścianie | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
29c | A-W-37 | A-W+5.13 | D-010 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 034 dig | Metalplast WB 30 PO 5229 / 225 / 80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | budynek A parter pom. 034 digestorium |  | budynek A parter pom. 034 przy digestorium | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
29d | A-W-38 | A-W+5.16 | D-0036 | spr. jakie pom. obsługuje zgodnie z prot. z 2018 - 0036 |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 0028 dig | Metalplast WB 30 LO 4479 / 31 / 80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | budynek A przyziemie pom. 0028 digestorium |  | budynek A parter pom. 0028 przy digestorium | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
30a | A-W-39 | A-W+5.17 | D-026 |  |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 026 dig + okap | Metalplast WB 25 LO 2203 / 13 / 80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | budynek A parter pom. 026 digestorium + okap |  | budynek A parter pom. 026 na ścianie | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
30b | A-W-40 | A-W+5.10 | D-033 | spr. jakie pom. obsługuje zgodnie z prot. z 2018 - 0033 |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 034A dig | Metalplast WB 25 LO 2206 / 12 / 80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | budynek A parter pom. 034A digestorium |  | budynek A parter pom. 034A przy digestorium | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
30c | A-W-41 | A-W+5.9 | D-038 | spr. jakie pom. obsługuje zgodnie z prot. z 2018 - 038 |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny lab 0029 dig | Metalplast WB 25 PO 2197 / 3 / 80 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | budynek A przyziemie pom. 0029 digestorium |  | budynek A przyziemie pom. 0029 na ścianie | ON/OFF | budynek A poddasze wentylatorownia 6 rozdzielnica elektryczna (rozdzielnica zasilana z zabezpieczeń w Sali 301 D 02-63A 400V)
31 | A-W-42 | - | - | brak lokalizacji co obsługuje | brak protokołu z przeglądu 2018 | Wentylator wywiewny kanałowy | VENTURE INDUSTRIES VENT 200 L | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | b.d.
32 | A-W-43 | - | - | brak lokalizacji co obsługuje | brak protokołu z przeglądu 2018 | Wentylator wywiewny dachowy | UNIWERSAL DA 315 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | dach skrzydła A | b.d.
33a | A-W-44 | AS-W-0.7 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 51 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter przedsionek s.51 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 51 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
33a | A-W-45 | AS-W-0.8 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 51 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter przedsionek s.51 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 51 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
33b | A-W-46 | AS-W-0.9 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 51 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 51 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 51 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
33b | A-W-47 | AS-W-0.10 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 51 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 51 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 51 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
33b | A-W-48 | AS-W-0.11 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 51 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 51 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 51 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
34 | A-W-49 | AS-W-0.1 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 45 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 45 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 45 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
34 | A-W-50 | AS-W-0.2 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 45 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 45 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 45 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
34 | A-W-51 | AS-W-0.3 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 45 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 200 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 45 | skrzydło bud. A parter digestoria w sali 45 |  |  | załączenie z digestorium | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
35 | A-W-52 | AS-W-0.6 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 51 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 315 A | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter przedsionek s.51 | skrzydło bud. A parter laboratorium 51 |  |  |  | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
36 | A-W-53 | AS-W-0.4 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 45 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 315 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 45 | skrzydło bud. A parter laboratorium 45 |  |  |  | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
36 | A-W-54 | AS-W-0.5 | - | złamany klucz rozdzielni elektrycznej |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 45 dig | VENTURE INDUSTRIES VENT AXL 315 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud. A parter sala 45 | skrzydło bud. A parter laboratorium 45 |  |  |  | Prawdopodobnie rozdzielnia w sali 51
37 | A-W-55 | A-W-0.3 | - |  |  | Kurtyna powietrzna, elektryczna | FRICO AD200 | 1 | - | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A parter wejście główne | hol |  |  |  | Rozdzielnica RA-PP zabezpieczenie nr 6 rząd 3 Rozdzielnica RA-PL zabezpieczenie nr 4 rząd 2 |  | DIR-R-019-2019 naprawa + czyszczenie
37 | A-W-56 | A-W-0.4 | - |  |  | Kurtyna powietrzna, elektryczna | FRICO AD215 | 1 | - | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A parter wejście główne | hol |  |  |  | Rozdzielnica RA-PP zabezpieczenie nr 6 rząd 3 Rozdzielnica RA-PL zabezpieczenie nr 4 rząd 2
37 | A-W-57 | A-W-0.5 | - |  |  | Kurtyna powietrzna, elektryczna | VTS WING | 1 | - | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A parter wejście główne | hol |  |  |  | Rozdzielnica RA-PP zabezpieczenie nr 6 rząd 3 Rozdzielnica RA-PL zabezpieczenie nr 4 rząd 2
- | A-W-58 | A-W-00.2 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy z toalet kuchni | Systemair K200M | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A przyziemie pom. 0013 wentylatorownia 3 | budynek A przyziemie kuchnia (wyciąg z toalety) | Gastroland
- | A-W-59 | A-W-00.6 | - | potwierdzić typ wentylatora | spr. Wielkość filtru | Wentylator kanałowy nawiewny lab 0029 | Venture Industries | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | do spr. | do spr. | budynek A przyziemie pom. 0029 | budynek A przyziemie pom. 0029 + 0028 |  | budynek A przyziemie pom. 0029 | ON/OFF | ???
- | A-W-60 | AS-W-00.3 | - |  |  | Wentylator kanałowy wywiewny WC przyziemie skrzydło bud. A | Venture Industries | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud A przyziemie WC przy klatce K3 | skrzydło bud A przyziemie WC przy klatce K3 |  | ??? | ??? | ???
- | A-W-61 | A-W-00.1 | - | konieczne czyszczenie i montaż w centrali filtrów tłuszczowych | BRAK FILTRÓW Zainstalować filtr WYS-35cm SZER-118,5cm GR - 5cm | CENTRALA WYWIEWNA Z OKAPÓW KUCHNI | DOSPEL / DEIMOS 2/W-0a/1-1/P | 1 | WYW | 3850 m3/h | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A przyziemie pom. 0013 wentylatorownia 3 | budynek A przyziemie kuchnia (okap w kuchni + dwa okapy na wydawce) | Gastroland | Zegar sterowniczy w wentylatorowni 3 + włączniki przy okapach na wydawce + włącznik w kuchni (nie działa - zastąpiony zegarem sterowniczym) | Centrala działa na 1 biegu (35Hz) od 6 do 20. + w przypadku włączenia okapów małych centrala przełącza się na 2 bieg (50Hz) | budynek A przyziemie wentylatorownia 3 rozdzielnica elektryczna
- | A-W-62 | A-W-0.6 | - | potwierdzić typ wentylatora |  | Wentylator wywiewny kanałowy WC przy szatni | Venture Industries | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A parter pom. straży pożarnej za szatnią | budynek A parter WC przy szatni | - | budynek A parter pom. straży pożarnej za szatnią | załączenie od światła w toalecie - do potwierdzenia | ???
- | A-W-63 | A-W-00.7 | - | potwierdzić typ wentylatora |  | Wentylator wywiewny kanałowy rozdzielni elektrycznej | Venture Industries | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A parter rozdzielnia główna P18 | budynek A parter rozdzielnia główna P18 | - | budynek A parter rozdzielnia główna P18 | załączenie gdy T>25`C | ???
- | A-W-64 | A-W-D.2 | - | spr. czy działa i co obsługuje |  | Wentylator dachowy bud. A, przy klatce A2 | b.d. | 1 | A_centrala A-W-00.3_wentylatorownia 4 (pom P12) - lab 030 - 035 | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A dach przy klatce A2 | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
- | A-W-65 | A-W-D.3 | - | spr. czy działa i co obsługuje |  | Wentylator dachowy bud. A, przy klatce A2 | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A dach przy klatce A2 | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
- | A-W-66 | AS-W-D.4 | - | spr. czy działa i co obsługuje |  | Wentylator dachowy skrzydło bud. A, przy klatce A3 | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud..A dach przy klatce A3 | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
- | A-W-67 | AS-W-D.5 | - | spr. czy działa i co obsługuje |  | Wentylator dachowy skrzydło bud. A, przy klatce A3 | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | skrzydło bud..A dach przy klatce A3 | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
- | A-W-68 | AS-W-D.7 | - | spr. czy działa i co obsługuje |  | Wentylator kanałowy skrzydło bud. A, przy klatce A4 | Venture Industries TD800 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | dach skrzydła A - niższy daszek (wyjście z klatki A4 małymi drzwiami pod drabiną) | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
- | A-W-69 | AS-W-D.8 | - | spr. czy działa i co obsługuje |  | Wentylator kanałowy skrzydło bud. A, przy klatce A4 | Venture Industries TD1300 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | dach skrzydła A - niższy daszek (wyjście z klatki A4 małymi drzwiami pod drabiną) | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
| A-W-70 | A-W-00.8 |  |  |  | Wentylator kanałowy Archiwum | Venture Industries TD-800/200 Silent 3V | 1 | WYW | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A przyziemie archiwum | budynek A przyziemie archiwum | - | budynek A przyziemie archiwum | naścienny regulator wydajności | budynek A piwnica pom. przyłącza wody | 2 wymiant na h
| A-W-71 | A-W-00.9 |  |  |  | Wentylator kanałowy pom. przyłącza wody | Venture Industries TD-250/100 Silent | 1 | WYW | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A przyziemie archiwum | budynek A piwnica pom. przyłącza wody | - | budynek A piwnica pom. przyłącza wody | naścienny regulator wydajności | budynek A piwnica pom. przyłącza wody
29e |  | A-W+5.14 | D-032 | WYMONTOWANY |  | Wentylator wywiewny odśrodkowy laboratoryjny | Metalplast WB 30 | 1 | WYW | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze wentylatorownia 6 | - | - | - | - | - | WYMONTOWANY
| A-W-70 | A-W-00.8 |  | zinwentaryzować co obsługuje i skąd zasilany |  | Wentylator kanałowy w budynku A w korytarzu 0024 | Venture Industries TD-500/160 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A korytarz 0024 nad drzwiami do węzła cieplnego | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
| A-W-70 | A-W-00.9 |  | zinwentaryzować co obsługuje i skąd zasilany |  | Wentylator kanałowy w budynku A w pom. P12 | Venture Industries TD-500/160 | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A pom. P12 wentylatorownia nr 4 | b.d. | - | b.d. | b.d. | ???
| A-W-72 | A-W+5.24 |  | zinwentaryzować co obsługuje i skąd zasilany |  | Wentylator kanałowy w budynku A na poddaszu za wentylatorownią nr 6 | Venture Industries | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek A poddasze za wentylatorownią nr 6 | toalety na +4 - do potwierdzenia | - | b.d. | b.d. | ???

## BUDYNEK B
|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
BUDYNEK B
38 | B-W-1 | B-W-0.6 | - | BRAK PROTOKOŁU Z PRZEGLĄDU | CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA LAB 3-4 | VTS CPV 1-P-10/3.5/PEOF3/HE18 | 1 | NAW | 1000 | - | - | - | - | - | - | EU5 592x287x200 | 1 | budynek B parter pom. 1, pom. techniczne | budynek B parter lab. 3-4 | Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska | budynek B parter korytarz na wejściu do pom. 3 przełącznik 0,1,2 | przełącznik 0,1,2 (regulacja wydajności nawiewu 80-100%) | Szafa zasilajaco-sterownicza centrali wentylacyjnej w pom. tech. przy pom. 1
- | B-W-2 | B-W+4.2 | - |  | Wentylator wywiewny lab 3-4 | HARMANN MBC 250/2600S | 1 | WYW | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek B poddasze drzwi 312 (przy klatce schodowej) | budynek B parter lab. 3-4 |  | Przełącznik na korytarzu przy drzwiach do lab. 3 (załączenie zblokowane z działaniem centrali wentylacyjnej nawiewnej) Dodatkowy regulator 5 bieg. przy wentylatorze | ON/OFF | kable zasilajace prowadzone z parteru na strych
39 | B-W-3 | B-W+4.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 3, okap | Venture Industries TD 2000/315 | 1 | WYW | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | Budynek B poddasze drzwi 312 (przy klatce schodowej) | budynek B parter pom. 3 |  | budynek B parter pom. 3 przełącznik przy okapie (możliwe zwiększenie wydajności wentylatora poprzez zmianę podłączenia na zaciskach) | ON/OFF | kable zasilajace prowadzone na strych z parteru | Instalacja wyremontowana w 2018 roku Zapotrzebowanie: DIR-R-171-2018 2020-12-08 -Wydajność okapu 2,5 m/s
- | B-W-4 | B-W-0.5 | - | Oberwany kanał z anemostatu WC | Wentylator wywiewny kanałowy lab 1-4, WC | Venture Industries TD350/125-T | 1 | WYW | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek B parter lab 1-4, WC | budynek B parter lab 1-4, WC |  | - | załączenie od światła w WC | zasilanie pobrane z najbliższej puszki elektrycznej
- | B-W-5 | B-W-0.1 B-W-0.2 | - |  | Klapy wentylacyjne z siłownikami on/off w komorze czystej lab 4 | - | 2 | NAW + WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | budynek B parter lab. 4 | budynek B parter lab. 4 |  | budynek B parter pom. 4 przełączniki ON/OFF | - | zasilanie pobrane z najbliższej puszki elektrycznej
- | B-W-6 | B-W-0,3 B-W-0.4 | - | Nie wykonywać w roku 2019 1 wymiana w 2020 r. | Filtry HEPA w komorze czystej lab. 4 | - | 2 | NAW + WYW | - | - | - | - | - | - | - | HEPA H14 305x305x80 uszczelka wewnętrzna żelowa ASTROCEL II A96C9B2R4 P/N 1214704203 | 2 | budynek B parter lab. 4 | budynek B parter lab. 4 |  | - | - | - | dostawca filtrów fhkpl@fhk.pl Koszt w roku 2019: 2x90E + 25E = 205 EURO = 900 PLN / kpl
41 | B-W-7 | B-W-00.2 | - | BRAK PROTOKOŁU Z PRZEGLĄDU | Wentylator wywiewny kanałowy | Venture Industries KUKF | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | na zewn. przy bud B | Budynek B parter pom. 4 wywiew z dygestorium
42 | B-W-8 | B-W-00.1 | - | pasek klinowy popękany - sugerowana wymiana | CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA LAB 01-04 | Venture Industries CMB 270/200 | 1 | NAW | ??? | - | - | - | - | - | - | 590x590x360 | 1 | na zewn. przy bud B | pomieszczenia laboratoryjne 01-04 | pomieszczenia laboratoryjne Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
43 | B-W-9 | B-W-00.3 | - | BRAK PROTOKOŁU Z PRZEGLĄDU - brak dostępu do pomieszczenia | Wentylator wywiewny kanałowy | KVO 315L | 1 | WYW | 2190 | - | - | - | - | - | - | - | - | pom. tech. K.T.P. suterena B | K.T.P. |  | w laboratorium | ON/OFF | Rozdzielnica R2 S3N-1B w kotłowni
44a | B-W-10 | B-W+3.1 | - |  | Wentylator wywiewny promieniowy lab 01-04, dig | F.E.W.B. Metalplast, WB 25 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek B piętro +3 pom. tech. kl. B | budynek B przyziemie lab. 01-04 digestorium |  | ??? | ON/OFF | Rozdzielnica piętro +3 pom. tech. kl. B1
44b | B-W-11 | B-W+3.2 | - |  | Wentylator wywiewny promieniowy lab 01-04, dig | F.E.W.B. Metalplast, WB 25 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek B piętro +3 pom. tech. kl. B | budynek B przyziemie lab. 01-04 digestorium |  | ??? | ON/OFF | Rozdzielnica piętro +3 pom. tech. kl. B1
45 | B-W-12 | B-W-1.1 | do sprawdzenia co obsługuje |  | CENTRALA NAWIEWNA PARLAMENT STUDENCKI | VTS Clima VCP1 | 1 | NAW | ??? | - | - | - | - | - | - | 592x287x300 | 1 | kotłownia B | Parlament Studencki | - | ??? | ??? | Rozdzielnica R2 S3N-1B w kotłowni | CENTRALA WYŁĄCZONA W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ
46 | B-W-13 | B-W-1.2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy parlament studencki | KVK-250 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | kotłownia B | Parlament Studencki parterk klatka B4 | - | ??? | ??? | ???
47 | B-W-14 | B-W-1.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy pom. biurowe | Venture Industries TD-1000/250 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | kotłownia B | pom. biurowe przy klatce B4 | ??? | ??? | ??? | Rozdzielnica R2 S3N-1B w kotłowni
48 | B-W-15 | B-W-1.4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy WC | Venture Industries TD-500/160 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | kotłownia B | wywiew z sanitariatów | - | ??? | ??? | ???
49 | B-W-16 | B-W+3.3 | do sprawdzenia co obsługuje | do potwierdzenia typ | Wentylator wywiewny promieniowy WC IIp | F.E.W.B Metalplast WA 15 PO | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | poddasze B, kl. B3 | wywiew z sanitariatów IIp.
50 | B-W-17 | B-W+4.1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy lab 05 dig | Venture Industries TD-800/200 | 1 | WYW | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | Budynek B poddasze drzwi 312 | budynek B przyziemie lab. 05 digestorium | - | załączenie z rozdzielni | praca ciągła | Rozdzielnica w korytarzu przed drzwiami do lab 05
51 | B-W-18 | B-W+3.2 | do sprawdzenia co obsługuje | wielkość filtrów do potwierdzenia | CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA SAL WYKŁADOWYCH | VTS VS 75-R-RH 8-110-10-2075-00120 | 1 | NAW-WYW | 8000 | - | - | - | - | - | - | EU4 428X428X300 428x287x300 | 6+1 | Budynek B poddasze drzwi 317 | Sale dydaktyczne | - | ??? | ??? | Poddasze budynku B | Brak nagrzewnicy, centrala w okresie zimowym wyłączona Centrala wyłączona do czasu naprawy włączników went. w salach
52 | B-W-19 | B-W+3.1 | do sprawdzenia co obsługuje |  | CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI 215 | SWEGON GOLD 4 | 1 | NAW-WYW | 3200 | - | - | - | - | - | - | F5 592x592x360 | 4 | Budynek B poddasze drzwi 317 | 215 | - | ??? | ??? | Poddasze budynku B | 2020-10-16 - USZKODZONY FALOWNIK 2020-12-08 - naprawa przeprowadzona poprawnie
53 | B-W-20 | B-W-00.4 | - | czekam na protokół z przeglądu od TECHPLUS | Wentylator nawiewny serwerowni | HARMANN ML-160/500 | 1 | NAW | ??? | - | - | - | - | - | - | EU 5 FBB-160 280x280x300 | 1 | przyziemie serwerownia 029 | przyziemie serwerownia 029
| B-W-21 | B-W-00.5 |  |  | Nawilżacz serwerowni | AIRTEC PCMH45 | 1 | NAWILŻANIE | 500 | - | - | - | - | - | - | piankowe poduszki | 1 | Serwerownia w bud. B | Serwerownia w bud. B | Centrum Informatyki | - | utrzymanie wilgotności powietrza na poziomie 30-45% | z gniazdka | spr. działanie odkamienić wymienić poduszki parowe w przypadku konieczności
| B-W-22 | B-W-00.6 |  |  | Detektor wycieków w serwerowni | AFRISO OM5 HONEYWELL ABE 20 | 1 | [10 empty] | Serwerownia w bud. B pom. 028 w bud. B (wejście z klatki B3) | Serwerownia w bud. B | Centrum Informatyki | - | zamknięcie dopływu wody do serwerowni w przypadku stwierdzenia wycieku | z szafy elektrycznej potrzeb własnych w serwerowni RPW-QF1 | spr. działanie detektora i sond (2 w wannie, 2 w podłodze)

## BUDYNEK C
|  | OPIS URZĄDZENIA | [5 empty] | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu |  | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
BUDYNEK C
54 | C-W-1 | C-W-0.1 | - | do montażu skrzynka na filtr wpisać wielkość |  | Wentylator nawiewny kanałowy z nagrzewnicą elektryczną przychodni lekarskiej | S&P TD-350 / 125 | 1 | NAW |  | - | - | - | - | - | - | flizelina |  | pom. socjalne przychodni lekarskiej | Przychodnia Lekarska |  |  |  | Rozdzielnica na Sali obslugi przychodni, zabezpieczenie nr 8
55 | C-W-2 | C-W-0.2 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy przychodni lekarskiej | Venture Industries VENT-125LK / 00LN1792 | 1 | WYW |  | - | - | - | - | - | - |  |  | poczekalnia, nad sufitem podwieszanym |  |  |  |  | Rozdzielnica na Sali obslugi przychodni, zabezpieczenie nr 8
56 | C-W-3 | C-W-00.2 | - |  |  | CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA ZAKŁADU GRAFICZNEGO | VENTIA 16RECU 500PE | 1 | NAW-WYW |  | - | - | - | - | - | - | EU5 310x230x160 | 2 | magazyn papieru | Zakład Graficzny |  |  |  | Rozdzielnica na korytarzu zab. 3 fazowe, poz. nr 1
57a | C-W-4 | C-W-00.3 | - |  |  | Wentylator nawiewny kanałowy z nagrzewnicą elektryczną w naświetlarni zakładu graficznego | Venture Industries TD 500/160 DH-160/15 | 1 | NAW | Qg=1,5kW | - | - | - | - | - | - | flizelina |  | naświetlarnia |  |  |  |  | Rozdzielnica na korytarzu
57b | C-W-5 | C-W-00.4 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy w naświetlarni zakładu graficznego | Venture Industries TD 500/160 | 1 | WYW |  | - | - | - | - | - | - |  |  | naświetlarnia |  |  |  |  | Rozdzielnica na korytarzu zab. nr 6
58 | C-W-6 | C-W-00.5 | - |  |  | Wentylator wyciągowy z WC zakładu graficznego | AERECO VAM 767 | 1 | WYW |  | - | - | - | - | - | - |  |  | WC |  |  |  |  | Rozdzielnica na korytarzu zab. nr 5
59 | C-W-7 | - | - |  |  | Nawiewniki podciśnieniowe w pom. 7 / 8 / 12 | AERECO EFR | 3 | NAW |  | - | - | - | - | - | - |  |  | pom. socjalne |  |  |  |  | -
61 | C-W-8 | C-W-D.1 | - | brak lokalizacji | 28.03.2018 zgłoszenie że wentylaotr nie działa | Wentylator wywiewny dachowy WC | LIPNO WVPB 315 | 1 | WYW |  | - | - | - | - | - | - |  |  | dach C | pion sanitariatów |  |  | Sterownik czasowy załącza wentylator od 7 do 20 oraz w nocy na 15min/h | Szafka elektryczna nad Rozdzielnicą na korytarzu na kondygnacji +4
62 | C-W-9 | C-W-00.1 | - |  |  | Kurtyna powietrzna elektryczna | PH-160/15 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  | wejście główne do budynku | korytarz wejściowy |  |  |  | pod kurtyną po prawej stronie

## BUDYNEK CA
|  | OPIS URZĄDZENIA | [5 empty] | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu |  | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
BUDYNEK CA
63b | CA-W-1 | CA-W-1.6 | N2 | sterowanie z pom. 11 na parterze - do wyjaśnienia |  | Centrala nawiewna N2 sala 016 | VENTUS VVS 075 VTS | 1 | NAW | NISKI = 3000 (90Pa) EKO = 4200 (210Pa) KOMF = 6000 (440Pa) | glikol etylenowy GLITHERM ET Jastrzębie Zdrój -20`C (35%) niebieski (zapas w zbiorniku w węźle cieplnym) | - | - | - | - | - | 3x EU5 428x287 | 3 | budynek CA piwnica wentylatorownia | Sala 016 | - | szafa automatyki przy centrali N2 w piwnicy w wentylatorowni + sala 016, przy tablicy | praca w trybie NISKI załączanie ON / OFF + czujka ruchu w sali 016 + przewietrzanie w godzinach od 5:00 do 7:00 | Budynek CA piwnica, wentylatorownia Szafa zasilająco-sterownicza RW1 | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
73a | CA-W-2 | CA-W-1.1 | TRANE |  | spr. jaki czynnik i jego ilość Rozbieżność z kartą CRO | Agregat wody lodowej klimatyzacji sali 016 | TRANE 88190 GOLBEY EVGA1100RDOBMA / EC6876 | 1 | CHŁ | - | R-424a | 6.5 | 0 | 2440 | 15.86 | TAK 1x / rok | - | - | wnęka na parkingu przy bocznych drzwiach wentylatorowni / węzła cieplnego (za wentylatorem pożarowym NP4) | Sala 016 | - | Sterownik w agregacie wody lodowej (pod klapą obudowy) szafa automatyki przy centrali N2 + sterownik TH-TUNE w sali 016, przy tablicy | sterowanie z centrali N2 utrzymanie temperatury nawiewu w granicach 23-26`C (domyślnie +25`C) gdy Tz>24`C. Szafa automatyki N2 załącza agregat oraz steruje zaworem reg. przy chłodnicy centrali w zależności od ustawionej temperatury nawiewu | Budynek CA piwnica, wentylatorownia
- | CA-W-3 | CA-W-1.12 | N3 | lokalizacja i typ do zinwentaryzowania | spr. co obsługuje | Wentylator nawiewny N3 z nagrzewnicą wodną | b.d. | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA piwnica wentylatorownia / węzeł cieplny | hol główny - do potwierdzenia | - | Sterowanie z centralnej sterowni pom. 11 | b.d. | Budynek CA piwnica, węzeł cieplny Szafa zasilająco-sterownicza RW1
63c | CA-W-4 | CA-W-1.9 | N4 |  | spr. co obsługuje | Wentylator nawiewny N4 z nagrzewnicą wodną | TER-WENT Radom, FK-40 | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA piwnica wentylatorownia / węzeł cieplny | biura 0 do +3 - do potwierdzenia | - | Sterowanie z centralnej sterowni pom. 11 | b.d. | Budynek CA piwnica, węzeł cieplny Szafa zasilająco-sterownicza RW1
64b | CA-W-5 | CA-W-1.3 | N6 |  | spr. co obsługuje | Wentylator nawiewny N6 z nagrzewnicą wodną | TER-WENT Radom, FK-31,5 | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA piwnica wentylatorownia / węzeł cieplny | b.d. | - | Sterowanie z centralnej sterowni pom. 11 | b.d. | Budynek CA piwnica, węzeł cieplny Szafa zasilająco-sterownicza RW1
- | CA-W-6 | CA-W-1.5 + CA-W-1.4 | N7 |  |  | Centrala nawiewna N7 biblioteki 2p. + chłodnica freonowa zainstalowana na kanale | VENTUS VVS 075 VTS + chłodnica freonowa kanałowa | 1 | NAW | NISKI = 6 000 (80Pa, 36Hz) EKO = 6 000 (80Pa, 36Hz) KOMF = 8 600 (180Pa, 51Hz) | - | - | - | - | - | - | 3x EU5 428x287 | 3 | budynek CA piwnica wentylatorownia | biblioteka kondygnacja +2 | - | szafa automatyki przy centrali N7 w piwnicy w wentylatorowni | praca ciągła w godzinach od 7:00 do 21:00 z komorą mieszania ustawioną na odzysk ciepła i chłodu oraz utrzymanie 1000ppm CO2 | Szafa zasilająco-sterownicza obok centrali | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
- | CA-W-7 | CA-W-1.11 + CA-W-1.4 | CLINT |  |  | Agregat sprężarkowo-skraplający centrali N7 | CLINT MHA/K 182 CC 11-130971 2013 | 1 | CHŁ | Qch=54,1kW | R-410a R-32/ R-125 (50.00/ 50.00) | 23 | 0 | 2088 | 48.024 | TAK 1x / rok | - | - | budynek CA piwnica parking przy okrągłej klatce schodowej do baru | biblioteka kondygnacja +2 | - | Sterownik w agregacie wody lodowej (pod klapą obudowy) | załączenie agregatu na I stopniu (1 działająca sprężarka) przy Tz>30`C (schłodzenie powietrza z 30 do 24`C). | b.d.
- | CA-W-8 | CA-W-1.7 + CA-W-1.8 | N8 |  |  | Centrala nawiewna N8 biblioteki 3p. + chłodnica freonowa zainstalowana na kanale | VENTUS VVS 100 VTS + chłodnica freonowa kanałowa | 1 | NAW | NISKI = 7 300 (110Pa, 32Hz) EKO = 7 300 (110Pa, 32Hz) KOMF = 10 700 (230Pa, 47Hz) | - | - | - | - | - | - | 3x EU5 490x490 | 3 | budynek CA piwnica wentylatorownia | biblioteka kondygnacja +3 | - | szafa automatyki przy centrali N8 w piwnicy w wentylatorowni | praca ciągła w godzinach od 7:00 do 21:00 z komorą mieszania ustawioną na odzysk ciepła i chłodu oraz utrzymanie 1000ppm CO2 | Szafa zasilająco-sterownicza obok centrali | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
- | CA-W-9 | CA-W-1.12 + CA-W-1.8 | CLINT |  |  | Agregat sprężarkowo-skraplający centrali N8 | CLINT MHA/K 202 CC 11-130972 2013 | 1 | CHŁ | Qch=62,3kW | R-410a R-32/ R-125 (50.00/ 50.00) | 22 | 0 | 2088 | 45.936 | TAK 1x / rok | - | - | budynek CA piwnica parking przy okrągłej klatce schodowej do baru | biblioteka kondygnacja +3 | - | Sterownik w agregacie wody lodowej (pod klapą obudowy) | załączenie agregatu na I stopniu (1 działająca sprężarka) przy Tz>30`C (schłodzenie powietrza z 30 do 24`C). | b.d.
69a | CA-W-10 | CA-W-1.9 | W7 |  |  | wentylator wywiewny W7 biblioteki 2p. | Multibox MUB 062 630 EC z reg. obrotów MTP 10 SYSTEMAIR | 1 | WYW | NISKI / EKO = 6 000 (500Pa, 7,1V) KOMF = 8 600 (750Pa, 9,9V) POMIARY DO POWTÓRZENIA | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA piwnica wentylatorownia | wywiew z biblioteki +2 | - | szafa automatyki przy centrali N7 w piwnicy w wentylatorowni | załączenie zblokowane z zaąłczeniem centrali N7 | Budynek CA piwnica Szafa zasilająco-sterownicza RW2 zab. nr 3 | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
69b | CA-W-11 | CA-W-1.10 | W8 |  |  | wentylator wywiewny W8 biblioteki 3p. | Multibox MUB 062 630 EC z reg. obrotów MTP 10 SYSTEMAIR | 1 | WYW | NISKI / EKO = 7 300 (170Pa, 5,8V) KOMF = 10 600 (300Pa, 8,5V) | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA piwnica wentylatorownia | wywiew z biblioteki +3 | - | szafa automatyki przy centrali N8 w piwnicy w wentylatorowni | załączenie zblokowane z zaąłczeniem centrali N8 | Budynek CA piwnica Szafa zasilająco-sterownicza RW2 zab. nr 4 | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
71a | CA-W-12 | CA-W+20.1 | W20 |  |  | wentylator wywiewny W20 | Wentylacja Kraków KBR 355 | 1 | WYW | 4250 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA 20 piętro wentylatorownia | wyciąg z toalet | - | obok RW4 | sterowanie czasowe poprzez przekaźnik czasowy zainstalowany w szawce obok RW4 | Budynek CA 20 piętro, wentylatorownia Rozdzielnica RW4
71b | CA-W-13 | CA-W+20.2 | W21 |  |  | wentylator wywiewny W21 | Wentylacja Kraków KBR 355 | 1 | WYW | 4250 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CA 20 piętro wentylatorownia | wyciąg z toalet | - | obok RW4 | sterowanie czasowe poprzez przekaźnik czasowy zainstalowany w szawce obok RW4 | Budynek CA 20 piętro, wentylatorownia Rozdzielnica RW4
74 | CA-W-14 | CA-W+19.1 | - |  | spr. Przepusnicę na czerpni powietrza | CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z KLIMATYZACJĄ dla 18 piętra | CENTRALA SWEGON GOLD 20 Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ I AGREGATEM SWEGON CENTR.: GOLD20C1111 / G200292 AGREGAT: COOLER 24 / CO240049 | 1 | NAW-WYW + CHŁ | 5000 | R-134a | 2.3 | 0 | 1430 | 3.289 | NIE | kieszeniowe 592x592x620 4K | 4 | 19p. Klucz 1915 | 18p. - piętro | - | Regulator zainstalowany na centrali wentylacyjnej | - | Rozdzielnica w pom. 1915 Główne zasilanie z rozdzielnicy 18 piętra - zabezpieczenia "klimatyzacja" | CENTRALA WYŁĄCZONA Z UŻYTKOWANIA - WYMAGANY WYŁĄCZENIE PRZEGLĄD POMPY CIEPŁA - KONTROLA SZCZELNOŚCI ZGODNA Z CRO
[11 empty] | R-407c R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0) | 3 | 0 | 1774 | 5.322 | TAK 1x / rok
75 | CA-W-15 | CA-W-0.1 | - | głośna praca planowana wymiana | wyjaśnić jak są sterowane - wydajność temperatura | Kurtyna powietrzna prawa (patrząc od wewnątrz) | AR220E18 (elektryczna) + SIRe Basic + SIRERTX + SIREB1XAE FRICO | 1 | GRZ | V= 1300 / 2400 m3/h Q=12/18kW | moc grzewcza elektryczna 12/18kW | - | - | - | - | - | - | - | hol wejściowy | hol wejściowy | - | regulator w kręgu (w portierni) dla każdej kurtyny | wybór wydajności wentylatora + wybór mocy nagrzewnicy + utrzymanie zadanej temperatury w przedsionku | budynek CA parter, pom. ochrony po prawej stronie pod sufitem 2 zabezpieczenia | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
75 | CA-W-16 | CA-W-0.2 | - | głośna praca planowana wymiana | wyjaśnić jak są sterowane - wydajność temperatura | Kurtyna powietrzna lewa (patrząc od wewnątrz) | AR220E18 (elektryczna) + SIRe Basic + SIRERTX + SIREB1XAE FRICO | 1 | GRZ | V= 1300 / 2400 m3/h Q=12/18kW | moc grzewcza elektryczna 12/18kW | - | - | - | - | - | - | - | hol wejściowy | hol wejściowy | - | regulator w kręgu (w portierni) dla każdej kurtyny | wybór wydajności wentylatora + wybór mocy nagrzewnicy + utrzymanie zadanej temperatury w przedsionku | budynek CA parter, pom. ochrony po prawej stronie pod sufitem 2 zabezpieczenia | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
| CA-W-17 | CA-W-1.2 | N2 | sterowanie z pom. 11 na parterze - do wyjaśnienia |  | Centrala nawiewna N10 (dla pięter od +5 do +17) | VENTUS VVS 400 VTS | 1 | NAW | NISKI = 17 500 (100Pa) EKO = 25 600 (230Pa) KOMF = 36 600 (500Pa - bez opt.*) *) prawdopodobnie można obniżyć ciśnienie w trybie komfort zachowując poprawną pracę instalacji i regulatorów CAV | glikol etylenowy GLITHERM ET Jastrzębie Zdrój -20`C (35%) niebieski (zapas w zbiorniku w węźle cieplnym) - INSTALACJA ODZYSKU CIEPŁA | - | - | - | - | - | 6x EU5 490x490 + 12x EU5 490x592 | 6+12=18 | budynek CA piwnica wentylatorownia | piętra od +5 do +17 | - | szafa automatyki przy centrali N10 w piwnicy w wentylatorowni + sterowniki do regulatorów CAV na piętrach od +5 do +17 w szachcie IT (sterowniki CAV pracują w niezależnym od centrali harmonogramie czasowym - aktualnie ustawione na 0V=Vmin=40% wydajności w całym okresie pracy) | praca w trybie NISKI w harmonogramie od 7:00 do 22:00 | Budynek CA piwnica, wentylatorownia | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
| CA-W-18 | CA-W+20.3 CA-W+20.4 CA-W+20.5 | N2 | sterowanie z pom. 11 na parterze - do wyjaśnienia |  | Centrale wywiewne W10.1+W10.2+W10.3 (dla pięter od +5 do +17) | 3 centrale VENTUS VVS 150 VTS | 3 | WYW | NISKI = 12 100 (100Pa) EKO = 20 200 (180Pa) KOMF = 32 400 (450Pa - bez opt.*) *) prawdopodobnie można obniżyć ciśnienie w trybie komfort zachowując poprawną pracę instalacji i regulatorów CAV UWAGA - WYWIEW JEST MNIEJSZY NIŻ NAWIEW Z UWAGI NA WENTYLATORY WYCIĄGOWE Z WC |  | - | - | - | - | - | 3x EU5 490x490 (dla 1 centrali) | 3x3=9 | budynek CA piwnica wentylatorownia | piętra od +5 do +17 | - |  |  | Budynek CA piętro +20, wentylatorownia | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
| CA-W-19 | CA-W-1.2 |  |  |  | Wentylator kanałowy nawiewny dla IT | ML PRO EC 160/800 HARMANN + regulator MTP 10 do silników EC 0-10V + wyłącznik serwisowy GS | 1 | NAW | 240 m3/h | - | - | - | - | - | - | 1x EU3 typ: FSBQL-160 | 1 | budynek CA piwnica wentylatorownia | Szacht IT piętra: +1+2+3+6+8+10+13+16 |  | obok wentylatorów regulator MTP 10 do silników EC 0-10V |  | z szafy centrali N10 | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)
| CA-W-20 | CA-W+20.6 |  |  |  | Wentylator kanałowy wywiewny dla IT | ML PRO EC 160/800 HARMANN + regulator MTP 10 do silników EC 0-10V + wyłącznik serwisowy GS | 1 | WYW | 240 m3/h | - | - | - | - | - | - | 1x EU3 typ: FSBQL-160 | 1 | budynek CA 20 piętro wentylatorownia | Szacht IT piętro +19 |  | obok wentylatorów regulator MTP 10 do silników EC 0-10V |  | z szafy centrali W10 | Montaż w 2023 r. przez PTB NICKEL / WOJTALAK Gwarancja do 14.04.2028 r. (protokół odbioru końcowego 14.04.2023 r.)

## BUDYNEK CEUE
|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
BUDYNEK CA
63b | CEUE-W-1 | CEUE-W+5.1 | NW1 |  | Centrala wentylacyjna NW1 | Rosenberg Airbox S40-16Q AHU-S4016QIW | 1 | NAW-WYW | 20480 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 2 szt. – M5 2 szt. – F5 | budynek CEUE dach wentylatorownia 5.1 | budynek CEUE piętra od 0 do +4 Sale wykładowe i pom. pracownicze | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE Dach wentylatorownia D18 Szafa zasilająco-sterownicza RAW1-5-6 | -
73a | CEUE-W-2 | CEUE-W-2.17 | NW2 |  | Centrala wentylacyjna NW2 | ROSENBERG Airbox S40-16Q AHU-S4016QIW | 1 | NAW-WYW | 22800 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 2 szt. – M5 2 szt. – F5 | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.17 | budynek CEUE piętra od 0 do +4; Sale wykładowe i Laboratoria | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.17 Szafa zasilająco-sterownicza RAW2
73b | CEUE-W-3 | CEUE-W-2.15.1 | NW3.1 |  | Centrala wentylacyjna NW3.1 | Rosenberg Airbox A20-13R AHU-A2013RIW | 1 | NAW-WYW | 10000 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 2 szt. – M5 2 szt. – F5 | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 | budynek CEUE piętra -1 i 0 Audytorium 1 | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 Szafa zasilająco-sterownicza RAW3-4
- | CEUE-W-4 | CEUE-W-2.15.2 | NW3.2 |  | Centrala wentylacyjna NW3.2 | Rosenberg Airbox A20-13R AHU-A2013RIW | 1 | NAW-WYW | 10000 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 2 szt. – M5 2 szt. – F5 | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 | budynek CEUE piętra +1 i +2 Audytorium 2 | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 Szafa zasilająco-sterownicza RAW3-4
63c | CEUE-W-5 | CEUE-W-2.15.3 | NW3.3 |  | Centrala wentylacyjna NW3.3 | Rosenberg Airbox A20-13R AHU-A2013RIW | 1 | NAW-WYW | 9500 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 2 szt. – M5 2 szt. – F5 | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 | budynek CEUE piętra +3 i +4 Audytorium 3 | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 Szafa zasilająco-sterownicza RAW3-4
64b | CEUE-W-6 | CEUE-W-2.15.4 | NW4 |  | Centrala wentylacyjna NW4 | Rosenberg A20-10Q AHU-A2010QIW | 1 | NAW-WYW | 7280 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 1 szt. – M5 1 szt. – F5 | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 | budynek CEUE piętra od -2 do +4 Hole | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE piwnica wentylatorownia -2.15 Szafa zasilająco-sterownicza RAW3-4
- | CEUE-W-7 | CEUE-W+D.1 | NW5 |  | Centrala wentylacyjna NW5 | Rosenberg S40-10R AHU-S4010RIW | 1 | NAW-WYW | 3290 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 F5 287x592x360 | 1 szt. – M5 1 szt. – F5 | budynek CEUE dach | budynek CEUE Sala wykładowa 2.21 + Pomieszczenia pracownicze na piętrach od +1 do +3 | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE Dach wentylatorownia D18 Szafa zasilająco-sterownicza RAW1-5-6
- | CEUE-W-8 | CEUE-W+D.2 | N6 |  | Centrala wentylacyjna NW6 | Rosenberg S20-10F AHU-S2010FIW | 1 | NAW | 3070 | - | - | - | - | - | - | M5 287x592x600 | 1 szt. – M5 | budynek CEUE dach | budynek CEUE piętro +4 kuchnia | - | pom. 1.23 BMS | BMS | budynek CEUE Dach wentylatorownia D18 Szafa zasilająco-sterownicza RAW1-5-6
- | CEUE-W-9 | CEUE-W+D.3 | - |  | Wentylator wywiewny dachowy WW3 | Rosenberg DV 190-2E | 1 | WYW | 260 | - | - | - | - | - | - | - |  | budynek CEUE dach | wywiew z pom. technicznego separatora | - | pom. 1.23 BMS | BMS
- | CEUE-W-10 | CEUE-W+D.4 | - |  | Wentylator wywiewny dachowy WW1 | Rosenberg DV 355-4D | 1 | WYW | 895 | [8 empty] | budynek CEUE dach | wywiew z magazynów, pom. gospodarczych, sterowni, węzła cieplnego i hydroforowni | - | pom. 1.23 BMS | BMS
72 | CEUE-W-11 | CEUE-W+D.5 | - |  | Wentylator wywiewny dachowy WC1 | Rosenberg DV 450-4D | 1 | WYW | 2410 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wywiew z toalet | - | pom. 1.23 BMS | BMS
65 | CEUE-W-12 | CEUE-W+D.6 | - |  | Wentylator wywiewny dachowy WE1 | Rosenberg DV 450-4E | 1 | WYW | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wywiew z pomieszczeń rozdzielni elektrycznej | - | pom. 1.23 BMS | BMS
66 | CEUE-W-13 | CEUE-W+D.7 | - |  | Wentylator WC2 | Rosenberg UNO 67-500-4D | 1 | WYW | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wywiew z toalet | - | pom. 1.23 BMS | BMS
- | CEUE-W-14 | CEUE-W+D.8 | - |  | Wentylator kanałowy w obudowie akustycznej WW2 | Rosenberg UNO 50-355-4E | 1 | WYW | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wywiew z pomieszczeń serwerowni | - | pom. 1.23 BMS | BMS
67 | CEUE-W-15 | CEUE-W+D.9 | - |  | Wentylator w obudowie akustycznej WW4 | Rosenberg UNO 50-355-4D | 1 | WYW | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wywiew z przedsionków klatek schodowych na poziomach -2 i -1 | - | pom. 1.23 BMS | BMS
68a | CEUE-W-16 | CEUE-W+D.10 | - |  | Wentylator w obudowie akustycznej WK1 | Rosenberg KBAE 225-4 | 1 | WYW | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wyciąg z okapów | - | pom. 1.23 BMS | BMS
68b | CEUE-W-17 | CEUE-W+D.11 | - |  | Wentylator w obudowie akustycznej WK2 | Rosenberg KBAD 280-4 | 1 | WYW | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE dach | wyciąg z kuchni i zaplecza kuchennego | - | pom. 1.23 BMS | BMS
| CEUE-W-18 | CEUE-W-0.1 | - |  | Kurtyna powietrzna elektryczna |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE hol główny | - | - | - | -
| CEUE-W-19 | CEUE-W-0.2 | - |  | Kurtyna powietrzna |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek CEUE hol główny | - | - | - | -

## BUDYNEK SPNJO
|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
BUDYNEK SPNJO
- | SP-W-1 | SP-W-1.1 | - | konieczna inwentaryzacja typów wentylatorów / lokalizacji / stanu technicznego / zasilania elektrycznego / sterowania | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO Piwnica, pom. gospodarcze | budynek SPNJO Piwnica, pom. gospodarcze | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-2 | SP-W-0.1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO parter toaleta damska - WC | budynek SPNJO parter toaleta damska - WC | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-3 | SP-W-0.2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO parter toaleta damska - przedsionek | budynek SPNJO parter toaleta damska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-4 | SP-W-0.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO parter toaleta męska - WC | budynek SPNJO parter toaleta męska - WC | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-5 | SP-W-0.4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO parter toaleta męska - przedsionek | budynek SPNJO parter toaleta męska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-6 | SP-W-0.5 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO parter, hol | budynek SPNJO parter, hol | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-7 | SP-W+1.1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 1 piętro toaleta damska - WC | budynek SPNJO 1 piętro toaleta damska - WC | - | - | b.d. | b.d. | brak przedniej obudowy
- | SP-W-8 | SP-W+1.2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 1 piętro toaleta damska - przedsionek | budynek SPNJO 1 piętro toaleta damska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-9 | SP-W+1.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 1 piętro toaleta męska - WC | budynek SPNJO 1 piętro toaleta męska - WC | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-10 | SP-W+1.4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 1 piętro toaleta męska - przedsionek | budynek SPNJO 1 piętro toaleta męska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-11 | SP-W+1.5 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 1 piętro, hol | budynek SPNJO 1 piętro, hol | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-12 | SP-W+2.1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 2 piętro toaleta damska - WC | budynek SPNJO 2 piętro toaleta damska - WC | - | - | b.d. | b.d. | wyeksploatowany - sugerowana wymiana
- | SP-W-13 | SP-W+2.2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 2 piętro toaleta damska - przedsionek | budynek SPNJO 2 piętro toaleta damska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d. | wyeksploatowany - sugerowana wymiana
- | SP-W-14 | SP-W+2.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 2 piętro toaleta męska - WC | budynek SPNJO 2 piętro toaleta męska - WC | - | - | b.d. | b.d. | wyeksploatowany - sugerowana wymiana
- | SP-W-15 | SP-W+2.4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 2 piętro toaleta męska - przedsionek | budynek SPNJO 2 piętro toaleta męska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d. | wyeksploatowany - sugerowana wymiana
- | SP-W-16 | SP-W+2.5 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 2 piętro, hol | budynek SPNJO 2 piętro, hol | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-17 | SP-W+3.1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 3 piętro toaleta damska - WC | budynek SPNJO 3 piętro toaleta damska - WC | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-18 | SP-W+3.2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 3 piętro toaleta damska - przedsionek | budynek SPNJO 3 piętro toaleta damska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d. | brak obudowy
- | SP-W-19 | SP-W+3.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 3 piętro toaleta męska - WC | budynek SPNJO 3 piętro toaleta męska - WC | - | - | b.d. | b.d. | brak obudowy
- | SP-W-20 | SP-W+3.4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 3 piętro toaleta męska - przedsionek | budynek SPNJO 3 piętro toaleta męska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-21 | SP-W+3.5 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 3 piętro, hol | budynek SPNJO 3 piętro, hol | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-22 | SP-W+4.1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 4 piętro toaleta damska - WC | budynek SPNJO 4 piętro toaleta damska - WC | - | - | b.d. | b.d. | brak wentylatora
- | SP-W-23 | SP-W+4.2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 4 piętro toaleta damska - przedsionek | budynek SPNJO 4 piętro toaleta damska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-24 | SP-W+4.3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 4 piętro toaleta męska - WC | budynek SPNJO 4 piętro toaleta męska - WC | - | - | b.d. | b.d. | brak wentylatora
- | SP-W-25 | SP-W+4.4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 4 piętro toaleta męska - przedsionek | budynek SPNJO 4 piętro toaleta męska - przedsionek | - | - | b.d. | b.d.
- | SP-W-26 | SP-W+4.5 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | budynek SPNJO 4 piętro, hol | budynek SPNJO 4 piętro, hol | - | - | b.d. | b.d.

## FENIKS
|  | OPIS URZĄDZENIA | [5 empty] | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu |  | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
D.S. FENIKS
77 | FE-W-11 | FE-W-1-2 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy | SPTD 2000/315 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | piwnica korytarz warsztat | warsztat, stolarnia | - | ??? | ??? | Rozdzienia T9 zab. 8
78a | FE-W-12 | FE-W-1-3 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy | VTS CLIMA CV-31-LN | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | EU4 592x287x400 | 1 | piwnica korytarz | pralnia suszarnia | - | ??? | ??? | b.d.
78b | FE-W-13 | FE-W-1-4 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy | VTS CLIMA CV-P1-LN | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | EU4 330x610x300 | 1 | piwnica pom. gospodarcze 014 | magazyny | - | ??? | ??? | Rozdzienia T10 zab. 6
79a | FE-W-14 | FE-W-PD-1 | - | lokalizacja wentylatorów na poddaszu do sprawdzenia / skorygowania wentylatory zaznaczyć na konkretnych kominach |  | Wentylator wywiewny kanałowy wentylacja poddasza | Venture Industries TD-1300/250 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | podddasze | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
79b | FE-W-15 | FE-W-PD-2 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy wentylacja poddasza | Venture Industries TD-1300/250 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | podddasze | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
79c | FE-W-16 | FE-W-PD-3 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy wentylacja poddasza | Venture Industries TD-1300/250 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | podddasze | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
79d | FE-W-17 | FE-W-PD-4 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy wentylacja poddasza | Venture Industries TD-1300/250 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | podddasze | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
79e | FE-W-18 | FE-W-PD-11 | - |  |  | Wentylator wywiewny kanałowy wentylacja poddasza | Venture Industries TD-1300/250 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | podddasze | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
82 | FE-W-19 | FE-W-PD-5 | - |  | potwierdzić że obsługuje kawiarenkę | Wentylator wywiewny dachowy | TYWENT T 250 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | kawiarenka | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
83 | FE-W-20 | FE-W-PD-7 | - |  |  | Wentylator wywiewny dachowy | TYWENT T 150 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | sala telewizyjna | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
| FE-W-21 | FE-W-0-wc | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter WC | parter WC | - | - | światło | b.d.
| FE-W-22 | FE-W-0-wc | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter WC | parter WC | - | - | światło | b.d.
| FE-W-23 | FE-W-0-2 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 2 | parter 2 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-24 | FE-W-0-5 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 5 | parter 5 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-25 | FE-W-0-6 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 6 | parter 6 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-26 | FE-W-0-8 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 8 | parter 8 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-27 | FE-W-0-9 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 9 | parter 9 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-28 | FE-W-0-14 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | S&P 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 14 | parter 14 | - | - | światło | b.d. | wymieniono wentylator
| FE-W-29 | FE-W-0-15 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 15 | parter 15 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-30 | FE-W-0-16 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 16 | parter 16 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-31 | FE-W-0-17 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 17 | parter 17 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-32 | FE-W-0-18 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 18 | parter 18 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-33 | FE-W-0-19 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 19 | parter 19 | - | - | światło | b.d. | wymieniono wentylator
| FE-W-34 | FE-W-0-20 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 110 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | parter 20 | parter 20 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-35 | FE-W+1-102 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 102 | 1p. 102 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-36 | FE-W+1-103 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 103 | 1p. 103 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-37 | FE-W+1-104 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 104 | 1p. 104 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-38 | FE-W+1-105 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 105 | 1p. 105 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-39 | FE-W+1-106 | - | do gruntownego czyszczenia |  | Wentylator łazienkowy | S&P 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 106 | 1p. 106 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-40 | FE-W+1-107 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 107 | 1p. 107 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-41 | FE-W+1-108 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 108 | 1p. 108 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-42 | FE-W+1-109 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 109 | 1p. 109 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-43 | FE-W+1-110 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 110 | 1p. 110 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-44 | FE-W+1-111 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 111 | 1p. 111 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-45 | FE-W+1-112 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 112 | 1p. 112 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-46 | FE-W+1-113 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 113 | 1p. 113 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-47 | FE-W+1-114 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 114 | 1p. 114 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-48 | FE-W+1-115 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 115 | 1p. 115 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-49 | FE-W+1-116 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 116 | 1p. 116 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-50 | FE-W+1-117 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 150 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 117 | 1p. 117 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-51 | FE-W+1-118 | - | USZKODZONY |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 118 | 1p. 118 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-52 | FE-W+1-119 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | WENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 119 | 1p. 119 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-53 | FE-W+1-120 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | S&P 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p. 120 | 1p. 120 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-54 | FE-W+2… | - | brak inwent |  | Wentylatory łazienkowe | S&P / VENTS | 20 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2p. | 2p. | - | - | światło | b.d. | zamontowano 19 nowych wentylatorów
| FE-W-55 | FE-W+3-302 | - | pomalowana obudowa |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 302 | 3p. 302 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-56 | FE-W+3-303 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 303 | 3p. 303 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-57 | FE-W+3-306 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 307 | 3p. 307 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-58 | FE-W+3-307 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 309 | 3p. 309 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-59 | FE-W+3-309 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 310 | 3p. 310 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-60 | FE-W+3-310 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 311 | 3p. 311 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-61 | FE-W+3-311 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 312 | 3p. 312 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-62 | FE-W+3-312 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 313 | 3p. 313 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-63 | FE-W+3-313 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 314 | 3p. 314 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-64 | FE-W+3-314 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 317 | 3p. 317 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-65 | FE-W+3-317 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 318 | 3p. 318 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-66 | FE-W+3-318 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 319 | 3p. 319 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-67 | FE-W+3-320 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 320 | 3p. 320 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-68 | FE-W+3-321 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 321 | 3p. 321 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-69 | FE-W+3-322 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 322 | 3p. 322 | - | - | światło | b.d.
| FE-W-70 | FE-W+3-323 | - |  |  | Wentylator łazienkowy | o100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3p. 323 | 3p. 323 | - | - | światło | b.d.

## FENIKS-SIŁOWNIA
|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
D.S. FENIKS - SIŁOWNIA
76 | FE-W-1 | FE-W-1-1 | - |  | Wentylator nawiewny kanałowy z nagrzewnicą | VTS CLIMA CV-P1-L / HE HE-0357 | 1 | NAW | - | - | - | - | - | - | - | EU4 592x287x300 | 1 | piwnica pom. socjalne sprzątaczek | siłownia | - | ??? | ??? | Rozdzienia T10 zab. 4/5
80a | FE-W-2 | FE-W-PD-6 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | Venture Industries TD-800/200/3V | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | umywalnia siłowni | - | stycznik od światła w rozdzielni w korytarzu w piwnicy przy wejściu do siłowni | załączenie światła w umywalni siłowni załącza wentylatory. Stycznik trzyma załączone wentylatory godzinę po zgaszeniu światła | Rozdzielnia na korytarzu w piwnicy przy wejściu do siłowni | zainstalowane w 2018
80b | FE-W-3 | FE-W-PD-8 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | Venture Industries TD-800/200/3V | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | umywalnia siłowni | - | stycznik od światła w rozdzielni w korytarzu w piwnicy przy wejściu do siłowni | załączenie światła w umywalni siłowni załącza wentylatory. Stycznik trzyma załączone wentylatory godzinę po zgaszeniu światła | Rozdzielnia na korytarzu w piwnicy przy wejściu do siłowni | zainstalowane w 2018
81a | FE-W-4 | FE-W-PD-9 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | Venture Industries VENT 160L | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | siłownia | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
81b | FE-W-5 | FE-W-PD-10 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | Venture Industries VENT 160L | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podddasze | siłownia | - | ??? | ??? | zab. el. przy wentylatorze
84 | FE-W-6 | FE-W-1-5 | - |  | Wentylator nawiewny kanałowy dla siłowni | Venture Industries TD-800/200 | 1 | NAW | - | - | - | - | - | - | - | EU4 350x350x100 | 1 | siłownia | siłownia | - | ??? | ??? | Rozdzielnia NXL korytarz zab 28
85 | FE-W-7 | FE-W-1-6 | - | potwierdzić czy jest filtr zgodnie z protokołem tylko siatka | Wentylator nawiewny kanałowy dla siłowni | Venture Industries TD-800/200 | 1 | NAW | - | - | - | - | - | - | - | EU4 350x350x100 | 1 |  |  | - | ??? | ??? | Rozdzielnia NXL korytarz zab 26
- | FE-W-8 | FE-W-1-7 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy dla siłowni | Venture Industries TD-800/200 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  | - | ??? | ??? | Rozdzielnia NXL korytarz zab 25
- | FE-W-9 | FE-W-1-8 | - |  | Wentylator ścienny wywiewny | Venture Industries Silent 300 Plus | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | szatnia siłowni | szatnia siłowni | - | ??? | załączenie przy zapaleniu światła | zasilanie z inst. oświetleniowej
- | FE-W-10 | FE-W-1-9 | - |  | Wentylator ścienny wywiewny | Venture Industries Silent 300 Plus | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | siłownia - mała sala | siłownia - mała sala | - | ??? | ??? | b.d.

## DEWIZKA
|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania
D.S. DEWIZKA
87a | DE-W-1 | DE-W-PD-1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | S&P 315 L | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | poddasze (klucz 318 "STRYCH") | poddasze (klucz 318 "STRYCH") |  |  |  | Rozdzielnia elektryczna na poddaszu zab. 12 13
87b | DE-W-2 | DE-W-PD-2 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | S&P 315 L | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
88a | DE-W-3 | DE-W-PD-3 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | S&P 315 L | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
88b | DE-W-4 | DE-W-PD-4 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | S&P 315 L | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | DE-W-5 | DE-W-1-1 | - |  | Wentylator wywiewny kanałowy | VENTS 125 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | piwnica pom. gospodarcze | piwnica pom. gospodarcze
| DE-W-6 | DE-W-0-3a | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTUS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia
| DE-W-7 | DE-W-0-3b | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTUS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-8 | DE-W-0-3c | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENTUS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-9 | DE-W-0-6 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-10 | DE-W-0-7a | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-11 | DE-W-0-7b | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-12 | DE-W-0-7c | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-13 | DE-W-0-9 | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-14 | DE-W-0-10 | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-15 | DE-W-0-wc | - | INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO MODERNIZACJI | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-16 | DE-W-0-11 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-17 | DE-W-0-13 | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-18 | DE-W-0-15 | - | DO GRUTNOWNEGO CZYSZCZENIA | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-19 | DE-W-0-16 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-20 | DE-W-0-17-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-21 | DE-W-0-17-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-22 | DE-W-0-18-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-23 | DE-W-0-18-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-24 | DE-W-0-19-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-25 | DE-W-0-19-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-26 | DE-W-0-20-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-27 | DE-W-0-20-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-28 | DE-W-0-21-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-29 | DE-W-0-21-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-30 | DE-W-0-22-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-31 | DE-W-0-22-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-32 | DE-W+1-101-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia
| DE-W-33 | DE-W+1-101-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-34 | DE-W+1-102-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-35 | DE-W+1-102-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-36 | DE-W+1-103-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-37 | DE-W+1-103-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-38 | DE-W+1-104-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-39 | DE-W+1-104-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-40 | DE-W+1-105-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-41 | DE-W+1-105-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-42 | DE-W+1-106-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-43 | DE-W+1-106-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-44 | DE-W+1-107-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-45 | DE-W+1-107-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-46 | DE-W+1-108-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-47 | DE-W+1-108-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-48 | DE-W+1-109-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-49 | DE-W+1-109-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-50 | DE-W+1-110-łaz | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-51 | DE-W+1-110-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-52 | DE-W+1-111-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-53 | DE-W+1-111-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-54 | DE-W+1-112-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-55 | DE-W+1-112-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-56 | DE-W+1-113-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-57 | DE-W+1-113-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-58 | DE-W+1-114 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-59 | DE-W+1-115-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-60 | DE-W+1-115-wc | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-61 | DE-W+1-116-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-62 | DE-W+1-116-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-63 | DE-W+1-117 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 200 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-64 | DE-W+1-118 | - | DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-65 | DE-W+1-119 | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-66 | DE-W+2-201-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia
| DE-W-67 | DE-W+2-201-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-68 | DE-W+2-202-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-69 | DE-W+2-202-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-70 | DE-W+2-203-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-71 | DE-W+2-203-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-72 | DE-W+2-204-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-73 | DE-W+2-204-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-74 | DE-W+2-205-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-75 | DE-W+2-205-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-76 | DE-W+2-206-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-77 | DE-W+2-206-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-78 | DE-W+2-207-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-79 | DE-W+2-207-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-80 | DE-W+2-208-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-81 | DE-W+2-208-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-82 | DE-W+2-209-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-83 | DE-W+2-209-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-84 | DE-W+2-210-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-85 | DE-W+2-210-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-86 | DE-W+2-211-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-87 | DE-W+2-211-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-88 | DE-W+2-212-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-89 | DE-W+2-212-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-90 | DE-W+2-213-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-91 | DE-W+2-213-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-92 | DE-W+2-214 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-93 | DE-W+2-215-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-94 | DE-W+2-215-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-95 | DE-W+2-216-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-96 | DE-W+2-216-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-97 | DE-W+2-217 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-98 | DE-W+2-218 | - | DO CZYSZCZENIA | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 110 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-99 | DE-W+2-219 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTUS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-100 | DE-W+3-301-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia | nr pokoju opisany w symbolu inwentaryzacyjnym urządzenia
| DE-W-101 | DE-W+3-301-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-102 | DE-W+3-302-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-103 | DE-W+3-302-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-104 | DE-W+3-303-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-105 | DE-W+3-303-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-106 | DE-W+3-304-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-107 | DE-W+3-304-wc | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENTUS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-108 | DE-W+3-305-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-109 | DE-W+3-305-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-110 | DE-W+3-306-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-111 | DE-W+3-306-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-112 | DE-W+3-307-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-113 | DE-W+3-307-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 110 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-114 | DE-W+3-308-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-115 | DE-W+3-308-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTUS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-116 | DE-W+3-309-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-117 | DE-W+3-309-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-118 | DE-W+3-310-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-119 | DE-W+3-310-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-120 | DE-W+3-311-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-121 | DE-W+3-311-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-122 | DE-W+3-312-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-123 | DE-W+3-312-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-124 | DE-W+3-313-łaz | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-125 | DE-W+3-313-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-126 | DE-W+3-314 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-127 | DE-W+3-315 | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | VENTUS 120 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-128 | DE-W+3-316 | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-129 | DE-W+3-317-łaz | - | DO WYMIANY | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-130 | DE-W+3-317-wc | - |  | Wentylator łazienkowy | b.d. 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-131 | DE-W+3-319 | - | DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA | Wentylator łazienkowy | VENTUS 100 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE-W-132 | DE-W+3-320 | - |  | Wentylator łazienkowy | DOSPEL 110 | 1 | WYW | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## HALA SPORTOWA
|  | OPIS URZĄDZENIA | [5 empty] | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI | KOSZTY | [5 empty] | WYKONANE PRZEGLĄDY
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu |  | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania |  |  | termin konserwacji | ilość konserwacji w roku | ilość urządzeń | cena jedn. NETTO | koszt NETTO MIESIĘCZNY | koszt NETTO ROCZNY | STY |  | LUT |  | MAR |  | KWIE |  | MAJ |  | CZE |  | LIP |  | SIE |  | WRZ |  | PAŹ |  | LIST |  | GRU |  | koszt NETTO | PROTOKÓŁ | ZDJ.
|  | HALA SPORTOWA | [28 empty] | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 224
- | HS-W-1 | W 0.1 | - |  |  | wentylator wywiewny kanałowy | S&P TD-350 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC 0.17 | WC 0.17 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | [15 empty] | 18 | [8 empty] | 18
- | HS-W-2 | W 0.2 | - |  |  | wentylator wywiewny kanałowy | S&P TD-350 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC 0.17 | Szatnia 0.16 Mag sportowy 0.23 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | [15 empty] | 18 | [8 empty] | 18
- | HS-W-3 | W 0.3 N 0.1 F 0.1 | - | wyjaśnić skąd jest sterowany |  | wentylator nawiewny kanałowy nagrzewnica filtr | S&P TD-500 | 1 | NAW | ??? | - | - | - | - | - | - | włóknina | 1 | Magazyn Sportowy 0.23 | Szatnia 0.16 |  |  | Sterowanie z portierni |  |  | VIII | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | [15 empty] | 50 | [8 empty] | 50
93a | HS-W-4 | W 0.4 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&P fi160 Silent 300 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Szatnia 0.06 | Szatnia 0.06 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93b | HS-W-5 | W 0.5 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&P fi100 Silent 100 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC 0.09 | WC 0.09 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93c | HS-W-6 | W 0.6 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&P fi160 Silent 300 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Szatnia 0.08 | Szatnia 0.08 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93d | HS-W-7 | W 0.7 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&P fi100 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC 0.10 | WC 0.10 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93e | HS-W-8 | W 0.8 | - |  |  | wentylator łazienkowy | WENTS fi100 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Pom.gosp. 0.11 | Pom.gosp. 0.11 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93f | HS-W-9 | W 1.1 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&P fi100 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Sala konferencyjna 1.10 | Sala konferencyjna 1.10 |  |  | Włącznik |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93g | HS-W-10 | W 1.2 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&P fi130 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Pom. socjal. 1.11 | Pom. socjal. 1.11 |  |  | Włącznik |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93h | HS-W-11 | W 2.1 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&K fi160 Silent 300 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Umywalnia 2.03 | Umywalnia 2.03 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93i | HS-W-12 | W 2.2 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&K fi100 Silent 100 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC 2.04 | WC 2.04 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
93j | HS-W-13 | W 2.3 | - |  |  | wentylator łazienkowy | S&K fi160 Silent 300 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Szatnia 2.06 | Szatnia 2.06 |  |  | Światło |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
91 | HS-W-14 | W 2.4 | - |  |  | Wentylator kanałowy | S&K TD-2000 315 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Pom. tech. przy szatni 2.06 | Prawdopodobnie: Umywalnia 0.07 WC 0.12 |  |  | Sterowanie z portierni |  |  | VIII | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | [15 empty] | 24 | [8 empty] | 24
92 | HS-W-15 | W 2.5 | - |  |  | Wentylator kanałowy | S&K TD-500 160 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Pom. tech. przy szatni 2.06 | Prawdopodobnie: Łazienka 1.07 WC 1.05 WC 1.06 |  |  | Sterowanie z portierni |  |  | VIII | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | [15 empty] | 18 | [8 empty] | 18
94 | HS-W-16 | WD 1 | - | wentylator do sprawdzenia w 2019 r | tylko kontrola poprzez załączenie | Wentylator dachowy | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | dach | pom. biurowe 1.08 |  |  | Sterowanie z pom. 105A |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
- | HS-W-17 | WD 2 | - |  | tylko kontrola poprzez załączenie | Wentylator dachowy | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | dach | aerobic 2p. |  |  | sterowanie z hali aerobiku |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
95a | HS-W-18 | WD 3 | - |  | tylko kontrola poprzez załączenie | Wentylator dachowy na hali | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | dach | Hala |  |  | Sterowanie z hali sportowej |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
95b | HS-W-19 | WD 4 | - |  | tylko kontrola poprzez załączenie | Wentylator dachowy na hali | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | dach | Hala |  |  | Sterowanie z hali sportowej |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
95c | HS-W-20 | WD 5 | - |  | tylko kontrola poprzez załączenie | Wentylator dachowy na hali | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | dach | Hala |  |  | Sterowanie z hali sportowej |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6
95d | HS-W-21 | WD 6 | - |  | tylko kontrola poprzez załączenie | Wentylator dachowy na hali | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | dach | Hala |  |  | Sterowanie z hali sportowej |  |  | VIII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 6 | [8 empty] | 6

## PAWILON
|  | OPIS URZĄDZENIA |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI | KOSZTY | [5 empty] | WYKONANE PRZEGLĄDY
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania |  |  | termin konserwacji | ilość konserwacji w roku | ilość urządzeń | cena jedn. NETTO | koszt NETTO MIESIĘCZNY | koszt NETTO ROCZNY | STY |  | LUT |  | MAR |  | KWIE |  | MAJ |  | CZE |  | LIP |  | SIE |  | WRZ |  | PAŹ |  | LIST |  | GRU |  | koszt NETTO | PROTOKÓŁ | ZDJ.
|  | PAWILON | [27 empty] | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60
100a | P-W-1 | P-W-1 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 200 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC1 | WC1 | - | - | załączenie ze światłem | b.d. |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6
100b | P-W-2 | P-W-2 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 200 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC1 - natrysk | WC1 - natrysk | - | - | załączenie ze światłem | b.d. |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6
100c | P-W-3 | P-W-3 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 200 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC2 | WC2 | - | - | załączenie ze światłem | b.d. |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6
100d | P-W-4 | P-W-4 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 200 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC2 - natrysk | WC2 - natrysk | - | - | załączenie ze światłem | b.d. |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6
100e | P-W-5 | P-W-5 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 200 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC3 | WC3 | - | - | załączenie ze światłem | b.d. |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6
100f | P-W-6 | P-W-6 | - |  | Wentylator łazienkowy | VENTS 200 | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | WC4 | WC4 | - | - | załączenie ze światłem | b.d. |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6
101 | P-W-7 | P-W-7 | - |  | Wentylator dachowy | b.d. | 1 | WYW | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | Dach | pom. 8 | - | włącznik w pom. 8 | ON/OFF | z puszki elektrycznej w pom. nr 8 |  | VII | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 24 | [10 empty] | 24

## ARCHIWUM
|  | OPIS URZĄDZENIA | [5 empty] | DANE TECHNICZNE | [10 empty] | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | POM. OBSŁUGIWANE |  | STEROWANIE |  | ZASILANIE ELEKTRYCZNE | UWAGI | KOSZTY | [5 empty] | WYKONANE PRZEGLĄDY
Nr 2018 | Nr 2019 | Symbol inwentaryz. (na rys.) | Opis urządzenia (na urządzeniu) | Uwagi do serwisu |  | Nazwa urządzenia | Prod. / model / nr ser. (z tabliczki znam.) | Ilość urz. | Tryb pracy | Wydajność [m3/h] | Rodzaj czynnika chłodniczego | Ilość freonu [kg] | ODP | GWP | ton eqCO2 | CRO | Typ filtrów | Ilość filtrów | budynek / piętro / nr pom | bud. / piętro / nr pom. | wydział / katedra osoba kontaktowa | Lokalizacja regulatorów | opis sterowania |  |  | termin konserwacji | ilość konserwacji w roku | ilość urządzeń | cena jedn. NETTO | koszt NETTO MIESIĘCZNY | koszt NETTO ROCZNY | STY |  | LUT |  | MAR |  | KWIE |  | MAJ |  | CZE |  | LIP |  | SIE |  | WRZ |  | PAŹ |  | LIST |  | GRU |  | koszt NETTO | PROTOKÓŁ | ZDJ.
|  | BUDYNEK ARCHIWUM | [28 empty] | 303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 303
98 | AR-W-1 | AR-W-1 | - | uzupełnić informację o wielkości filtrów | uzupełnić informację o sterowaniu | CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA I NAGRZEWNICĄ | Komfowent C4 | 1 | NAW-WYW | 750 | - | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (lewa strona) | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (lewa strona) | - | b.d. | b.d. | rozdzielnia po prawej stronie archiwum zab. 27 |  | VII | 1 | 1 | 177 | 177 | 177 | [13 empty] | 177 | [10 empty] | 177
96a | AR-W-2 | AR-W-2 | - |  |  | Wentylator nawiewny z nagrzewnicą elektryczną (lewa strona) | TD 1000/250 | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | fizelina 240x330 | 1 | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (lewa strona) | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (lewa strona) | - | b.d. | b.d. | rozdzielnia obok wejscia zab. 22 |  | VII | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | [13 empty] | 36 | [10 empty] | 36
96b | AR-W-3 | AR-W-3 | - |  | styniczk do wymiany (głośna praca) TYP: SM 320 / 20A FAEL | Wentylator nawiewny z nagrzewnicą elektryczną (prawa strona) | TD 1000/250 | 1 | NAW | b.d. | - | - | - | - | - | - | 205x250x50 | 1 | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (prawa strona) | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (prawa strona) | - | b.d. | b.d. | rozdzielnia obok wejscia zab. 27 |  | VII | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | [13 empty] | 36 | [10 empty] | 36
97a | AR-W-4 | AR-W-4 | - | uzupełnić typ wentylatora |  | Wentylator wywiewny dachowy (lewa strona) | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (lewa strona) | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (lewa strona) | - | b.d. | b.d. | rozdzielnia obok wejscia zab. 22 |  | VII | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 24 | [10 empty] | 24
97b | AR-W-5 | AR-W-5 | - | uzupełnić typ wentylatora |  | Wentylator wywiewny dachowy (prawa strona) | b.d. | 1 | WYW | b.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (prawa strona) | pomieszczenia zbiorów archiwalnych (prawa strona) | - | b.d. | b.d. | rozdzielnia obok wejscia zab. 27 |  | VII | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | [13 empty] | 24 | [10 empty] | 24
99 | AR-W-6 | AR-W-6 | - | brak protookołu brak typu |  | Wentylator łazienkowy | b.d. | 1 | [8 empty] | - | - | sanitariat | sanitariat | - | b.d. | b.d. | - |  | VII | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 6 | [10 empty] | 6